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项目概况

中国石油化工股份有限公司茂名分公司化工新材料基地配套项目（以下简称“本项目”或“项目”）位于茂名市高新区乙烯厂内，项目中心地理坐标为东经110°58′0.484″，北纬21°34′27.336″。本项目总投资3294.6万元，总占地面积2967m2，总建筑面积243m2，新建循环水系统设计处理能力为9000m3/h。中国石油化工股份有限公司茂名分公司委托广东环科技术咨询有限公司于2022年12月编制完成了《化工新材料基地配套项目环境影响报告表》，该项目环评报告表于2022年12月14日通过了茂名市生态环境局的审批，审批文号为：茂环(高新区)审〔2022〕7号。

化工新材料基地配套项目于2023年9月开工建设，并已于2025年12月建设完成并投入试生产。中国石油化工股份有限公司茂名分公司（化工部分）（以下简称“中石化茂名分公司化工厂区”或“乙烯厂”）已于2025年11月19日取得由茂名市生态环境局颁发的排污许可证（更新），证书编号：91440900722484553D003P，有效期：2025年11月19日至2030年11月18日；该企业突发环境事件应急预案已于2025年11月19日在茂名市生态环境局完成了备案，备案编号：440991-2025-0024-H。本项目目前生产设备及相关环保设施运行状况良好，且相关环评、排污许可及应急预案等环保手续完善，已具备验收条件。
为此，建设单位（中国石油化工股份有限公司茂名分公司）委托检测单位（广东众惠环境检测有限公司）承担本项目竣工环境保护验收监测工作。我司参照原环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）和茂名市环境保护局《关于印发建设单位自主开展竣工环境保护验收工作指引（试行）的通知》（茂环〔2018〕9号）有关要求，于2026年9月组织有关人员进行了资料核查和现场勘察，查阅了有关环保文件和技术资料，对工程环保措施落实情况、污染治理设施运转情况、固废处置情况等进行了详细调查，并编写了相关验收监测方案。根据验收监测方案，广东众惠环境检测有限公司分别于2026年9月28日~30日和10月9日~10日对项目废气、废水、噪声进行了竣工验收监测并出具监测报告。

我司根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）相关要求，结合现场调查情况和监测报告，对本项目排放的废气、废水、噪声和固体废物等环保措施进行检查验证，并对有关环境管理情况进行了检查，在此基础上编制完成本项目竣工环境保护验收监测报告。

验收依据

建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

《中华人民共和国生态环境法典》（2026年8月15日起施行）；

《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）；
《排污许可管理办法》（2024年7月1日起施行）；
《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）；
《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（原环境保护部，国环规环评[2017]4号）。

建设项目竣工环境保护验收技术规范及标准
《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号）；
原茂名市环境保护局《关于印发建设单位自主开展竣工环境保护验收工作指引（试行）的通知》（茂环〔2018〕9号）；
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）；

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；
《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）；
《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）；

《石油化工污水再生利用设计规范》（SH3173-2013）；
《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）；
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定

中国石油化工股份有限公司茂名分公司委托广东环科技术咨询有限公司于2022年12月编制完成了《化工新材料基地配套项目环境影响报告表》，该项目环评报告于2022年12月14日通过茂名市生态环境局的审批，审批文号为：茂环(高新区)审〔2022〕7号。

其他相关文件

《化工新材料基地配套项目环境影响报告表》（广东环科技术咨询有限公司，2022年12月）；

《茂名市生态环境局关于化工新材料基地配套项目环境影响报告表的批复》（茂环(高新区)审〔2022〕7号）；

排污许可证（91440900722484553D003P）；
突发环境事件应急预案备案表（440991-2025-0024-H）；
《化工新材料基地配套项目竣工环保验收监测报告》（(众惠检测)检字第ZH20261019007号）；
《中国石油化工股份有限公司茂名分公司水务部（化工）废水监测报告》（(众惠检测)检字第ZH20260330001号）；
《中国石油化工股份有限公司茂名分公司水务部（化工）废水监测报告》（(众惠检测)检字第ZH20260330002号）；
《中国石油化工股份有限公司茂名分公司水务部（化工）废水监测报告》（(众惠检测)检字第ZH20260623001号）；
《中国石油化工股份有限公司茂名分公司水务部（化工）废水监测报告》（(众惠检测)检字第ZH20260623002号）；
《中国石油化工股份有限公司茂名分公司水务部（化工）废水监测报告》（(众惠检测)检字第ZH20260824001号）。

项目建设情况

本项目基本情况介绍见下表3-1。

表 3‑1  项目基本情况

	项目名称
	化工新材料基地配套项目

	建设单位
	中国石油化工股份有限公司茂名分公司

	法人代表
	尹兆林
	联系人
	陈志东

	联系电话
	13926701010
	邮编
	525000

	建设地点
	茂名市高新区乙烯厂内

	项目性质
	新建
	行业类别
	D4690其他水的处理、利用与分配

	占地面积
	2967m2
	经纬度
	东经：110°58′0.484″

北纬：21°34′27.336″

	开工时间
	2023年9月
	调试运行时间
	2025年12月1日-2026年11月30日

	竣工时间
	2025年12月
	排污许可编号
	91440900722484553D003P

	职工人数
	茂名分公司原有职工调配
	劳动制度
	年操作时间8400h


地理位置及平面布置

地理位置及周边情况

本项目位于茂名市高新区乙烯厂内，项目中心地理坐标为东经110°58′0.484″，北纬21°34′27.336″N。项目场区东侧为POE装置，南侧为预留地，西侧为苯乙烯循环水场，北侧为苯乙烯装置中间罐区。
本项目于2022年12月通过环评审批，该阶段乙烯厂厂区面积为300hm2；中国石油化工股份有限公司茂名分公司乙烯提质改造项目后于2023年9月通过环评审批并开工建设，新增厂区占地面积为201.91hm2。本项目场区与乙烯厂现状地理位置情况详见图3-1，场区四至情况详见图3-2。
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图 3‑1  项目地理位置图
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东侧：POE装置
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南侧：预留地
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西侧：苯乙烯循环水场
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北侧：苯乙烯装置中间罐区


图 3‑2  场区四至情况图

环境敏感目标

本项目场区边界外500米范围内无环境保护目标。本项目所在中国石油化工股份有限公司茂名分公司化工厂区由于实施乙烯提质改造项目新增占地导致厂界发生了变动，与本项目环评阶段相比，化工厂区厂界现状周边环境敏感目标分布情况其中个别位于新增占地范围内的敏感目标（独田、罗乾、长苏梁、长苏梁小学）已搬迁，同时新厂界周边增加了环境敏感目标（马鹿村、正山、上靖等），且人口规模也存在少量变动。该变动与本项目建设内容无关。
1、大气环境保护目标

本项目场区边界外500米范围内无大气环境保护目标，项目所在中石化茂名分公司化工厂区新厂界外500米范围内现状大气环境保护目标具体情况详见表 3‑2和图 3‑3。
2、地表水环境保护目标

本项目循环水场排污水排入厂区现有1500t/h污水处理场的化工除盐系统处理达标后回用化工厂区循环水场；中石化茂名分公司化工厂区排海口位于近岸海域澳内海工业排污区，澳内海工业排污区水质目标执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类水质标准限值；厂区非污染区收集的清净雨水排入厂区南侧的秦村河，最终汇入袂花江，袂花江水质目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。本项目水污染物控制目标为确保澳内海及袂花江不因本项目的建设而导致其水环境质量恶化。

3、地下水环境保护目标

本项目场区边界外500米范围内及项目所在中石化茂名分公司化工厂区厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、声环境保护目标

经调查，原临近中石化茂名分公司化工厂区旧厂界50m范围内的声环境保护目标除潭波逻村外，其他已搬迁完成。项目所在中石化茂名分公司化工厂区新厂界外50米范围内现状声环境保护目标具体情况详见表 3‑2和图 3‑3。

5、生态环境保护目标

经调查，本项目用地范围内及周边区域无生态环境保护目标。
表 3‑2  现状环境空气保护目标及保护级别一览表
	序号
	名称
	坐标/m
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	人数/人
	相对厂区方位
	相对厂界距离/m
	变化情况

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	

	1
	潭波逻村
	-1604
	-846
	居民区
	大气环境、声环境
	二类区、2类区
	680
	/
	/
	未搬迁，且处于扩建厂区新增占地范围内

	2
	潭波逻小学
	-1968
	-1012
	学校
	大气环境
	二类区
	220
	/
	/
	

	3
	独田
	-2084
	-622
	居民区
	大气环境
	二类区
	/
	/
	/
	已完成搬迁

	4
	罗乾
	-759
	-1132
	居民区
	大气环境
	二类区
	/
	/
	/
	

	5
	长苏梁
	-1897
	402
	居民区
	大气环境
	二类区
	/
	/
	/
	

	6
	长苏梁小学
	-2232
	158
	学校
	大气环境
	二类区
	/
	/
	/
	

	7
	飞鹅头（居民已搬迁）
	-1498
	521
	居民区
	大气环境
	二类区
	/
	/
	/
	环评阶段已完成搬迁

	8
	尼桥村
	774
	-50
	居民区
	大气环境
	二类区
	460
	东
	79
	无变动

	9
	厂前村
	958
	-386
	居民区
	大气环境
	二类区
	870
	东
	68
	

	10
	下岭莲
	1060
	-63
	居民区
	大气环境
	二类区
	150
	东
	325
	

	11
	沙罗埇
	1200
	-721
	居民区
	大气环境
	二类区
	270
	东南
	260
	

	12
	秀官坡
	576
	-994
	居民区
	大气环境
	二类区
	610
	东南
	150
	

	13
	秀官坡小学
	791
	-866
	学校
	大气环境
	二类区
	250
	东南
	54
	

	14
	羊甘昌
	-1708
	884
	居民区
	大气环境
	二类区
	220
	北
	75
	与新厂界距离减少364m

	15
	马鹿村
	-595
	-1943
	居民区
	大气环境
	二类区
	934
	东南
	98
	新厂界新增保护目标

	16
	正山
	-273
	-2014
	居民区
	大气环境
	二类区
	54
	南
	350
	

	17
	上靖
	-1665
	-1943
	居民区
	大气环境
	二类区
	415
	南
	285
	

	18
	新屋仔村
	-2071
	-1620
	居民区
	大气环境
	二类区
	515
	西南
	140
	

	19
	下北丰
	-2342
	-1435
	居民区
	大气环境
	二类区
	460
	西南
	330
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	西南
	390
	

	20
	官屋尾
	-3103
	-627
	居民区
	大气环境
	二类区
	290
	西
	450
	

	21
	正北丰
	-2675
	-323
	居民区
	大气环境
	二类区
	360
	西
	80
	

	22
	豆坡
	-2920
	123
	居民区
	大气环境
	二类区
	202
	西
	333
	

	23
	坡心村
	-3040
	640
	居民区
	大气环境
	二类区
	500
	西
	480
	

	24
	新河村
	-2645
	736
	居民区
	大气环境
	二类区
	750
	西北
	65
	

	25
	潭泽
	-2324
	803
	居民区
	大气环境
	二类区
	160
	西北
	150
	

	26
	潭坡菉
	-2471
	1218
	居民区
	大气环境
	二类区
	290
	西北
	465
	

	27
	簕岭
	-1466
	1220
	居民区
	大气环境
	二类区
	100
	北
	412
	

	28
	下排
	-1240
	1136
	居民区
	大气环境
	二类区
	95
	北
	355
	

	29
	茂名市第六中学
	-2791
	803
	学校
	大气环境
	二类区
	2500
	西北
	260
	

	30
	新河小学
	-2755
	959
	学校
	大气环境
	二类区
	320
	西北
	317
	

	注：以项目场区中心（E110°58′0.484″，N21°34′27.336″）为原点（0，0）；“厂界”为项目所在中石化茂名分公司化工厂区扩建后新厂界。
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图 3‑3  环评阶段环境保护目标分布图
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图 3‑4  验收阶段环境保护目标分布图
平面布置

本项目两座冷却塔布置在项目场地的东南部，储药间在冷却塔的北面。平面布置严格遵循防火、防爆、安全、卫生等现行规范、规定，平面布置紧凑，方便操作运行。

本项目场内平面布置图详见图 3‑5。
[image: image5.jpg]



图 3‑5  项目平面布置图
建设内容

项目规模

本项目新建一套循环水系统，用于处理来自5万吨/年POE装置、5万吨/年乙烯四聚制辛烯、实验基地等的循环冷却回水，处理能力为9000m3/h，与环评设计规模一致。

工程组成及建设内容

本项目具体工程组成及主要建设内容详见下表。

表 3‑3  项目建设内容一览表
	类别
	名称
	工程内容及规模
	备注

	
	
	环评及审批文件
	实际建设
	

	主体

工程
	冷却塔
	2座冷却塔，处理能力均为4500m3/h，净高13.4m
	2座冷却塔，处理能力均为4500m3/h，净高13.4m
	一致

	
	塔下池
	2座塔下池，单座塔下池尺寸为L×B×H=21.3m×18.4m×2m，容积约为784m3
	2座塔下池，单座塔下池尺寸为L×B×H=18.3m×18.34m×2m，容积约为669.78m3
	不一致，规格减小

	
	吸水池
	1座吸水池，尺寸为L×B×H=36.5m×5m×5m，容积约为913m3
	1座吸水池，尺寸为L×B×H=36.5m×6m×5m，容积约为1095m3
	不一致，规格增大

	
	储药间
	1座加药间（含储药间），L×B×H=27m×9m×6m，建筑面积243m2，一层，现浇钢筋混凝土框架结构，主要用于药剂储存，且内设缓释阻垢剂加药装置、氧化杀菌剂加药装置各1套
	1座储药间，L×B×H=27m×8m ×6.292m，建筑面积218m2，一层，现浇钢筋混凝土框架结构，仅用于处理药剂的储存，不设置加药装置
	不一致，名称调整，规格减小，且不设置加药装置

	公用

工程
	供水
	由中石化茂名分公司化工厂区公用工程供应
	由中石化茂名分公司化工厂区公用工程供应
	一致

	
	排水
	循环水排污水、过滤器的反冲洗排水送至现有1500m3/h污水处理场的化工除盐系统处理达标后回用化工厂区循环水场
	循环水排污水、过滤器的反冲洗排水送至现有1500m3/h污水处理场的化工除盐系统处理达标后回用化工厂区循环水场
	一致

	
	供电
	由中石化茂名分公司化工厂区POE工业化变电所供应
	由中石化茂名分公司化工厂区POE工业化变电所供应
	一致

	
	压缩空气
	净化压缩空气：压力0.4~0.6Mpa，常温；非净化压缩空气：压力0.4~0.6Mpa，常温；用于过滤器，均由中石化茂名分公司化工厂区公用工程供应
	净化压缩空气：压力0.4~0.6Mpa，常温；非净化压缩空气：压力0.4~0.6Mpa，常温；用于过滤器，均由中石化茂名分公司化工厂区公用工程供应
	一致

	环保

工程
	废水治理
	循环水排污水、过滤器的反冲洗排水送至现有1500m3/h污水处理场的化工除盐系统处理达标后回用化工厂区循环水场
	循环水排污水、过滤器的反冲洗排水送至现有1500m3/h污水处理场的化工除盐系统处理达标后回用化工厂区循环水场
	一致

	
	废气治理
	加强设备维护、实施泄漏检测和修复制度，减少循环水场装置中各种换热器的VOCs泄漏
	加强设备维护、实施泄漏检测和修复制度，减少循环水场装置中各种换热器的VOCs泄漏
	一致

	
	噪声治理
	选用低噪音设备，并采取适当的降噪措施，设备基础设置衬垫，在循环水泵与管道连接处设可曲挠橡胶软接头
	选用低噪音设备，并采取适当的降噪措施，设备基础设置衬垫，在循环水泵与管道连接处设可曲挠橡胶软接头
	一致

	
	固废治理
	一般药剂废包装、氧化性杀菌剂废外包装桶由专业回收单位处置
	一般药剂废包装由专业回收单位处置
	不一致，不再涉及危险废物

	
	
	氧化性杀菌剂废内包装袋暂存在化工厂区现有的危险废物暂存库内，定期交由有资质单位进行处置
	采用溴化物氧化性杀菌剂替代原含危险化学品（三氯异氰尿酸）的氧化性杀菌剂，不再涉及氧化性杀菌剂废内包装袋危险废物
	

	
	
	废纤维束交由一般固体废物处置单位处置
	废纤维束交由一般固体废物处置单位处置
	一致

	
	
	格栅收集物交由环卫部门处理
	格栅收集物交由环卫部门处理
	一致


生产设备

本项目主要生产设备减少情况详见下表。

表 3‑4  项目主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	环评情况
	实际情况
	备注

	
	
	规格
	数量
	规格
	数量
	

	1
	逆流式吊装机械通风冷却塔
（T-801E/F）
	单间处理水量：4500m3/h；
钢筋混凝土框架（18.3m×18.3m）及围护板，玻璃钢风筒，PVC填料；冷却塔风机：风机直径Φ9.754m；配套高压防爆电机：220kw，6kV，IP55，dⅡBT4；进口碳纤维联轴器；TF-801EM风机配永磁调速器
	2间
	单间处理水量：4500m3/h；
钢筋混凝土框架（18.3m×18.3m）及围护板，玻璃钢风筒，PVC填料；冷却塔风机：风机直径Φ9.754m；配套高压防爆电机：220kw，6kV，IP55，dⅡCT4；进口碳纤维联轴器
	2间
	不一致，设备参数调整

	2
	循环冷却水泵
（P-801E/F-M）
	单台Q=9000m3/h，H=50m，配套电机为户外湿热型，IP55，F级，绝缘，功率1600kW，电压6kV，2用1备
	3台
	单台Q=4500m3/h，H=50m，配套电机为户外湿热型，IP55，F级，绝缘，功率800kW，电压6kV
	2台
	不一致，流量降低，且减少1台备用泵

	3
	气动隔膜式加药泵
	单台Q=2.4m3/h，H=5.2m
	2台
	/
	/
	不一致，不设置

	4
	高效纤维过滤器
（WT-801E/F）
	单台处理水量200m3/h（配套进出口气动阀7台）
	2台
	单台处理水量200m3/h（配套进出口气动阀7台）
	1台
	不一致，减少1台

	5
	电动镶铜铸铁闸门
（ZM-801E/F-M）
	MXF-1200x1200N=3kW（380V），下开式，dⅡBT4
	2个
	MXF-1200x1200N=3kW（380V），下开式，dⅡCT4
	2个
	不一致，设备参数调整

	6
	缓蚀阻垢剂加药装置
（MP-801）
	配套计量泵4台(2用2备)；缓蚀阻垢剂加药罐2个，每个2m3，材质：PE；单台流量Q=0～235L/h，供出压力P=7.0bar
	1套
	依托第七循环水场缓蚀阻垢剂加药装置（Q=235L/h， P=7.0bar）
	1套
	不一致，改为依托第七循环水场加药装置

	7
	氧化杀菌剂加药装置
（MP-802）
	配套计量泵4台(2用2备)；氧化杀菌剂加药罐2个，每个2m3，材质：PE；单台流量Q=0～235L/h，供出压力P=7.0bar
	1套
	依托第七循环水场缓蚀阻垢剂加药装置（Q=235L/h， P=7.0bar）
	1套
	

	8
	全自动格栅机
	渠宽1.4m，渠深3.6mm，功率3KW，材质304，dⅡBT4
	4台
	渠宽1.4m，渠深3.6mm，功率3KW，材质304，dⅡCT4
	4台
	不一致，设备参数调整


主要原辅材料及燃料

本项目主要原辅材料及资源能源的实际最大年用量具体详见下表。

表 3‑5  原辅材料消耗情况一览表
	序号
	原料名称
	包装方式
	最大储存量（t）
	储存
位置
	设计消耗量（t/a）
	实际消耗量（t/a）
	备注

	1
	缓蚀阻垢剂溶液
	桶装
	5
	储药间
	18.39
	33
	具体种类变动，且用量增加

	2
	氧化性杀菌剂
	桶装
	4
	储药间
	36.5
	45
	具体种类变动，且用量增加

	3
	非氧化性杀菌剂
	桶装
	2
	储药间
	10.8
	5.4
	具体种类变动，且用量减少

	4
	小苏打
	袋装
	1
	储药间
	27.37
	3
	用量减少

	5
	氯化钙
	袋装
	1
	储药间
	27.37
	3
	用量减少


表 3‑6  资源能源消耗情况一览表
	序号
	名称
	单位
	来源
	设计年用量
	实际年用量
	备注

	1
	水
	m3/a
	由化工厂区公用工程供给
	1464288
	1464288
	一致

	2
	电
	万kWh/a
	由化工厂区POE工业化变电所供应
	1739.035
	1739.035
	一致


本项目主要原辅材料的主要理化性质情况详见下表。
表 3‑7  原辅材料理化性质一览表
	序号
	名称
	理化性质
	备注

	
	
	环评情况
	实际情况
	

	1
	缓蚀阻垢剂
	主要成分为乙二胺四甲叉膦酸钠（EDTMPS）；外观与性状：无色或淡黄色透明液体；密度(20℃，g/cm3)：1.20-1.40；pH值(1%水溶液）：2.0±1.5；固体含量(%)：>35.0；稳定性：室温下稳定；反应性：无特别提及的危险反应，与强碱类物质接触会发热，应避免；急性毒性：LD50:5400mg/kg(小白鼠经口)；刺激性：轻微；健康危害：本品轻微刺激皮肤和眼睛；爆燃危险：本品不燃不爆。
	主要由羧磺酸多元共聚物、有机膦羧酸、唑类及少量锌盐等组成；外观：液体；密度(20℃，g/cm3)：≥1.15；pH值：≤2.0；固体含量(%)：≥28.0。本品无毒、不燃、不爆，但药剂为酸性，使用时应避免与皮肤、眼睛接触，若不慎接触，应及时用清水冲洗干净。
	具体种类发生变动，但不涉及危险化学品，属于一般药剂

	2
	氧化杀菌剂
	无色至淡黄色透明液体，主要成分为三氯异氰尿酸。应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。强的氧化剂，利用所产生的次氯酸、原子态氧等，使微生物体内一些与代谢有密切关系的酶发生氧化作用而杀灭微生物。
	有机溴杀生剂：主要由溴化物和生物分散剂组成，对细菌、真菌、藻类均具有优良的杀灭效果；对生物粘泥和生物膜具有极强的控制和剥离能力。外观：液体；密度(20℃，g/cm3)：≥1.15；pH值：≥11.0；活性物含量(以溴计，%)：≥14.0。
	具体种类发生变动，不再涉及危险化学品（三氯异氰尿酸），属于一般药剂（相关说明详见附件6）

	3
	非氧化杀菌剂
	棕黄色透明液体，主要成分为异噻唑啉酮和TCMTB（苯噻氰）。低毒、高效的杀菌剂。常温下稳定，易溶于水。毒性：LD50(口服/鼠)＝6100mg/kg。
	杀生剥离剂：主要活性组份为两种不同异噻唑啉酮衍生物组成的混合物。外观：液体；密度(20℃，g/cm3)：≥1.02；pH值：≤5.0；活性物含量(%)：≥1.5。本品为中等腐蚀性物质，操作时必须穿戴防护用品，防止溅入眼睛和沾染皮肤；若不慎接触，应迅速用大量清水冲洗干净。
	具体种类发生变动，且不涉及危险化学品，属于一般药剂

	
	
	
	杀生剥离剂：以戊二醛为主剂加入阳离子表面表面活性剂和其他助剂配制而成；外观：液体；戊二醛含量(%)：≥7.0；活性物含量(%)：≥20.0；密度(20℃，g/cm3)：0.98~1.15；pH值：≤5.0。
	

	
	
	
	消泡剂：主要为有机硅和扩散助剂配制成的水包油型乳状液，可在广泛的pH值范围内控制工业过程产生的泡沫。本品无毒，有抗燃性，与绝大多数化学品不发生化学反应。
	

	4
	小苏打
	主要成分为碳酸氢钠；白色、有微咸味粉末或结晶体。溶于水，不溶于乙醇等；受热分解，不燃不爆；碳酸氢钠在常温下是接近中性的极微弱的碱，如将其固体或水溶液加热50℃以上时，可转变为碳酸钠，对人具有刺激性和腐蚀性，对眼睛、皮肤及呼吸道粘膜有刺激性，引起炎症。
	一致

	5
	氯化钙
	无色或白色晶体，固体易潮解。密度(25℃，g/cm3)：1.71。粉尘会灼伤、刺激鼻、口、喉，干粉会刺激皮肤，溶液会严重刺激甚至灼烧皮肤。爆燃危险：本品不燃不爆。
	一致


水源及水平衡

1、给水
本项目用水主要为循环水场补充水，总用水量为（174.32m3/h）1464288m3/a，由茂名分公司化工厂区公用工程供给。本项目不新增职工，无新增生活用水。
2、排水
本项目生产过程中产生的废水主要为循环水排污水、过滤器反冲洗排水，废水经收集后排至过滤器南侧现有的循环水排污沟，最后送至现有1500m3/h污水处理场的化工除盐系统处理达标后回用。本项目不新增职工，无新增生活污水。
本项目用水平衡情况详见下图。
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图 3‑6  项目水量平衡图                  单位：m3/h

生产工艺

乙烯厂内来自5万吨/年POE装置、5万吨/年乙烯四聚制辛烯、实验基地等的循环冷却回水，经管道收集后进入本项目循环水场，利用其余压直接进入冷却塔。循环热水在塔内经过配水系统及淋水填料，从上向下流动，空气由下而上流动，进行蒸发散热和传质散热使水得到冷却。冷却后的循环冷水由塔底水池收集后，经格栅除污机自流进入吸水池，然后由循环冷水泵提升加压送至装置各单元的冷换设备使用。
本项目生产工艺流程及排污节点情况详见下图及下表。
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图 3‑7  项目工艺流程及产排污环节图
表 3‑8  项目运营期产污环节一览表
	类别
	产污环节
	污染物
	治理措施
	排放方式

	废气
	冷却塔、循环水冷却系统释放
	VOCs
	加强设备维护、实施泄漏检测和修复制度
	无组织

	废水
	循环水排污水
	CODCr、氨氮、SS、全盐量、总硬度（以CaCO3计）、石油类
	排至现有1500t/h污水处理场的化工除盐系统处理达标后回用
	不外排

	
	过滤器反冲洗排水
	CODCr、氨氮、SS、全盐量、总硬度（以CaCO3计）、石油类
	
	不外排

	固体废物
	药剂包装
	一般药剂废包装
	由专业回收单位处置
	不外排

	
	旁滤过滤器
	废纤维束
	送一般工业固废处置单位处理
	不外排

	
	格栅除污机
	格栅收集物
	交由环卫部门处理
	不外排

	噪声
	水泵、冷却塔、格栅除污机等设备
	机械噪声
	低噪声设备、减振、隔声、消声
	连续


项目变动情况

经现场调查、核实企业实际建设情况，本项目生产工艺、建设内容等与环评及批复基本一致，其他变动情况具体如下：
①本项目建设期间，项目所在中国石油化工股份有限公司茂名分公司化工厂区由于实施乙烯提质改造项目新增占地导致厂界发生了变动，进而导致化工厂区厂界现状周边环境敏感目标分布情况发生了变动（具体变动情况详见表 3‑2），但以上变动与本项目建设内容无关。
②本项目实际建设的生产设备相比环评报告主要减少了1台备用循环冷却水泵、1台高效纤维过滤器、2台气动隔膜式加药泵和2套加药装置，以及部分设备参数调整（具体变动情况详见表 3‑4），均属于生产设备优化调整，以上变动不会导致生产规模的变动，且不会导致新增污染因子或污染物排放量增加。

③本项目实际使用的主要原辅材料缓蚀阻垢剂溶液、氧化性杀菌剂、非氧化性杀菌剂的种类和用量相比环评报告发生了变动，小苏打和氯化钙用量发生了变动（具体变动情况详见表 3‑5、表 3‑7），其中实际使用的氧化性杀菌剂调整为有机溴杀生剂，不再涉及危险化学品（三氯异氰尿酸），因此不再涉及氧化性杀菌剂废内包装袋危险废物的产生及处置，项目实际产生的废包装全部为一般药剂废包装，以上变动不会导致新增污染因子或污染物排放量增加。

对照《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》（环办环评函〔2020〕688号）可知，本项目实际建设内容与环评报告表及审批意见要求变化部分与变动清单对比情况见下表。

表 3‑9  项目建设与《污染影响类建设项目重大变动清单》对照判定一览表
	序号
	类别
	判定原则
	变动情况
	是否重大变动

	1
	性质
	建设项目开发、使用功能发生变化的。
	不涉及
	/

	2
	规模
	生产、处置或储存增大30%及以上的。
	不涉及
	/

	3
	
	生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。
	不涉及
	/

	4
	
	位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。
	不涉及
	/

	5
	建设地点
	重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。
	项目所在中国石油化工股份有限公司茂名分公司化工厂区由于实施乙烯提质改造项目新增占地导致厂界发生了变动，进而导致化工厂区厂界现状周边环境敏感目标分布情况发生了变动，但以上变动与本项目建设内容无关。
	否

	6
	生产工艺
	新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：
	新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；
	①部分设备减少和参数调整，属于生产设备优化调整，不会导致生产规模的变动，且不会导致新增污染因子或污染物排放量增加。
②主要原辅材料的种类和用量发生了变动，变动后不再涉及氧化性杀菌剂废内包装袋危险废物的产生及处置，以上变动不会导致新增污染因子或污染物排放量增加。
	否

	
	
	
	位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；
	
	

	
	
	
	废水第一类污染物排放量增加的；
	
	

	
	
	
	其他污染物排放量增加10%及以上的。
	
	

	7
	
	物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	不涉及
	/

	8
	环境保护措施
	废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	不涉及
	/

	9
	
	新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。
	不涉及
	/

	10
	
	新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。
	不涉及
	/

	11
	
	噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。
	不涉及
	/

	12
	
	固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。
	不涉及
	/

	13
	
	事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。
	不涉及
	/


通过对照《污染影响类建设项目重大变动清单》可知，本项目变动情况不属于重大变动。

环境保护设施

污染物治理/处置设施

废水

本项目运营期产生的废水主要为循环水场排污水（循环水排污水、过滤器反冲洗排水），总产生量为193480m3/a（23.03m3/h）；无生活污水产生。循环水场排污水排入中石化茂名分公司化工厂区现有1500t/h污水处理场的化工除盐系统进行处理达标后，回用化工厂区循环水场，不外排。
本项目循环水场排污水从11#线生产净废水进入厂区现有的1500t/h污水处理场中的化工除盐系统，化工除盐系统工艺主要为“高密度澄清-多介质过滤-超滤-反渗透”（工艺流程见图 4‑2中红色箭头流程），处理后的尾水回用于化工厂区循环水场。该化工除盐系统主要处理化工厂区的循环水场排污水，将循环水场排污水的化学需氧量、氨氮、SS、石油类、总硬度（以CaCO3计）等污染物及盐分进行有效去除，化工除盐系统产水能达到《石油化工污水再生利用设计规范》（SH3173-2013）表5.2再生水用于间冷开式循环冷却水系统补充水水质控制指标要求后回用化工厂区循环水场，从而提高污水回用率，减少污水外排量。

1500t/h污水处理场的化工除盐系统设计处理能力为400t/h，目前最大废水处理量约为320t/h，余量80t/h，本项目循环水场排污水量为193480t/a（23.03t/h），占污水处理场的化工除盐系统余量的28.79%。从水量接受能力来看，现有污水处理场的化工除盐系统可满足本项目产生废水的处理要求。

本项目废水污染物治理情况详见表4-1，现有1500t/h污水处理场的化工除盐系统治理设施照片详见图4-1，废水治理工艺流程图详见图4-2。
表 4‑1  废水污染物治理情况一览表

	废水类别
	污染源
	污染物

种类
	产排规律
	产生量

(m3/a)
	治理设施及工艺
	处理能力(t/h)
	设计排放浓度限值(mg/L)
	回用量(m3/a)
	排放去向

	生产废水
	循环水排污水、过滤器反冲洗排水
	pH
	连续
	193480
	排入中石化茂名分公司化工厂区现有1500t/h污水处理场的化工除盐系统，采用“高密度澄清-多介质过滤-超滤-反渗透”工艺进行处理
	400
	6.5-9(无量纲)
	125762
	RO淡水回用化工厂区循环水场，浓水排入污水处理厂ABR池进一步处理

	
	
	色度
	
	
	
	
	≤30(度)
	
	

	
	
	浊度
	
	
	
	
	≤5(NTU)
	
	

	
	
	SS
	
	
	
	
	≤10
	
	

	
	
	BOD5
	
	
	
	
	≤5
	
	

	
	
	CODCr
	
	
	
	
	≤50
	
	

	
	
	石油类
	
	
	
	
	≤2
	
	

	
	
	挥发酚
	
	
	
	
	≤0.5
	
	

	
	
	硫化物
	
	
	
	
	≤0.1
	
	

	
	
	氨氮
	
	
	
	
	≤5
	
	

	
	
	钙硬度
	
	
	
	
	50~300
	
	

	
	
	总碱度
	
	
	
	
	50~300
	
	

	
	
	氯离子
	
	
	
	
	≤250
	
	

	
	
	硫酸根离子
	
	
	
	
	≤300
	
	

	
	
	总磷
	
	
	
	
	≤1.0
	
	

	
	
	电导率
	
	
	
	
	≤1200(μS/cm)
	
	

	
	
	游离氯
	
	
	
	
	管网末端0.1~0.2
	
	

	
	
	细菌总数
	
	
	
	
	<1000(个/mL)
	
	



图 4‑1  废水治理设施图片
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图 4‑2  中石化茂名分公司化工厂区现有1500t/h污水处理场工艺流程图
废气

本项目运营期废气主要为冷却塔、循环水冷却系统释放废气，通过加强设备维护、实施泄漏检测和修复制度，减少循环水场装置中各种换热器的VOCs泄漏，可有效减少挥发性有机废气的无组织排放。
本项目废气污染物治理情况详见表4-2。

表 4‑2  废气污染物治理情况一览表

	污染源
	污染物种类
	排放
方式
	治理设施及工艺
	处理
规模
(m3/h)
	设计排放限值
	排放去向
	治理设施监测点设置

	
	
	
	
	
	
	
	

	冷却塔、循环水冷却系统释放废气
	非甲烷总烃
	无
组
织
	加强设备维护、实施泄漏检测和修复制度，减少循环水场装置中各种换热器的VOCs泄漏
	/
	厂界外：企业边界任何1h平均浓度≤4.0mg/m3；厂区内：监控点处1h平均浓度值≤6mg/m3，
监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3
	大气
	/


噪声

本项目噪声主要为泵类、冷却塔、格栅除污机等设备产生的机械噪声，项目选用低噪音设备，并采取适当的降噪措施，设备基础设置衬垫，在循环水泵与管道连接处设可曲挠橡胶软接头，再经距离衰减，能有效减少噪声对周围声环境的影响。
固（液）体废物

（1）一般工业固体废物
①一般药剂废包装

本项目缓蚀阻垢剂溶液、氧化性杀菌剂（有机溴杀生剂）、非氧化性杀菌剂、小苏打、氯化钙等药剂使用袋装、桶装，药剂使用完后产生废包装量约为1t/a。一般药剂废包装为一般工业固体废物，由专业回收单位处置。

②废纤维束

旁滤系统设有全自动高效纤维过滤器，过滤器5年一次大检修时，根据纤维束状态按需更换纤维束滤料，更换产生的废纤维束量最大为0.5t/5a。废纤维束属于一般工业固废，交由一般固体废物处置单位处置。经调查，本项目生产装置调试运行至今尚未进行纤维束更换，暂无废纤维束产生。
（2）格栅收集物
本项目吸水池设置有格栅除污机，格栅除污机会收集被风吹到循环水场设施的塑料袋、树叶等杂物，格栅收集物产生量约为0.05t/a，与厂区生活垃圾一起交由环卫部门处理。

综上所述，本项目运营期产生的固体废物均全部综合利用或妥善处置，不外排，不会对周围环境产生污染影响。

本项目固体废物治理情况详见表4-3，其中危废暂存间照片详见图4-7。

表 4‑3  固体废物治理情况一览表

	废物名称
	来源
	性质
	产生量
	处理处置量
	处理方式
	暂存场所

	一般药剂废包装
	一般药剂使用
	一般固废
	1t/a
	1t/a
	由专业回收单位处置
	/

	废纤维束
	过滤器维护
	一般固废
	0.5t/5a
	0.5t/5a
	交由一般固体废物处置单位处置
	/

	格栅收集物
	格栅
	生活垃圾
	0.05t/a
	0.05t/a
	交由环卫部门处理
	/


其他环境保护设施
环境风险防范措施
（1）加强设备、管道的维护管理，避免发生管道破裂和渗漏现象。

（2）储药间等重点场所均设专人负责，定期对各生产设备、容器等进行检查维修。

（3）储药间地面按防渗要求做好防渗工作。
环境管理检查

（1）中国石油化工股份有限公司茂名分公司执行了国家建设项目环境管理的各项制度，各项配套的环境保护设施均已建成，目前处于调试阶段。调试期间环保设施运行正常，经监测，废气、废水、噪声的排放符合相关排放标准要求，固体废物排放符合《中华人民共和国生态环境法典》相关规定要求。
（2）中国石油化工股份有限公司茂名分公司设置有专职环境管理员，从事环境保护管理工作。

（3）中国石油化工股份有限公司茂名分公司已建立健全环境管理制度。
（4）在调试运行期间未接到任何有关环保方面的投诉。
规范化排污口及监测设施

本项目不涉及有组织废气排放口；循环水场排污水排入中石化茂名分公司化工厂区现有1500t/h污水处理场的化工除盐系统进行处理达标后，回用化工厂区循环水场，不涉及废水外排。
环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目投资总概算为3294.6万元，其中环境保护投资总概算189万元，占投资总概算的5.7%。本项目实际总投资3235.51万元，其中环境保护投资189万元，占实际总投资5.8%。本项目实际环境保护投资情况见下表。

表 4‑4  实际环保投资情况一览表
	环保设施
	实际投资金额（万元）

	废气治理
	15

	废水治理
	100

	噪声治理
	20

	固体废物治理
	4

	其他
	50

	合计
	189


本项目环评及批复阶段“三同时”要求及实际建设环保设施落实情况详见表4-5。

表 4‑5  项目环保设施环评要求与实际建设落实情况一览表
	类别
	污染源
	环评“三同时”要求
	本项目实际建设情况
	落实

情况

	
	
	治理措施
	验收标准
	投资(万元)
	治理措施
	验收标准
	投资(万元)
	

	废气
	冷却塔、循环水冷却系统释放废气
	加强设备维护、实施泄漏检测和修复制度，减少循环水场装置中各种换热器的VOCs泄漏
	非甲烷总烃：厂界外无组织排放执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表7中企业边界浓度限值；厂区内无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3中无组织排放限值
	15
	加强设备维护、实施泄漏检测和修复制度，减少循环水场装置中各种换热器的VOCs泄漏
	非甲烷总烃：厂界外无组织排放执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015，含2024年修改单）表7中企业边界浓度限值；厂区内无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3中无组织排放限值
	15
	已落实

	废水
	循环水场排污水（循环水排污水、过滤器反冲洗排水）
	排入中石化茂名分公司化工厂区现有1500t/h污水处理场的化工除盐系统进行处理达标后，回用化工厂区循环水场
	《石油化工污水再生利用设计规范》（SH3173- 2013）表5.2再生水用于间冷开式循环冷却水系统补充水水质控制指标
	100
	排入中石化茂名分公司化工厂区现有1500t/h污水处理场的化工除盐系统进行处理达标后，回用化工厂区循环水场
	《石油化工污水再生利用设计规范》（SH3173- 2013）表5.2再生水用于间冷开式循环冷却水系统补充水水质控制指标
	100
	已落实

	噪声
	生产设备
	选用低噪音设备，并采取适当的降噪措施，设备基础设置衬垫，在循环水泵与管道连接处设可曲挠橡胶软接头
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准
	20
	选用低噪音设备，并采取适当的降噪措施，设备基础设置衬垫，在循环水泵与管道连接处设可曲挠橡胶软接头
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准
	20
	已落实

	固体废物
	一般药剂废包装
	由专业回收单位处置
	合理处置
	4
	由专业回收单位处置
	合理处置
	4
	已落实

	
	氧化性杀菌剂废外包装桶
	由专业回收单位处置
	
	
	/
	
	
	

	
	废纤维束
	交由一般固体废物处置单位处置
	
	
	交由一般固体废物处置单位处置
	
	
	

	
	氧化性杀菌剂废内包装袋
	暂存在化工厂区现有的危险废物暂存库内，定期交由有资质单位进行处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求
	
	不产生危险废物
	/
	
	

	
	格栅收集物
	交由环卫部门处理
	合理处置
	
	交由环卫部门处理
	合理处置
	
	

	其他
	分区防渗
	冷却塔塔下池、吸水池、加药间（含储药间）地面采用钢筋混凝土防渗层，混凝土的强度等级不低于C25，抗渗等级不低于P6，厚度不小于100mm；池内壁需做防水处理，外壁需涂热沥青两遍。管道穿壁板处加穿壁套管。
	/
	50
	冷却塔塔下池、吸水池、储药间地面采用钢筋混凝土防渗层，混凝土的强度等级不低于C25，抗渗等级不低于P6，厚度不小于100mm；池内壁需做防水处理，外壁需涂热沥青两遍。管道穿壁板处加穿壁套管。
	/
	50
	已落实

	
	环境风险防范措施
	①加强设备、管道的维护管理，避免发生管道破裂和渗漏现象。

②加药间（含储药间）等重点场所均设专人负责，定期对各生产设备、容器等进行检查维修。

③加药间（含储药间）地面按防渗要求做好防渗工作。
	/
	
	①加强设备、管道的维护管理，避免发生管道破裂和渗漏现象。

②储药间等重点场所均设专人负责，定期对各生产设备、容器等进行检查维修。

③储药间地面按防渗要求做好防渗工作。
	/
	
	已落实


环评主要结论与建议及审批决定

建设项目环评主要结论与建议

根据《化工新材料基地配套项目环境影响报告表》（广东环科技术咨询有限公司，2022年12月）可知，本项目环评报告的主要结论与建议情况如下。

一、环境质量现状结论
1、本项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单要求，为空气质量达标区域。非甲烷总烃的1小时平均浓度满足《大气污染物综合排放标准综合详解》中的推荐值要求；TVOC的8小时平均浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值要求。项目所在区域环境空气质量较好。
2、本项目循环水场排污水排入厂区现有1500t/h污水处理场的化工除盐系统处理达标后回用化工厂区循环水场，中石化茂名分公司化工分部排海口位于近岸海域澳内海工业排污区，澳内海工业排污区监测因子达到《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第三类水质标准要求。
3、本项目化工分部现有占地厂界东南侧、南侧、西南侧、西侧、西北侧监测点昼间、夜间噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值；化工分部现有占地厂界东北侧、东侧、北侧靠近道路干线，昼间、夜间噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准限值。声环境敏感点噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。因此，本项目所在区域声环境质量现状良好。。

二、环境影响评价结论
（一）施工期环境影响结论
本项目施工期会产生扬尘、机械和运输车辆排放的废气，采取措施对施工废气进行控制，可以从根本上解决其对周围环境的影响。施工期废水经预处理后回用的措施可有效减少废水对周围地表水体的影响，项目产生的环境影响随施工期的结束而结束。通过采取措施对施工噪声进行控制，可从根本上减少噪声对周围声环境影响，且项目施工期短，施工噪声影响也将随着施工活动结束而消失，项目施工期噪声排放影响在采取降噪措施后可接受。项目施工期固体废物主要为施工过程中产生的建筑垃圾及施工人员的生活垃圾，采取有效的措施后，不会造成二次污染，项目施工时产生的固体废物对周围环境影响较小。
（二）营运期环境影响结论
1、大气环境影响结论
本项目运营期废气主要为冷却塔、循环水冷却系统释放废气，通过加强设备维护、实施泄漏检测和修复制度，减少循环水场装置中各种换热器的VOCs泄漏，可有效减少挥发性有机废气的无组织排放，废气对周围环境影响较小。
2、水环境影响结论
本项目运营期产生的废水主要为循环水场排污水（循环水排污水、过滤器反冲洗排水），无生活污水产生。循环水场排污水排入中石化茂名分公司化工厂区现有1500t/h污水处理场的化工除盐系统进行处理达标后，回用化工厂区循环水场。本项目产生的废水对现有污水处理场的化工除盐系统造成的处理负荷需求极小，产生的废水进入化工厂区现有污水处理场的化工除盐系统处理后再回用于循环水场的方案是可行的。
3、声环境影响结论

本项目噪声主要为泵类、冷却塔、格栅除污机、加药计量泵等设备产生的机械噪声，项目选用低噪音设备，并采取适当的降噪措施，设备基础设置衬垫，在循环水泵与管道连接处设可曲挠橡胶软接头。各噪声源经降噪、防噪处理后，传播至各厂界噪声预测点时，噪声值都有较大程度的衰减，声源到达四周厂界噪声预测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3、4类标准，对周边的声环境影响较小。

4、固体废物影响结论
本项目一般药剂废包装由专业回收单位处置，氧化性杀菌剂废外包装桶由专业回收单位处置，废纤维束交由一般固体废物处置单位处置；氧化性杀菌剂废内包装袋暂存在化工厂区现有的危险废物暂存库内，定期交由有资质单位进行处置；格栅收集物交由环卫部门处理。本项目对固体废物进行妥善处理，可以避免固体废物对环境造成的污染，不会对周边环境造成不利影响。
5、环境风险影响结论
本项目经采取环境风险防范措施后，发生环境风险事故的可能性将大大降低。项目在营运期间通过落实风险防范措施、建立完善的管理制度、加强环境、安全管理、提高环境风险意识，可有效降低项目营运期间的环境风险，能最大限度地减少环境污染。

三、综合评价结论
本项目符合国家和地方相关产业政策，选址符合当地城市规划和环境保护规划，平面布置合理。项目按本环评的要求，废物切实落实各项有效的污染防范措施，确保废水、废气、噪声达标排放、固体废物得到妥善处置，在实现本评价提出各项环境保护措施、风险防范措施建议的前提下，从环境影响角度考虑，项目的建设是可行的。

审批部门审批决定

本项目环评报告表已于2022年12月14日取得《茂名市生态环境局关于化工新材料基地配套项目环境影响报告表的批复》（茂环(高新区)审〔2022〕7号），具体批复要求如下：
一、化工新材料基地配套项目位于茂名市高新区乙烯厂内，中心地理坐标：东经110度58分0.484秒，北纬21度34分27.336秒，项目占地面积为2967平方米，建筑面积为243平方米。本项目主要新建循环水冷却塔、循环水泵、加药间（含储药间）及其他配套设施，新建的循环水系统设计能力为9000立方米/小时。项目建设完成后，主要服务于待建的5万吨/年POE装置、5万吨/年乙烯四聚制辛烯、实验基地。项目总投资3294.6万元，其中环保投资189万元。

二、根据报告表的评价结论，在严格落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放及符合总量控制要求，从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：
（一）严格落实大气污染防治措施。要重点做好项目施工期抑尘、降尘措施。施工期扬尘排放须满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/24-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。项目运营期废气主要源自于工艺物料泄漏导致污染物泄漏至循环冷却水中，从而产生挥发性有机物VOCs无组织排放。项目须加强设备维护，实施泄漏检测和修复制度，减少循环水场装置中各种换热器的VOCs泄漏进入循环水系统。厂界无组织排放非甲烷总烃执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7企业边界大气污染物浓度限值；项目厂界内无组织排放非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3排放限值。
（二）严格落实地表水污染防治措施。项目营运期废水为循环系统排污水、过滤器反冲洗废水。循环水排污水、过滤器反冲洗废水应排入你公司化工厂区现有1500吨/小时污水处理场的化工除盐系统进行处理，处理达到《石油化工污水再生利用设计规范》（SH3173-2013）表5.2再生水用于间冷开式循环冷却水系统补充水水质控制指标后方可回用于化工厂区循环水场。
（三）严格落实地下水、土壤污染防治措施。项目地下水、土壤环境影响主要源自于塔下池及吸水池排污、加药间（含储药间）化学物质泄露造成垂直入渗。项目应采用钢筋混凝土，混凝土的强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P6，厚度不应小于100毫米；内壁做防水处理，外壁涂热沥青两遍；管道穿壁板处加穿壁套管。
（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目运营期的固体废物主要为一般药剂废包装、氧化性杀菌剂废外包装桶、废纤维束、格栅收集物、氧化杀菌剂废内包装袋。其中氧化杀菌剂废内包装袋为危险废物。一般药剂废包装、氧化性杀菌剂废外包装桶由专业回收单位处置；废纤维束送一般工业固废处置单位处理；格栅收集物交由环卫部门处理；氧化杀菌剂废内包装袋依托你公司化工厂区现有360m2和700m2的危险废物暂存库暂存，定期交由有资质单位进行处置。
（五）严格落实噪声污染防治措施。项目运营期噪声主要来源于泵类、冷却塔、格栅除污机、加药计量泵等设备产生的机械噪声。采取选用低噪声设备、设置减振垫、合理布局等降噪措施控制设备噪声源对周边声环境的影响，项目厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4类标准。
（六）严格落实环境风险防治措施。项目风险物质为氧化杀菌剂，主要成分为三氯异氰尿酸，主要危险单元为加药间（含储药间），环境风险类型主要为风险物质在贮存过程中发生泄漏。项目应安排专人负责加药间（含储药间）等重点场所设，定期对各生产设备、容器等进行检查维修；加强安全环保管理，建立环境风险管理制度等措施防控环境风险事故影响。
（七）总量控制。根据报告表核算，项目无组织排放挥发性有机物7.56吨/年，由茂名石化南海精细化工有限公司化工顺丁橡胶尾气VOC治理建设项目409.86吨/年减排量进行等量替代。
（八）按原环境保护部《关于印发<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》（环发[2015〕162号）的要求，在项目施工和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，履行好社会责任和环境责任。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。
四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督管理。

本项目环评批复要求及实际建设落实情况详见表5-1。

表5-1    项目环评批复要求与实际建设落实情况一览表
	序号
	环评批复要求
	本项目实际建设情况
	落实情况

	1
	（一）严格落实大气污染防治措施。要重点做好项目施工期抑尘、降尘措施。施工期扬尘排放须满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/24-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。项目运营期废气主要源自于工艺物料泄漏导致污染物泄漏至循环冷却水中，从而产生挥发性有机物VOCs无组织排放。项目须加强设备维护，实施泄漏检测和修复制度，减少循环水场装置中各种换热器的VOCs泄漏进入循环水系统。厂界无组织排放非甲烷总烃执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7企业边界大气污染物浓度限值；项目厂界内无组织排放非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3排放限值。
	本项目施工期采取了有效的抑尘、降尘措施，施工期扬尘排放可满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/24-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求。
	已落实

	
	
	本项目运营期加强设备维护，实施泄漏检测和修复制度，减少循环水场装置中各种换热器的VOCs泄漏进入循环水系统，厂界无组织排放非甲烷总烃可满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7企业边界大气污染物浓度限值，厂界内无组织排放非甲烷总烃可满足广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3排放限值。
	已落实

	2
	（二）严格落实地表水污染防治措施。项目营运期废水为循环系统排污水、过滤器反冲洗废水。循环水排污水、过滤器反冲洗废水应排入你公司化工厂区现有1500吨/小时污水处理场的化工除盐系统进行处理，处理达到《石油化工污水再生利用设计规范》（SH3173-2013）表5.2再生水用于间冷开式循环冷却水系统补充水水质控制指标后方可回用于化工厂区循环水场。
	本项目营运期循环水排污水、过滤器反冲洗废水排入化工厂区现有1500吨/小时污水处理场的化工除盐系统进行处理，处理后可满足《石油化工污水再生利用设计规范》（SH3173-2013）表5.2再生水用于间冷开式循环冷却水系统补充水水质控制指标，回用于化工厂区循环水场。
	已落实

	3
	（三）严格落实地下水、土壤污染防治措施。项目地下水、土壤环境影响主要源自于塔下池及吸水池排污、加药间（含储药间）化学物质泄露造成垂直入渗。项目应采用钢筋混凝土，混凝土的强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P6，厚度不应小于100毫米；内壁做防水处理，外壁涂热沥青两遍；管道穿壁板处加穿壁套管。
	本项目塔下池及吸水池排污、储药间采用钢筋混凝土，混凝土的强度等级不低于C25，抗渗等级不低于P6，厚度不小于100毫米；内壁做防水处理，外壁涂热沥青两遍；管道穿壁板处加穿壁套管。
	已落实

	4
	（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目运营期的固体废物主要为一般药剂废包装、氧化性杀菌剂废外包装桶、废纤维束、格栅收集物、氧化杀菌剂废内包装袋。其中氧化杀菌剂废内包装袋为危险废物。一般药剂废包装、氧化性杀菌剂废外包装桶由专业回收单位处置；废纤维束送一般工业固废处置单位处理；格栅收集物交由环卫部门处理；氧化杀菌剂废内包装袋依托你公司化工厂区现有360m2和700m2的危险废物暂存库暂存，定期交由有资质单位进行处置。
	本项目运营期一般药剂废包装由专业回收单位处置；废纤维束送一般工业固废处置单位处理；格栅收集物交由环卫部门处理。
	已落实

	5
	（五）严格落实噪声污染防治措施。项目运营期噪声主要来源于泵类、冷却塔、格栅除污机、加药计量泵等设备产生的机械噪声。采取选用低噪声设备、设置减振垫、合理布局等降噪措施控制设备噪声源对周边声环境的影响，项目厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4类标准。
	本项目运营期采取选用低噪声设备、设置减振垫、合理布局等降噪措施控制设备噪声源对周边声环境的影响，项目厂界噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4类标准。
	已落实

	6
	（六）严格落实环境风险防治措施。项目风险物质为氧化杀菌剂，主要成分为三氯异氰尿酸，主要危险单元为加药间（含储药间），环境风险类型主要为风险物质在贮存过程中发生泄漏。项目应安排专人负责加药间（含储药间）等重点场所设，定期对各生产设备、容器等进行检查维修；加强安全环保管理，建立环境风险管理制度等措施防控环境风险事故影响。
	本项目主要危险单元为储药间，环境风险类型主要为风险物质在贮存过程中发生泄漏。项目安排专人负责储药间等重点场所设，定期对各生产设备、容器等进行检查维修；加强安全环保管理，建立环境风险管理制度等措施防控环境风险事故影响。
	已落实

	7
	（七）总量控制。根据报告表核算，项目无组织排放挥发性有机物7.56吨/年，由茂名石化南海精细化工有限公司化工顺丁橡胶尾气VOC治理建设项目409.86吨/年减排量进行等量替代。
	本项目实施后，挥发性有机物的无组织排放量可控制在7.56t/a以内。
	已落实

	8
	（八）按原环境保护部《关于印发<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》（环发[2015〕162号）的要求，在项目施工和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，履行好社会责任和环境责任。
	本项目在施工和建成运营期建立了与公众信息沟通和意见反馈机制，履行好社会责任和环境责任。
	已落实


验收评价标准

污染物排放标准

废气

本项目不涉及有组织废气排放，环评中非甲烷总烃厂界外无组织排放执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7中企业边界浓度限值，厂区内无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3中无组织排放限值。
由于《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）自2024年7月1日起已实施，因此本项目验收阶段非甲烷总烃厂界外无组织排放调整为执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）表7中企业边界浓度限值。

表 6‑1  无组织废气排放标准一览表
	项目
	污染物
	标准值
	标准来源

	厂界外
	非甲烷总烃
	企业边界任何1h平均浓度≤4.0mg/m3
	《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）表7中企业边界浓度限值

	厂区内
	
	监控点处1h平均浓度值≤6mg/m3，
监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3
	《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3中无组织排放限值


废水

本项目运营期产生的废水主要为循环水场排污水（循环水排污水、过滤器反冲洗排水）排入中石化茂名分公司化工厂区现有1500t/h污水处理场的化工除盐系统进行处理达标后，回用化工厂区循环水场，出水水质执行《石油化工污水再生利用设计规范》（SH3173-2013）表5.2再生水用于间冷开式循环冷却水系统补充水水质控制指标。
表 6‑2  再生水用于间冷开式循环冷却水系统补充水水质控制指标一览表

	项目
	水质指标
	项目
	水质指标

	pH，无量纲
	6.5~9.0
	氨氮，mg/L
	≤5

	色度，度
	≤30
	钙硬度（以CaCO3计），mg/L
	50~300

	浊度，NTU
	≤5
	总碱度（以CaCO3计），mg/L
	50~300

	SS，mg/L
	≤10
	氯离子，mg/L
	≤250

	BOD5，mg/L
	≤5
	硫酸根离子，mg/L
	≤300

	CODCr，mg/L
	≤50
	总磷（以P计），mg/L
	≤1.0

	石油类，mg/L
	≤2
	电导率，μS/cm
	≤1200

	挥发酚，mg/L
	≤0.5
	游离氯，mg/L
	管网末端0.1~0.2

	硫化物，mg/L
	≤0.1
	细菌总数，个/mL
	<1000


噪声

本项目环评中厂界东南侧、南侧、西南侧、西侧、西北侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，厂界东北侧、东侧、北侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。
由于乙烯厂扩建后，西侧新厂界紧邻工业大道，根据《茂名市声环境功能区划》成果可知，工业大道声环境功能区划属于4a类区。为此，本项目运营期南厂界噪声的排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，东、西、北厂界噪声的排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。

表 6‑3  厂界噪声排放标准一览表
	环境要素
	类别
	时段
	标准值
	单位

	南厂界噪声
	3类
	昼间
	65
	dB(A)

	
	
	夜间
	55
	

	东、西、北厂界噪声
	4类
	昼间
	70
	

	
	
	夜间
	55
	


本项目厂界周边敏感点声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区标准。

表 6‑4  敏感点声环境质量标准一览表
	环境要素
	类别
	时段
	标准值
	单位

	声环境
	2类
	昼间
	60
	dB(A)

	
	
	夜间
	50
	


固体废物

本项目验收阶段一般工业固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关管理要求。
总量控制指标

根据《化工新材料基地配套项目环境影响报告表》及其审批意见（茂环(高新区)审〔2022〕7号）可知，本项目废气污染物总量控制指标为：VOCs:7.56t/a。
验收监测内容

污染物排放监测

废水

表 7‑1  废水污染物排放监测内容一览表

	污染源
	监测点位
	监测因子
	监测频次及周期

	循环水排污水和过滤器反冲洗排水
	W1化工除盐系统出水口
	pH、色度、SS、BOD5、CODCr、石油类、挥发酚、硫化物、氨氮、钙硬度（以CaCO3计）、总碱度（以CaCO3计）、氯离子、硫酸根离子、总磷（以P计）、电导率、游离氯、细菌总数
	连续监测2天，

每天采样4次


废气

表 7‑2  废气污染物无组织排放监测内容一览表

	无组织排放源
	监测点位
	监测因子
	监测频次及周期

	厂界外无组织废气
	厂界上风向设1个参照点，厂界下风向设3个监控点
	非甲烷总烃
	连续监测2天，

每天采样3次

	厂界内无组织废气
	在本项目循环水系统周边设置1个监控点
	非甲烷总烃
	连续监测2天，

每天采样3次


厂界噪声监测

表 7‑3  厂界噪声监测内容一览表

	编号
	监测点位名称
	监测因子
	监测频次及周期

	N1
	化工部分原占地厂界东北侧1m
	连续等效A声级，Leq(A)
	连续检测2天，昼间、夜间各检测1次

	N2
	化工部分原占地厂界东侧1m
	
	

	N3
	化工部分原占地厂界东南侧1m
	
	

	N4
	化工部分原占地厂界南侧1m
	
	

	N5
	化工部分扩建占地厂界南侧1m
	
	

	N6
	化工部分扩建占地厂界西南侧1m
	
	

	N7
	化工部分扩建占地厂界西侧1m
	
	

	N8
	化工部分扩建占地厂界西北侧1m
	
	

	N9
	化工部分原占地厂界北侧1m
	
	


固（液）体废物监测

本项目一般药剂废包装由专业回收单位处置，废纤维束交由一般固体废物处置单位处置；格栅收集物交由环卫部门处理。本项目固体废物处置情况为检查内容，无需进行监测。

环境质量影响监测
经调查，中国石油化工股份有限公司茂名分公司乙烯提质改造项目扩建后，新旧厂界周边50m范围内无声环境敏感目标，但处在厂界线以内的潭波逻村目前尚未完成搬迁。因此，本项目验收拟在潭波逻村设置1个声环境质量监测点，具体详见下表。
表 7‑4  敏感点声环境质量监测内容一览表
	编号
	监测点位名称
	监测因子
	监测频次及周期

	N10
	潭波逻村
	连续等效A声级，Leq(A)
	连续检测2天，昼间、夜间各检测1次


监测期间，根据实际情况调整监测布点，具体监测点位布置情况详见图7-1。

















图 7‑1  监测点位布置图
质量保证和质量控制

中国石油化工股份有限公司茂名分公司委托广东众惠环境检测有限公司分别于2026年9月28日~30日和2026年10月9日~10日对该项目污染源进行了竣工环境保护验收检测和检查，并出具检测报告（(众惠检测)检字第ZH20261019007号）。

验收检测的质量保证和质量控制按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJT373-2007）、《环境监测技术规范》、《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的质量保证和质量控制有关章节的要求进行。主要要求包括：
1、检测人员持证上岗。所用计量仪器均经过计量部门检定或校准合格并在有效期内使用，且在检测过程中运行正常。
2、噪声测量前后使用声校准器校准测量仪器的示值偏差不得大于0.5dB(A)。

3、样品采集和分析过程中同步完成全程序空白、10%平行双样和标准物质。

4、验收检测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和检测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。
5、检测分析方法均采用本单位通过计量认证（实验室资质认定）的方法，且方法检出限满足要求。
监测分析方法

表 8‑1  废水监测项目及分析方法一览表

	项目
	分析方法及方法来源
	检出限

	pH值
	《水质 pH值的测定 电极法》HJ1147-2020
	——

	色度
	《生活饮用水标准检验方法 第4部分感官性状和物理指标》（GB/T5750.4-2023）（4.1）
	5度

	浊度
	《生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标》（GB/T5750.4-2023）（5.2）
	1NTU

	硫化物
	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ1226-2021
	0.01mg/L

	挥发酚
	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ503-2009
	0.01mg/L

	总碱度
	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2002年 酸碱指示剂滴定法（B） 3.1.12（1）
	——

	总硬度
	《水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法》GB/T7477-1987
	5.00mg/L

	SO42-
	《水质 无机阴离子的测定 离子色谱法》HJ84-2016
	0.018mg/L

	Cl-
	《水质 无机阴离子的测定 离子色谱法》HJ84-2016
	0.007mg/L

	总磷
	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T11893-1989
	0.01mg/L

	氨氮
	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ535-2009
	0.025mg/L

	化学需氧量
	《水质 化学需氧量的 测定重铬酸盐法》HJ828-2017
	4mg/L

	五日生化需氧量
	《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ505-2009
	0.5mg/L

	悬浮物
	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T11901-1989
	——

	电导率
	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2002年 便携式电导率仪法（B） 3.1.9（1）
	——

	游离氯
	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法》HJ585-2010
	0.02mg/L

	石油类
	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ637-2018
	0.06mg/L

	菌落总数
	《水质 细菌总数的测定 平皿计数法》HJ1000-2018
	——


表 8‑2  废气（无组织）监测项目及分析方法一览表

	项目
	分析方法及方法来源
	检出限

	非甲烷总烃
	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ604-2017
	0.07mg/m3


表 8‑3  噪声监测项目及分析方法一览表

	项目
	分析方法及方法来源
	检出限

	工业企业厂界噪声（Leq）
	《工业企业厂界环噪声排放标准》GB12348-2008
	——

	环境噪声（Leq）
	《声环境质量标准》GB3096-2008
	——


监测仪器

表 8‑4  废水监测仪器一览表

	项目
	仪器名称

	pH值
	DZB-712型便携式多参数分析仪

	色度
	比色管

	硫化物
	DR5000紫外可见分光光度计

	挥发酚
	T600A紫外可见分光光度计

	总碱度
	滴定管

	总硬度
	滴定管

	SO42-
	CIC-D120离子色谱仪

	Cl-
	CIC-D120离子色谱仪

	总磷
	T600A紫外可见分光光度计

	氨氮
	T600A紫外可见分光光度计

	化学需氧量
	滴定管

	五日生化需氧量
	LRH-250生化培养箱
JPSJ-605F溶解氧测定仪

	悬浮物
	BSM-220.4电子天平

	电导率
	DDBJ-350便携式电导率仪

	游离氯
	滴定管

	石油类
	CHC-100红外分光测油仪

	菌落总数
	隔水式恒温培养箱GHp-9080N


表 8‑5  废气（无组织）监测仪器一览表

	项目
	仪器名称

	非甲烷总烃
	GC9790Ⅱ气相色谱仪


表 8‑6  噪声监测仪器一览表

	项目
	仪器名称

	工业企业厂界噪声（Leq）
	AWA6228+型多功能声级计

	环境噪声（Leq）
	AWA6228+型多功能声级计


人员能力

本项目参加验收监测技术人员情况如下。

报告编制：何苗

报告审核：彭东华
报告签发：周月梅
参加人员：周伟豪、黄瑞祥、肖朝寅、庞磊森、卢泳、杨旭宏、李泽波、郑宇杰、冯欣妍、李文彬、古钰雯、郑梅婷、陈殷殷、陈良兵、陈思思、邱丽婷、彭伊韵等。
以上技术人员均持证上岗，具备合格的专业技能，保证监测结果科学有效。

水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）、《水质样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）等的要求进行。

（2）选择的方法检出限应满足要求。

（3）采样过程中应采集一定比例的平行样；实验室分析过程一般应使用标准物质、空白试验、平行双样测定、加标回收率测定等质控措施，并对质控数据分析。
气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）等的要求进行，选择合适的方法尽量避免或减少被测排放物中共存污染物对目标化合物的干扰。方法的检出限可满足要求。

（2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围。

噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声的监测按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关要求进行，声级计在监测前后均用标准发声源进行校准。

验收监测结果

生产工况

本项目循环水系统调试期间运行正常，且环保设施运行稳定，验收监测期间具体工况详见下表。
表 9‑1  建设项目竣工验收监测期间工况报表
	日期
	名称
	设计处理能力（m3/h）
	实际处理量（m3/h）
	综合工况（%）

	2026年9月28日
	循环水系统
	9000
	8500
	94.4

	2026年9月29日
	
	
	8250
	91.7

	2026年9月30日
	
	
	7980
	88.7

	2026年10月9日
	
	
	8520
	94.7

	2026年10月10日
	
	
	8550
	95


环保设施调试运行效果

环保设施处理效率监测结果

废水治理措施

本项目循环水排污水、过滤器的反冲洗排水送至现有1500m3/h污水处理场的化工除盐系统处理达标后，回用化工厂区循环水场。根据监测结果可知，废水经处理后各项污染物的出水水质浓度均可满足《石油化工污水再生利用设计规范》（SH3173-2013）表5.2再生水用于间冷开式循环冷却水系统补充水水质控制指标要求，依托废水治理措施的处理效果良好。
废气治理措施

本项目不涉及有组织废气的治理措施及排放，通过加强设备维护、实施泄漏检测和修复制度，减少循环水场装置中各种换热器的VOCs泄漏，挥发性有机废气的无组织排放可满足相关环保要求。
噪声治理措施

本项目噪声主要为泵类、冷却塔、格栅除污机等设备产生的机械噪声，项目选用低噪音设备，并采取适当的降噪措施，设备基础设置衬垫，在循环水泵与管道连接处设可曲挠橡胶软接头，能有效降低噪声的排放。根据监测结果可知，厂界噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准要求。
因此，噪声治理措施处理效果可满足相关环保要求。

固体废物治理措施

本项目一般药剂废包装由专业回收单位处置，废纤维束交由一般固体废物处置单位处置；格栅收集物交由环卫部门处理。
本项目产生的固体废物妥善处置，不外排，可满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定要求。

污染物排放监测结果
废水
本项目外排废水污染物的监测结果详见表9-2。

表 9‑2  废水检测结果一览表

	监测

点位
	监测时间
	监测

项目
	单位
	监测结果
	标准值
	达标

情况

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	平均值
	
	

	化工除盐系统出水口
	2026.

10.9
	pH
	无量纲
	7.7
	7.6
	7.7
	7.8
	——
	6.5-9
	达标

	
	
	色度
	度
	5L
	5L
	5L
	5L
	5L
	≤30
	达标

	
	
	浊度
	NTU
	3
	2
	3
	2
	2
	≤5
	达标

	
	
	硫化物
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.1
	达标

	
	
	挥发酚
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.5
	达标

	
	
	总碱度
	mg/L
	191
	189
	190
	190
	190
	50~300
	达标

	
	
	钙硬度
	mg/L
	156
	154
	156
	156
	156
	50~300
	达标

	
	
	氯离子
	mg/L
	160
	164
	164
	164
	163
	≤250
	达标

	
	
	硫酸根离子
	mg/L
	191
	192
	207
	201
	198
	≤300
	达标

	
	
	总磷
	mg/L
	0.22
	0.21
	0.23
	0.22
	0.22
	≤1.0
	达标

	
	
	氨氮
	mg/L
	0.110
	0.082
	0.092
	0.108
	0.098
	≤5
	达标

	
	
	CODCr
	mg/L
	27
	27
	28
	30
	28
	≤50
	达标

	
	
	BOD5
	mg/L
	4.6
	4.8
	4.9
	4.7
	4.8
	≤5
	达标

	
	
	SS
	mg/L
	8
	10
	7
	9
	8
	≤10
	达标

	
	
	电导率
	μS/cm
	1031
	1012
	1034
	1009
	——
	≤1200
	达标

	
	
	游离氯
	mg/L
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	管网末端0.1~0.2
	达标

	
	
	石油类
	mg/L
	0.07
	0.08
	0.07
	0.09
	0.08
	≤2
	达标

	
	
	细菌总数
	个/mL
	63
	94
	67
	88
	78
	<1000
	达标

	
	2026.

10.10
	pH
	无量纲
	7.6
	7.6
	7.6
	7.6
	——
	6.5-9
	达标

	
	
	色度
	度
	5L
	5L
	5L
	5L
	5L
	≤30
	达标

	
	
	浊度
	NTU
	2
	3
	2
	3
	2
	≤5
	达标

	
	
	硫化物
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.1
	达标

	
	
	挥发酚
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.5
	达标

	
	
	总碱度
	mg/L
	188
	188
	186
	186
	187
	50~300
	达标

	
	
	钙硬度
	mg/L
	156
	154
	156
	156
	156
	50~300
	达标

	
	
	氯离子
	mg/L
	158
	159
	159
	159
	159
	≤250
	达标

	
	
	硫酸根离子
	mg/L
	203
	201
	199
	206
	202
	≤300
	达标

	
	
	总磷
	mg/L
	0.22
	0.22
	0.24
	0.22
	0.22
	≤1.0
	达标

	
	
	氨氮
	mg/L
	0.087
	0.098
	0.076
	0.083
	0.086
	≤5
	达标

	
	
	CODCr
	mg/L
	21
	24
	24
	24
	23
	≤50
	达标

	
	
	BOD5
	mg/L
	5.0
	4.4
	4.3
	4.8
	4.6
	≤5
	达标

	
	
	SS
	mg/L
	8
	9
	7
	6
	8
	≤10
	达标

	
	
	电导率
	μS/cm
	1026
	1010
	1020
	1022
	——
	≤1200
	达标

	
	
	游离氯
	mg/L
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	管网末端0.1~0.2
	达标

	
	
	石油类
	mg/L
	0.09
	0.07
	0.09
	0.10
	0.09
	≤2
	达标

	
	
	细菌总数
	个/mL
	68
	90
	70
	58
	72
	<1000
	达标


注：检测结果小于检出限或未检出以“检出限+L”表示。
经检测，中石化茂名分公司化工厂区现有1500t/h污水处理场的化工除盐系统出水中的pH值为7.6~7.8(无量纲)、浊度的最大平均值为2NTU、总碱度的最大平均浓度为190mg/L、钙硬度的最大平均浓度为156mg/L、氯离子的最大平均浓度为163mg/L、硫酸根离子的最大平均浓度为202mg/L、总磷的最大平均浓度为0.22mg/L、氨氮的最大平均浓度为0.098mg/L、CODCr的最大平均浓度为28mg/L、BOD5的最大平均浓度为4.8mg/L、SS的最大平均浓度为8mg/L、电导率的最大平均值为1034μS/cm、石油类的最大平均浓度为0.09mg/L、细菌总数的最大平均浓度为78个/mL，色度、硫化物、挥发酚、游离氯为未检出，各类污染物的出水水质均满足《石油化工污水再生利用设计规范》（SH3173-2013）表5.2再生水用于间冷开式循环冷却水系统补充水水质控制指标要求，可回用化工厂区循环水场。
废气
本项目废气污染物厂界无组织排放浓度监测结果详见下表。
表 9‑3  废气厂界无组织排放监测结果一览表
	监测

项目
	监测

时间
	监测

点位
	单位
	监测结果
	标准值
	达标

情况

	
	
	
	
	1
	2
	3
	最大值
	
	

	非甲烷总烃
	2026.

9.29
	上风向1#
	mg/m3
	1.14
	1.06
	1.04
	1.51
	≤4.0
	达标

	
	
	下风向2#
	
	1.29
	1.36
	1.28
	
	
	达标

	
	
	下风向3#
	
	1.44
	1.46
	1.51
	
	
	达标

	
	
	下风向4#
	
	1.36
	1.41
	1.43
	
	
	达标

	
	2026.

9.30
	上风向1#
	
	1.02
	1.07
	1.10
	1.59
	
	达标

	
	
	下风向2#
	
	1.29
	1.32
	1.26
	
	
	达标

	
	
	下风向3#
	
	1.45
	1.49
	1.59
	
	
	达标

	
	
	下风向4#
	
	1.38
	1.38
	1.44
	
	
	达标


经监测，本项目厂界无组织排放的非甲烷总烃最大浓度为1.59mg/m3，满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）表7中企业边界浓度限值要求，达标排放。

本项目非甲烷总烃厂区内无组织排放浓度监测结果详见下表。
表 9‑4  非甲烷总烃厂区内无组织排放监测结果一览表
	监测

项目
	监测

时间
	监测

点位
	项目
	监测结果（mg/m3）
	标准值（mg/m3）
	达标

情况

	
	
	
	
	1
	2
	3
	最大值
	
	

	非甲烷总烃
	2026.

9.28
	循环水系统周边
	1h平均浓度值
	1.91
	1.94
	1.88
	1.94
	≤6
	达标

	
	
	
	一次浓度值
	2.01
	2.09
	1.95
	2.09
	≤20
	达标

	
	2026.

9.29
	循环水系统周边
	1h平均浓度值
	1.86
	1.97
	1.85
	1.97
	≤6
	达标

	
	
	
	一次浓度值
	1.93
	2.03
	1.90
	2.03
	≤20
	达标


经监测，本项目厂区内无组织排放的非甲烷总烃1h平均浓度值最大值为1.97mg/m3、一次浓度值最大值为2.09mg/m3，满足《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3中无组织排放限值要求，达标排放。
噪声

厂界噪声

本项目厂界噪声监测结果详见下表。

表 9‑5  厂界噪声检测结果              单位：dB(A)
	编号
	监测点位
	2026.9.28
	2026.9.29
	标准值
	达标情况

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	N1
	化工部分原占地厂界东北侧1m
	64
	54
	64
	53
	70
	55
	达标

	N2
	化工部分原占地厂界东侧1m
	66
	54
	65
	54
	70
	55
	达标

	N3
	化工部分原占地厂界东南侧1m
	63
	52
	64
	52
	65
	55
	达标

	N4
	化工部分原占地厂界南侧1m
	63
	53
	63
	53
	65
	55
	达标

	N5
	化工部分扩建占地厂界南侧1m
	63
	52
	55
	51
	65
	55
	达标

	N6
	化工部分扩建占地厂界西南侧1m
	62
	52
	62
	52
	65
	55
	达标

	N7
	化工部分扩建占地厂界西侧1m
	62
	51
	60
	52
	70
	55
	达标

	N8
	化工部分扩建占地厂界西北侧1m
	63
	54
	64
	54
	70
	55
	达标

	N9
	化工部分原占地厂界北侧1m
	58
	53
	62
	53
	70
	55
	达标


经检测，本项目厂界东南侧N3、南侧N4、南侧N5、西南侧N6的昼间噪声值范围为55~64dB(A)，夜间噪声值为51~53dB(A)，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，厂界东北侧N1、东侧N2、西侧N7、西北侧N8、北侧N9的昼间噪声值范围为58~66dB(A)，夜间噪声值为51~54dB(A)，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求，达标排放。

声环境质量
本项目厂区周边敏感点的声环境质量监测结果详见下表。

表 9‑6  敏感点的声环境质量检测结果             单位：dB(A)
	监测点位
	2026.9.28
	2026.9.29
	标准值
	达标情况

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	潭波逻村
	56
	48
	55
	48
	60
	50
	达标


经检测，本项目周边敏感点昼间噪声值范围为55~56dB(A)，夜间噪声值为48dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区标准要求，区域声环境质量良好。

污染物排放总量核算

废水污染物排放总量核算

本项目循环水场排污水（循环水排污水、过滤器反冲洗排水）排入中石化茂名分公司化工厂区现有1500t/h污水处理场的化工除盐系统进行处理达标后，回用化工厂区循环水场，不外排，因此无需进行废水污染物排放总量核算。

废气污染物排放总量核算
本项目循环水系统的设计循环水处理能力9000m3/h，由于工艺物料泄漏将污染物带入循环冷却水中，污染物通过循环水冷却塔的风吹等作用将VOCs释放到大气中。根据《石化行业VOCs污染源排查工作指南》，冷却塔、循环水冷却系统释放有机废气量按如下公式计算：
[image: image9.png]s, 1 = Flowggg, < EF xt




式中：

E冷却塔,i—第i个循环水冷却塔VOCs排放量，t/a；

Flow循环水—循环水流量，m3/h；

EF—单位体积循环水VOCs排放系数，t/m3；
t—循环水冷却塔年运行时间，h/a；

中国石油化工股份有限公司茂名分公司（化工部分）为了解各循环水场冷却塔入出口的EVOCs，委托广东众惠环境检测有限公司分别于2026年3月23日、6月18日、8月19日对厂内各循环水场冷却塔入出口的TOC、NPOC进行了监测（具体监测报告详见附件5），其中本项目循环水场（第八循环水场）的监测结果详见下表。

表 9‑7  第八循环水场冷却塔监测结果表         单位：mg/L
	监测点位
	项目
	2026.3.23
	2026.6.18
	2026.8.19
	平均值

	冷却塔入口
	TOC
	15.6
	26.1
	22.8
	21.5

	
	NPOC
	0.2
	1.2
	/*
	0.7

	冷却塔出口
	TOC
	15.5
	26.2
	22.5
	21.4

	
	NPOC
	0.7
	0.6
	/*
	0.65


注：由于企业管理原因，中石化茂名分公司化工厂区自2026年第三季度起不再进行NPOC的监测。
经计算，本项目循环水场冷却塔冷却水暴露空气前逸散性挥发性有机物的浓度EVOCs入口=21.5mg/L-0.7mg/L=20.8mg/L，冷却水暴露空气后逸散性挥发性有机物的浓度EVOCs出口=21.4mg/L–0.65mg/L=20.75mg/L。

本项目循环水场设计循环冷却水设计水量为9000m3/h，则冷却塔VOCs释放量为E冷却塔=9000m3/h×（20.8mg/L-20.75mg/L）×8400h/a×10-6=3.78t/a。

总量控制指标符合分析
根据《茂名市生态环境局关于化工新材料基地配套项目环境影响报告表的批复》（茂环(高新区)审〔2022〕7号）可知，本项目大气污染物总量控制指标为：VOCs:7.56t/a。

经核算，本项目废气污染物的实际排放总量为：VOCs:3.78t/a＜7.56t/a，可满足环评及批复总量控制指标要求。
验收监测结论

环保设施处理效率监测结果

（1）废水治理措施

本项目循环水排污水、过滤器的反冲洗排水送至现有1500m3/h污水处理场的化工除盐系统处理达标后，回用化工厂区循环水场，依托废水治理措施的处理效果良好。
（2）废气治理措施

本项目不涉及有组织废气的治理措施及排放，通过加强设备维护、实施泄漏检测和修复制度，减少循环水场装置中各种换热器的VOCs泄漏，挥发性有机废气的无组织排放可满足相关环保要求。

（3）噪声治理措施

本项目噪声主要为泵类、冷却塔、格栅除污机等设备产生的机械噪声，项目选用低噪音设备，并采取适当的降噪措施，设备基础设置衬垫，在循环水泵与管道连接处设可曲挠橡胶软接头，能有效降低噪声的排放，噪声治理措施处理效果可满足相关环保要求。

（4）固体废物治理措施

本项目一般药剂废包装由专业回收单位处置，废纤维束交由一般固体废物处置单位处置；格栅收集物交由环卫部门处理。本项目产生的固体废物妥善处置，不外排，可满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定要求。

污染物排放监测结果
（1）废水

中石化茂名分公司化工厂区现有1500t/h污水处理场的化工除盐系统出水中的pH值为7.6~7.8(无量纲)、浊度的最大平均值为2NTU、总碱度的最大平均浓度为190mg/L、钙硬度的最大平均浓度为156mg/L、氯离子的最大平均浓度为163mg/L、硫酸根离子的最大平均浓度为202mg/L、总磷的最大平均浓度为0.22mg/L、氨氮的最大平均浓度为0.098mg/L、CODCr的最大平均浓度为28mg/L、BOD5的最大平均浓度为4.8mg/L、SS的最大平均浓度为8mg/L、电导率的最大平均值为1034μS/cm、石油类的最大平均浓度为0.09mg/L、细菌总数的最大平均浓度为78个/mL，色度、硫化物、挥发酚、游离氯为未检出，各类污染物的出水水质均满足《石油化工污水再生利用设计规范》（SH3173-2013）表5.2再生水用于间冷开式循环冷却水系统补充水水质控制指标要求，可回用化工厂区循环水场。

（2）废气
本项目厂界无组织排放的非甲烷总烃最大浓度为1.59mg/m3，满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）表7中企业边界浓度限值要求，厂区内无组织排放的非甲烷总烃1h平均浓度值最大值为1.97mg/m3、一次浓度值最大值为2.09mg/m3，满足《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3中无组织排放限值要求，达标排放。
（3）噪声

本项目厂界东南侧N3、南侧N4、南侧N5、西南侧N6的昼间噪声值范围为55~64dB(A)，夜间噪声值为51~53dB(A)，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，厂界东北侧N1、东侧N2、西侧N7、西北侧N8、北侧N9的昼间噪声值范围为58~66dB(A)，夜间噪声值为51~54dB(A)，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求，达标排放。
本项目周边敏感点昼间噪声值范围为55~56dB(A)，夜间噪声值为48dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区标准要求，区域声环境质量良好。

（4）污染物排放总量

根据《茂名市生态环境局关于化工新材料基地配套项目环境影响报告表的批复》（茂环(高新区)审〔2022〕7号）可知，本项目大气污染物总量控制指标为：VOCs:7.56t/a。

经核实，本项目废水不外排，不进行废水污染物总量控制指标评价；废气污染物的实际排放量为：VOCs:3.78t/a，可满足环评及批复总量控制指标要求。
结论

综上分析，本项目已按环评及批复要求落实了各项环境保护措施，根据验收监测结果，项目产生的废气、废水、噪声排放均可满足相关排放标准要求，产生的固体废物均得到合理处置，项目运营过程不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目可以通过竣工环境保护验收。

建议

（1）加强各项环保设施运行维护，做到污染物长期、稳定、达标排放。

（2）搞好日常环境管理工作，加强环境保护宣传力度，提高职工环保意识。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）： 中国石油化工股份有限公司茂名分公司             填表人（签字）：                项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	化工新材料基地配套项目
	项目代码
	2203-440900-04-01-984499
	建设地点
	茂名市高新区乙烯厂内

	
	行业分类(分类管理名录)
	D4690其他水的处理、利用与分配
	建设性质
	  eq \o\ac(□,√)新建    □改扩建    □技术改造

	
	设计生产能力
	9000m3/h
	实际生产能力
	9000m3/h
	环评单位
	广东环科技术咨询有限公司

	
	环评文件审批机关
	茂名市生态环境局
	审批文号
	茂环(高新区)审〔2022〕7号
	环评文件类型
	环境影响报告表

	
	开工日期
	2023.9
	竣工日期
	2025.12
	排污许可证申领时间
	2025年11月19日

	
	环保设施设计单位
	茂名瑞派石化工程有限公司
	环保设施施工单位
	中石化胜利建设工程有限公司
	本工程排污许可证编号
	91440900722484553D003P

	
	验收单位
	中国石油化工股份有限公司茂名分公司
	环保设施监测单位
	广东众惠环境检测有限公司
	验收监测时工况
	88.7%~95%

	
	投资总概算（万元）
	3294.6
	环保投资总概算(万元)
	189
	所占比例（%）
	5.7

	
	实际总投资（万元）
	3235.51
	实际环保投资 (万元)
	189
	所占比例(%）
	5.8

	
	废水治理（万元）
	100
	废气治理（万元）
	15
	噪声治理(万元)
	20
	固体废物治理（万元）
	4
	绿化及生态（万元 ）
	/
	其他（万元）
	50

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时间
	8400小时

	运营单位
	中国石油化工股份有限公司茂名分公司
	运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码)
	91440900722484553D003P
	验收时间
	2026.10

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	排水量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CODCr
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	NOX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	非甲烷总烃
	
	
	
	3.78
	
	3.78
	7.56
	
	3.78
	7.56
	
	+3.78

	
	与项目有关的其他特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)- (8)- (11)，(9)= (4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；

水污染物排放浓度——毫克/升

附件
附件1：《茂名市生态环境局关于化工新材料基地配套项目环境影响报告表的批复》（茂环(高新区)审〔2022〕7号）

附件2：排污许可证（91440900722484553D003P）
附件3：突发环境事件应急预案备案表（440991-2025-0024-H）
附件4：《化工新材料基地配套项目竣工环保验收监测报告》（(众惠检测)检字第ZH20261019007号）
附件5：《中国石油化工股份有限公司茂名分公司水务部（化工）废水监测报告》（(众惠检测)检字第ZH20260330001号、(众惠检测)检字第ZH20260330002号、(众惠检测)检字第ZH20260623001号）、(众惠检测)检字第ZH20260623002号）、(众惠检测)检字第ZH20260824001号）
附件6：关于化工新材料基地配套项目循环水场储药间不储存三氯异氰尿酸的说明

附件1 《茂名市生态环境局关于化工新材料基地配套项目环境影响报告表的批复》（茂环(高新区)审〔2022〕7号）
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附件2 排污许可证（91440900722484553D003P）
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



附件3 突发环境事件应急预案备案表（440991-2025- 0024-H）
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附件4 《化工新材料基地配套项目竣工环保验收监测报告》（(众惠检测)检字第ZH20261019007号）
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附件5 《中国石油化工股份有限公司茂名分公司水务部（化工）废水监测报告》（(众惠检测)检字第ZH20260330001号、(众惠检测)检字第ZH20260330002号、(众惠检测)检字第ZH20260623001号）、(众惠检测)检字第ZH20260623002号）、(众惠检测)检字第ZH20260824001号）
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附件6 关于化工新材料基地配套项目循环水场储药间不储存三氯异氰尿酸的说明
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注：红色箭头流程为化工除盐系统工艺流程。
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