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公司所属各部门：

为确保我司炼油厂区的相关设施能够安全、稳定、连续的运行和员工生命财产安全，为了提高应对公司炼油厂区发生突发环境事件中应急救援反应速度和救灾工作整体协调水平，明确各级人员在突发事件应急中的责任和义务，确保迅速有效地处置各类突发环境事件，保护炼油厂区各车间内环境、人身、财产及公共秩序和社会稳定，依据《突发环境事件应急管理办法》、《中华人民共和国突发事件应对法》等国家法规规范，结合公司生产经营实际，编制了《中国石油化工股份有限公司茂名分公司炼油厂区突发环境事件应急预案》。

本预案是公司炼油厂区应急预案体系的纲领性文件，完善了公司炼油厂区应急组织体系和应急预案体系。

《中国石油化工股份有限公司茂名分公司炼油厂区突发环境事件应急预案》经茂名石化HSSE委员会讨论通过，并经应急预案评审专家评审通过，现予公布，自公布之日起执行。
请公司炼油厂区各部门认真组织学习，定期组织演练并严格贯彻执行，一旦发现突发环境事件应迅速按本预案进行应急响应。
                          总经理：

                                     2019年    月    日
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1总则
1.1编制目的
为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等法律、法规，建立健全茂名石化环境事故应急处理体系，确保在茂名石化炼油厂区内一旦发生突发性安全事故或自然灾害，有可能引起环境污染时，炼油厂区环境事件应急工作能做到快速启动，高效有序，忙而不乱，发挥整体救援效能，最大限度地减轻事故对环境造成的损失和影响，保护炼油厂区各站场周边的大气、水体、土壤等，避免对地方群众生产、生活造成不便。

1.2修编说明

根据《石油企化工企业环境预案编制指南》（环办[2010]10号）及《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）文件要求，企业划定环境风险等级已满三年，本次修编内容针对茂名石化炼油厂区确定环境风险等级，细化事件分级，明确现场处置措施，编制炼油厂区环境应急预案。
根据现场踏勘及与企业座谈了解到企业工艺规模、产能及环境敏感目标与上一版报告相比未发生重大变化，本次应急预案编制工作与上一版变化之处主要包括以下：
根据风险评估的最新风险评定内容，增设了多个针对性的现场处置预案。
1.3编制依据

1.3.1国家相关环境保护法律法规及规章、指导性文件
（1） 《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月修订，2015年1月1日施行）；
（2） 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修正，2018年1月1日施行）；
（3） 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订，2018年10月26日生效）；
（4） 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正版）；
（5） 《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日起施行）；
（6） 《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日起施行）；
（7） 《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日起施行）；
（8） 《危险化学品安全管理条例》（2013年12月7日修改施行）；
（9） 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）；
（10） 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）；
（11） 《国家突发公共事件总体应急预案》（2006年1月8日发布并实施）；
（12） 《突发环境事件信息报告办法》（环境保护令第17号）；
（13） 《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119号）；
（14） 《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号，2015年6月5日起实施）；
（15） 《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号）；
（16） 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）；
（17） 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）；
（18） 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号）；
（19） 《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》（安监总危化[2006]10号）；
（20） 国家安全监管总局办公厅关于印发《危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）》的通知（安监总厅管三[2015]80号）；
（21） 关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（环发[2015]4号）。
1.3.2地方环境保护相关法律法规及规章
（1） 《广东省环境保护条例》（2015年7月1日起实施）；
（2） 《广东省建设项目环境保护管理条例》（2012年7月26日第四次修正）；
（3） 《广东省固体废物污染环境防治条例》（2012年7月26日第2次修正）；
（4） 《广东省突发事件应对条例》（2010年7月1日起实施）；
（5） 《广东省饮用水源水质保护条例》（2010年7月23日修正）；
（6） 《广东省突发事件总体应急预案》（2011年10月13日起实施）；
（7） 《广东省人民政府关于印发广东省自然灾害救助应急预案的通知》（粤府函[2017]53号）；
（8） 《广东省突发环境事件应急预案》（粤府函[2017]280号）；
（9） 《广东省突发事件应急预案管理办法》（2008年9月1日起实施）；
（10） 《广东省地表水环境功能区划》（粤环[2011]14号）；
（11） 《广东省近岸海域环境功能区划》（粤府办[1999]68号）；
（12） 《广东省环境保护“十三五”规划》（粤环[2016]51号）；

（13） 《茂名市环境保护“十三五”规划》（茂环[2017]99号）。
1.3.3技术标准规范
（1） 《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）；
（2） 《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；
（3） 关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》的通知（环办应急[2018]8号）；
（4） 《石油化工企业环境应急预案编制指南》（环办[2010]10号）；
（5） 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
（6） 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年2月28日修订）；
（7） 《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）；
（8） 《危险化学品目录（2018版）》；
（9） 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；
（10） 《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号）（2016年8月1日起实施）；
（11） 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；
（12） 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；
（13） 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017，2017年10月14日发布，2018年5月1日实施）；
（14） 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；
（15） 《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2015）
（16） 《石油库设计规范》（GB50074-2014）；
（17） 《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）；
（18） 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；
（19） 《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范》（GB20576-GB20602）；
（20） 《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）；
（21） 《储罐区防火堤设计规范》（GB50351－2014）；
（22） 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）；
（23） 《工业企业总平面设计规范》（GB50187－2012）；
（24） 《石油化工企业卫生防护距离》（SH3093-1999）；
（25） 《石油加工业卫生防护距离》（GB8195-2011）；
（26） 《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338－2007）；
（27） 《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）

（28） 《关于印发广东省环境保护厅突发环境应急预案的通知》（粤环办[2017]80号）
（29） 《关于印发茂名市突发环境事件应急预案的通知》（茂府函[2018]134号）。
1.4适用范围
本预案适用于茂名石化炼油厂区内（包括炼油厂区内的水务分部、热电分部）发生或可能发生的突发环境事件的预防预警、应急响应、应急处置和救援工作。

1.5事件分级
参考《国家突发环境事件应急预案》、《广东省突发环境事件应急预案》及《茂名市突发环境事件应急预案》中的环境污染事件分级标准，《中国石油化工股份有限公司茂名分公司炼油厂区突发环境事件风险评估》（以下简称“风险评估”）中的环境污染事件类型，结合炼油厂区的实际情况，按照突发环境事件的严重性、紧急程度和危害程度，制定茂名石化炼油厂区突发环境事件分级标准。
炼油厂区突发环境事件由小到大的排序可分为一般环境事件（车间级）、较大环境事件（作业部级）和重大环境事件（茂名石化炼油厂区级）。具体分级原则见表1.5-1。
表1.5-1  炼油厂区突发环境事件分级原则

	级别
	分级原则

	车间级

（一般）
	1、因火灾、爆炸、危险化学品泄漏产生事故废水，事故废水可控制在事故现场排水区域内，未进入炼油厂区其他水体防控体系内的；

2、因火灾、爆炸、危险化学品泄漏产生的二次污染气体厂界未超标的；

3、有毒有害气直接发生泄漏，但其影响在厂区范围内；

4、由于强风暴雨等自然灾害、设备老化、停电、人为误操作原因，对废水处理系统设备造成了直接的破坏，但厂区污水外排合格；

5、炼油厂区内固体废物发生泄漏，但其影响可控在厂区内；

6、未将泄漏污染物控制在装置或罐区防火堤内或流出装置和防火堤，对车间或厂区内造成了影响的泄漏事件。

7、经危害识别、风险评估后确定的Ⅲ级事件。

	炼油分部级

（较大）
	1、因火灾、爆炸、危险化学品泄漏产生事故废水，事故废水未离开厂区内或少量进入厂区外水体，但可通过厂区内水体防体系可进行控制的。或事故废水对厂区内的土壤造成影响的；

2、因火灾、爆炸、危险化学品泄漏产生的二次污染气体厂界超标，但无需进行人员疏散的；

3、外排废水持续4小时超标排放，但通过水体自净能力，排放口附近水体（小东江）水质指标未超过《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）水质标准；

4、废气持续4小时超标排放，但化工厂区附近的空气质量未超过《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）空气质量标准；

5、厂区内固体废物发生泄漏，其影响已出罐区，但未出厂界；

6、未将泄漏污染物控制在厂区内，对厂区周围造成了影响的泄漏事件。

	茂名石化级（炼油厂区级，重大）
	1、因火灾、爆炸、危险化学品泄漏产生事故废水，大量事故废水离开炼油厂区，进入厂外水体或土壤，造成污染，炼油厂区已无法对事件进行控制，需请求外部救援的；

2、因火灾、爆炸、危险化学品泄漏产生的二次污染气体，对周边敏感点造成影 响的；

3、废水持续超标排放，导致排放口附近水体（小东江）水质指标超过《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）水质标准；

4、废气持续超标排放，导致炼油厂区附近的空气质量超过《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）空气质量标准；

5、炼油厂区内固体废物发生泄漏，其影响已出厂区外，或固体废物在运输过程中发生交通事故或容器破损而发生泄漏，污染周边水体；

6、因环境污染，造成人员伤亡或中毒的；

7、因环境污染疏散、转移人员的；

8、Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的；放射源物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的；

9、未将泄漏污染物控制在炼油厂区范围内，流出厂区外，对社会和自然水体造成了影响的泄漏事件。


1.6工作原则
在突发环境事件应急处置工作中坚持“以人为本、减少危害，居安思危、预防为主，统一领导、分级负责，快速反应、协同应对”的原则。
（1）以人为本，减少危害。把保障员工和公众生命健康作为首要任务，调用所需资源，采取必要措施，最大程度地减少突发环境事件造成的人员伤亡和环境危害。
事件处置优先原则：第一保护人员，第二保护环境，第三保护财产，第四保证生产。
（2）居安思危，预防为主。高度重视环境安全，常抓不懈，防患于未然。增强忧患意识，坚持预防与应急相结合，常态与非常态相结合，做好应对突发环境事件的各项预备工作。
（3）统一领导，分级负责。在生产调度指挥中心的领导下，逐步健全应急体制，落实职责，实行分级管理，充分发挥各级应急机构的作用。
（4）快速反应，协同应对。加强应急处置队伍建设，建立联动协调制度，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急处置机制。
1.7应急预案关系说明
炼油厂区突发环境事件应急预案体系由公司综合应急预案、专项应急预案和现场处置预案组成，其中综合应急预案体现战略性，专项应急预案体现战术性，现场处置预案体现操作性。
本应急预案是茂名石化环境应急预案管理体系中的炼油厂区环境应急预案，本应急预案通过茂名石化环境应急预案管理体系与茂名石化突发环境事件综合应急预案、现场处置预案进行联动。各预案的联动关系图见下图。
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图1.7-1炼油厂区预案体系关系图

2炼油厂区基本情况与环境风险识别

2.1 炼油厂区总体情况

茂名分公司炼油厂区位于茂名市区西北侧，占地400公顷，现有员工约2745人。炼油厂区内包括炼油厂区现有的17个生产车间，包括联合一、二、三、四、五、六、七、八车间、润滑油一、二车间、重整车间（联合九车间）、煤制氢车间、装油车间、输油车间、沥青车间、包装车间、仪表车间（仪控运行部、还有重油加氢车间）以及辅助的茂名石化热电分部（以下简称“热电分部”）、水务运行部。炼油产品主要有汽油、煤油、柴油、液化石油气、重油、沥青、溶剂油、芳烃、石蜡、润滑油、硫磺、石油焦等58个品种。
热电分部是茂名石化下属的二级单位，原称“茂名石化分公司动力厂”，2014年11月29日专业管理专业重组后更名为“茂名石化热电分部”。热电分部主要承担向炼油、化工装置提供电、蒸汽等动力能源。炼油厂区动力系统包括2×310t/h+410 t/h CFB锅炉、3×5万kw/h汽轮发电机组和烟气脱硫脱硝装置。
水务运行部是茂名石化下属的二级单位，承担炼油、化工两厂区新鲜水、循环水和化学水的生产供应，生产废水及雨水的收集、处理和排放工作。炼油厂区的排水系统包括含油污水系统、含盐含碱污水系统、含硫污水系统、清净废水系统、催化烟气脱硫脱硝废水系统、雨水系统、事故水系统和回用水系统。企业基本信息见下表。
表2.1-1 茂石化炼油厂区基本信息表

	序号
	项目
	内容

	1
	单位名称
	中国石油化工股份有限公司茂名分公司炼油厂区

	2
	上级公司名称
	中国石化工集团茂名石油化工有限公司

	3
	所属集团公司名称
	中国石油化工集团公司

	4
	统一社会信用代码
	91440900722484553D

	5
	负责人
	尹兆林

	6
	单位所在地
	广东省茂名市茂南区双山四路9号

	7
	中心经度、纬度
	E：110°53'13"  N：21°40'43'

	8
	所属行业类别
	石油化工

	9
	建厂年月
	1955年5月

	10
	最新改扩建年月
	2014年11月

	11
	联系人
	孟宪军

	12
	主要联系方式
	13902510521

	13
	经营范围
	石油、天然气勘探、开采、销售；石油炼制；石油化工、化纤及其他化工产品的生产、销售、储运；石油、天然气管道运输；技术及信息的研究、开发、应用咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

	14
	从业人数
	炼油厂区和化工厂区共7953人


平面布置如下：

茂名石化炼油厂区生产装置及辅助生产设施由厂区东西干道（3#路、5#路、7#路）分隔成以南往北的三大区域。

（1）南部区域：

7#路以南布置了润滑油加氢异构、2#催化裂化装置、蜡油加氢精制装置、液态床渣油加氢轻油升级单元、2#加氢裂化装置、空压机站、南部消防站、东部除盐水装置、质检大楼、消防支队、干气回收富乙烷气；

9#路以南布置了南循环水场、航煤加氢站、加氢精制装置、汽油吸附、干气提浓、加氢裂化、低浓度污水处理场、4#催化裂化装置；

11#路以南布置了0#柴油罐区、柴油罐区、航煤罐区、乙烯原料罐区、污水罐区、高浓度污水处理场；

13#路以南布置了实华加油站、低浓度污水处理厂回用处理装置以及监护池。

（2）中部区域：

7#路以北5#路以南自西往东，最西面为顺和油库、随后布置了高氨氮污水处理厂、火炬、重油罐区、燃料油厂、西部水循环装置、渣油罐区、循环水场、煤制氢、炼油CFB、1#延迟焦化、260万t/a渣油液态床单元、1#常减压蒸馏、55万t芳烃抽提装置、苯抽提装置、输油车间中间罐区、催化原料罐区、新鲜解吸剂储罐、重糠罐区、拔头油正异构分离装置、润滑油原料油罐区、东循环水场、航煤中间罐区、加氢异构罐区、中心控制室。
5#路以北3#路以南自西往东布置了成品油西罐区、瓦斯气柜、西除盐水装置、渣油加氢装置、柴油加氢精制装置、三制氢装置、3#套催化裂化联合装置、4#气分、轻烃回收装置、4#常压蒸馏装置，2×75t锅炉、软化水站、润滑油中间罐区、酮苯白土中间罐区、2#常压蒸馏、石蜡制氢原料罐区、石蜡白土仓库、轻质白土仓库、丙烷脱沥青装置、糠醛精制酮苯脱蜡、润滑油中间罐区、两套连续重整、3#套糠醛精制、石蜡加氢、蜡罐。
（3）北部区域：

3#路以北1#路以南自西往东布置了北二循环装置、发展预留地、MTBE装置、2#预分离装置、3#常减压蒸馏、、液态烃分离厂、2#气分装置、110千伏变电站、原油罐区、罐区、润滑油中间罐区、内燃机油罐区车辆机油罐区、添加剂罐区、汽缸油罐区、机械油罐区、特种油罐区、调和组分油罐区、质量检测罐区、润滑油组分油罐区、溶剂油罐区、高级润滑油公司、北#2循环水装置、硫磺回收装置、硫磺仓库、污水汽提装置、三催化中间罐区、汽提装置、联合三车间、双加组分罐区、厂西110KV电站、#2石蜡成型、#3石蜡成型、#1石蜡成型、糠醛酮苯中间罐区、二套重整原料罐区、输油车间苯罐区、2#空分；

1#路以北布置了自西往东布置了实华聚丙烯装置、北1#循环水装置（北一循）、实华中转油库北站、众合北山中转油站、输油末站、另外还有一块发展预留地。

（4）厂区铁路：厂区铁路从厂区西部进入，分4条专用线达到装卸区，进行装卸车作业。

（a）南部专用线到轻油装车台，有装车线、行车线5条；

（b）茂名热电厂专用线中去沥青装车场、重油装车台1条装车线；

（c）沥青、焦化、润滑油专用线沥青装车线：双线4条装车线，其中1条去罐区；焦化装车线：其中1条去沥青包装场，1条去焦化装车场，其中有3条去两套焦化装焦场，另2条装卸其它物资；润滑油装车线：4条去润滑油装车台，1条去苯装车台。
平面布置图如图2.1-1所示。

图2.1-1炼油厂区总平面布置图
2.2炼油厂区周边环境风险受体

根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号），大气环境风险受体是指以企业厂区边界计，周边5公里范围的内的居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位、植被等；水环境风险受体是指企业雨水排口（含泄洪渠）、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内的饮用水水源保护区、农村及分散式饮用水源保护区、生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区等。

2.2.1大气环境风险受体

炼油厂界外5km范围内居民点汇总见表2.2-1；学校和医院等环境风险受体信息分别见表2.2-2和表2.2-3。大气环境风险受体图见图2.2-1。
表2.2-1 炼油厂界外5km范围内居民点汇总表
	序号
	敏感点名称
	距厂界最近距离(m)
	方位
	户数
	人数

	1
	红旗中社区
	20
	ESE-SSE
	1700
	2670

	2
	蒲瓜杓
	20
	N-NNE
	50
	230

	3
	坡塘村
	41
	W-WNW
	60
	200

	4
	白银岭村
	55
	ESE-SE
	80
	230

	5
	建设社区
	60
	SE-SSE
	2650
	10240

	6
	黄竹塘村
	115
	E-ESE
	50
	150

	7
	文冲社区
	150
	S-SW
	1120
	3420

	8
	油公司社区
	160
	NNE-ENE
	2910
	9180

	9
	油河西社区
	160
	E-SE
	2270
	6790

	10
	鱼盘塘村
	175
	W-NW
	80
	250

	11
	南岭新村
	185
	NW-NNW
	100
	300

	12
	罗村社区
	200
	N-E
	730
	2230

	13
	厂前西社区
	270
	ESE-SE
	670
	1910

	14
	苏村
	270
	E-ESE
	30
	30

	15
	龙山社区
	320
	ESE-SE
	2200
	7940

	16
	低村
	370
	ESE-SE
	70
	200

	17
	城西社区
	400
	SSW-W
	200
	650

	18
	林屋山村
	450
	S-SSW
	70
	250

	19
	谢屋村
	450
	SW-WSW
	40
	160

	20
	茂兰地村
	455
	W-WNW
	50
	200

	21
	樟古村
	480
	ENE-E
	130
	460

	22
	山塘底村
	515
	SE-SSE
	50
	140

	23
	新屋村
	520
	SW-WSW
	20
	170

	24
	黄竹村
	550
	WSW-W
	50
	80

	25
	新坡村
	595
	SSE-S
	70
	140

	26
	大园村
	607
	ENE-E
	60
	160

	27
	白银镜村
	608
	NNW-N
	130
	520

	28
	金花社区
	610
	E-ESE
	1060
	3300

	29
	樟山村
	610
	E-ESE
	20
	60

	30
	幸福社区
	625
	ESE-SE
	1890
	4690

	31
	滨河社区
	630
	ESE-SSE
	2080
	7600

	32
	高岭新村
	630
	WSW-W
	60
	170

	33
	陈屋坡村
	650
	SSW-SW
	40
	150

	34
	大塘新村
	700
	NE-ENE
	60
	200

	35
	新发社区
	700
	NE-E
	380
	1170

	36
	大头岭村
	800
	NNE-NE
	80
	230

	37
	红旗南社区
	800
	SE-SSE
	1100
	3370

	38
	石山脚村
	800
	S-SSW
	140
	420

	39
	新林社区
	800
	SE-S
	1210
	3640

	40
	沿江社区
	800
	E-SE
	1170
	3600

	41
	丰田帘
	817
	NW-NNW
	70
	260

	42
	屈屋村
	880
	SSW-SW
	70
	220

	43
	关湖村
	910
	WSW-W
	40
	130

	44
	山尾村
	913
	SSE-S
	120
	320

	45
	下新屋村
	1008
	NE-ENE
	60
	190

	46
	大山岭新村
	1080
	SW-WSW
	50
	210

	47
	山珠岑村
	1153
	NE-ENE
	50
	160

	48
	下低
	1185
	ENE-E
	50
	150

	49
	白花林村
	1195
	NE-ENE
	80
	230

	50
	大山岭村
	1200
	SW-WSW
	50
	210

	51
	林屋村
	1201
	SSE-S
	30
	110

	52
	华德岭村
	1210
	WNW-NNW
	130
	420

	53
	文进村
	1230
	SSW-SW
	100
	370

	54
	车田山村
	1278
	NE-ENE
	60
	170

	55
	新村
	1300
	SSE-S
	40
	150

	56
	官渡村
	1310
	ENE-E
	220
	730

	57
	官渡社区
	1310
	ENE-ESE
	2730
	8760

	58
	新城村
	1360
	S-SSW
	340
	930

	59
	大迳口村
	1375
	NNE-NE
	90
	310

	60
	上玉岭村
	1400
	WSW-W
	60
	210

	61
	新湖社区
	1400
	ESE-SE
	2680
	8430

	62
	中心塘村
	1431
	SSW-SW
	90
	310

	63
	新福村
	1459
	SSE-S
	30
	80

	64
	茂石化二社区
	1460
	E-ESE
	3770
	13280

	65
	茂石化一社区
	1460
	ENE-ESE
	3230
	11190

	66
	姓曾村
	1475
	W-WNW
	20
	70

	67
	陈屋社
	1500
	SSE-S
	60
	200

	68
	龙岭社区
	1500
	SE-SSE
	2500
	8000

	69
	油甘窝村
	1500
	NW-N
	190
	750

	70
	文新村
	1538
	SW-WSW
	40
	150

	71
	岭咀社区
	1520
	ESE-SE
	2010
	6910

	72
	尚谷车社区
	1553
	ESE-SE
	1080
	3760

	73
	公塘村
	1556
	SSE-S
	40
	130

	74
	西涌村
	1563
	SW-WSW
	60
	250

	75
	六合村
	1584
	NE-ENE
	60
	200

	76
	上高岭村
	1598
	W-WNW
	15
	60

	77
	山口村
	4571
	N-NE
	120
	490

	78
	邓塘村
	1608
	NE-ENE
	30
	90

	79
	高山社区
	1614
	SE-SSE
	770
	2250

	80
	高地新村
	1637
	S-SSW
	40
	120

	81
	高地村
	1640
	S-SSW
	80
	250

	82
	大墩村
	1644
	W-WNW
	40
	140

	83
	大塘村
	1645
	NNE-ENE
	330
	980

	84
	茂新村
	1677
	SW-WSW
	15
	40

	85
	北斗村
	1693
	SSE-S
	20
	60

	86
	和黎社区
	1712
	ESE-SE
	1400
	4460

	87
	新华东901住宅
	1754
	SW-WSW
	330
	1090

	88
	品盛村
	1774
	S-SSW
	70
	250

	89
	文冲口村
	1774
	SSW-SW
	110
	370

	90
	大塘新村
	1800
	NE-ENE
	60
	200

	91
	车田村
	1818
	SSE-S
	70
	240

	92
	新城新村
	1842
	SSW-SW
	170
	560

	93
	新华东社区
	1894
	WSW-W
	670
	2390

	94
	文安村
	1911
	SSW-SW
	40
	110

	95
	新屋村
	1911
	S-SSW
	180
	660

	96
	大坡村
	1923
	WNW-NW
	15
	50

	97
	姓王村
	1923
	WNW-NW
	30
	170

	98
	坡咀社区
	1977
	E-ESE
	1790
	5350

	99
	六墩坡村
	2004
	ENE-E
	190
	810

	100
	茂太丰村
	2008
	WSW-W
	80
	350

	101
	沙园咀村
	2052
	ENE-E
	30
	80

	102
	上吉水村
	2088
	ENE-E
	70
	270

	103
	瓦屋坡村
	2112
	ENE-E
	80
	290

	104
	广西村
	2149
	WNW-NW
	15
	50

	105
	禾塘岭村
	2158
	NW-NNW
	40
	190

	106
	新车
	2172
	NE-ENE
	20
	70

	107
	姓许村
	2181
	SSE-S
	30
	100

	108
	东利村
	2185
	S-SSW
	140
	460

	109
	合水村
	2185
	S-SSW
	180
	630

	110
	上白居平村
	2205
	W-WNW
	40
	140

	111
	计星社区
	2210
	ESE-SE
	1130
	2960

	112
	烧酒坡村
	2253
	SSW-SW
	50
	140

	113
	高山镇第一社区
	2295
	SE-SSE
	740
	1410

	114
	朝阳社区
	2300
	ESE-SSE
	4130
	13300

	115
	车头屋村
	2322
	S-SSW
	130
	470

	116
	蔗园村
	2325
	WSW-W
	220
	770

	117
	迎宾社区
	2326
	ESE-SE
	2620
	8430

	118
	风抄车
	2364
	NE-ENE
	40
	160

	119
	新华南社区
	2364
	WSW-W
	880
	2630

	120
	林底村
	2390
	NW-NNW
	100
	380

	121
	新华北社区
	2402
	WSW-WNW
	1780
	5610

	122
	新福村
	2442
	SSE-S
	100
	370

	123
	垌尾村
	2500
	WNW-NW
	20
	90

	124
	果子园村
	2500
	S-SSW
	190
	660

	125
	荔枝园村
	2501
	W-WNW
	40
	140

	126
	官南社区
	2523
	E-ESE
	1990
	6430

	127
	新华西社区
	2554
	WSW-WNW
	1590
	4670

	128
	文秀村
	2556
	SSE-S
	80
	240

	129
	下白居平村
	2557
	W-WNW
	110
	340

	130
	官北社区
	2628
	ENE-E
	2150
	6440

	131
	隔坑社区
	2682
	E-ESE-SE
	4430
	13930

	132
	官山社区
	2682
	E-ESE
	2550
	8410

	133
	看沙
	2700
	NNE-NE
	40
	160

	134
	高车村
	2712
	NE-ENE
	140
	520

	135
	角塘坡村
	2720
	WNW-NW
	150
	640

	136
	垌心墩村
	2726
	NW-NNW
	40
	190

	137
	昆鱼岭村
	2820
	NE-ENE
	60
	180

	138
	木头塘村
	2828
	SSW-SW
	90
	350

	139
	汉车村
	2832
	NNE-NE
	50
	200

	140
	长江岭村
	2856
	N-NE
	50
	180

	141
	洞心村
	2860
	NW-NNW
	60
	230

	142
	石榴根村
	2867
	W-WNW
	50
	170

	143
	福地山（部分）
	2880
	NE-ENE
	40
	140

	144
	山车村
	2898
	SW-WSW
	170
	670

	145
	竹园社区
	2915
	ESE-SE
	6140
	21220

	146
	南国社区
	2926
	E-ESE
	560
	1780

	147
	上高坡
	2928
	NE-ENE
	20
	70

	148
	升辉社区
	2947
	E-ESE
	1050
	3170

	149
	新福社区
	2947
	ESE-SE
	1560
	6330

	150
	上长村
	2950
	SSE-S
	40
	150

	151
	圩地
	2964
	NE-ENE
	40
	150

	152
	田头屋
	2972
	SSW-SW
	90
	340

	153
	东华岭村
	2980
	WSW-W
	250
	890

	154
	方兴社区
	3000
	E-SE
	4530
	15200

	155
	三台岭村
	3000
	WSW-W
	90
	290

	156
	新华街道铁路社区
	3000
	W-WNW
	1210
	3980

	157
	后坡村
	3038
	E-ESE
	15
	60

	158
	益智山村
	3070
	SSW-SW
	140
	540

	159
	古城山村
	3082
	NW-NNW
	110
	460

	160
	中长村
	3100
	SSE-S
	60
	200

	161
	转位村
	3110
	SSE-S
	130
	500

	162
	双山社区
	3122
	ESE-SE
	1030
	3810

	163
	石鳌塘社区
	3128
	E-ESE
	30
	80

	164
	龙湖社区
	3136
	ESE-SE
	1210
	4240

	165
	鲤鱼塘
	3140
	SSE-S
	90
	350

	166
	肖基塘村
	3185
	NNE-NE
	50
	170

	167
	梅岭村
	3200
	WSW-W
	140
	510

	168
	山心村
	3200
	NNE-NE
	90
	360

	169
	白银窝村
	3214
	NNE-NE
	15
	50

	170
	十万七村
	3240
	WSW-W
	90
	290

	171
	旧村村
	3250
	SSW-WSW
	140
	540

	172
	沙古墩村
	3250
	ENE-E
	80
	270

	173
	石达社区
	3256
	E-ESE
	2310
	6920

	174
	葵山
	3270
	WNW-NW
	40
	160

	175
	坡脊村
	3270
	SSW-SW
	70
	230

	176
	站前社区
	3272
	ESE-SSE
	1230
	4350

	177
	朱砂岭村
	3320
	SW-WSW
	60
	250

	178
	文光社区
	3340
	ESE-SE
	3000
	12910

	179
	新龙村
	3340
	SSW-SW
	60
	200

	180
	黎山村
	3358
	N-NNE
	130
	480

	181
	下长村
	3380
	SSE-S
	140
	500

	182
	站南社区
	3400
	SE-SSE
	760
	1850

	183
	角塘村
	3420
	SW-WSW
	40
	200

	184
	盘石村
	3430
	WNW-NW
	25
	100

	185
	陂垌村
	3435
	N-NNE
	170
	590

	186
	黄塘村
	3443
	NNE-NE
	160
	590

	187
	石挞村
	3448
	E-ESE
	15
	60

	188
	地龟岭村
	3470
	SW-WSW
	20
	80

	189
	逢地屋村
	3480
	WSW-W
	110
	480

	190
	龙江村
	3480
	WSW-W
	60
	230

	191
	下德福村
	3480
	SW-WSW
	50
	190

	192
	龙岭村
	3485
	SE-SSE
	110
	370

	193
	石鳌塘村
	3486
	E-ESE
	20
	60

	194
	官坑村
	3500
	NNE-NE
	40
	150

	195
	山尾村
	3538
	ENE-E
	25
	110

	196
	北马坡村
	3540
	SSW-SW
	35
	140

	197
	刘屋村
	3550
	SSE-S
	140
	490

	198
	铺仔岭村
	3563
	E-ESE
	70
	290

	199
	荔枝塘村
	3570
	S-SSW
	50
	180

	200
	井头山村
	3580
	S-SSW
	50
	220

	201
	低埓村
	3588
	SE-SSE
	130
	390

	202
	莲塘坡
	3600
	WSW-W
	20
	70

	203
	新圩
	3609
	NE-ENE
	140
	500

	204
	车头屋村
	3616
	NW-NNW
	20
	70

	205
	莲塘村
	3623
	NE-ENE
	350
	1490

	206
	石仔地村
	3625
	ENE-E
	20
	80

	207
	福华社区
	3627
	E-ESE
	2540
	7830

	208
	坡头村
	3630
	S-SSW
	560
	2080

	209
	石榴塘村
	3630
	S-SSW
	30
	90

	210
	富坡村
	3660
	SSE-S
	50
	140

	211
	里村
	3696
	NE-ENE
	150
	670

	212
	秀溪坡村
	3700
	WNW-NW
	130
	500

	213
	荔红社区
	3704
	E-SE
	1100
	3730

	214
	黄塘阿尾组
	3715
	NNE-NE
	25
	100

	215
	黄塘圩尾组
	3715
	NNE-NE
	20
	70

	216
	上德福村
	3720
	SW-WSW
	50
	210

	217
	石滩村
	3720
	WSW-W
	60
	230

	218
	牙象村
	3720
	NNW-N
	170
	590

	219
	陈屋岭村
	3730
	WNW-NNW
	220
	840

	220
	油桁屋村
	3750
	W-WNW
	40
	140

	221
	顺塘村
	3772
	NNE-NE
	40
	160

	222
	双山村
	3776
	ESE-SE
	15
	50

	223
	西坡村
	3780
	SW-WSW
	20
	90

	224
	荔枝园
	3800
	WSW-W
	20
	110

	225
	大埚口村
	3820
	S-SSW
	20
	90

	226
	上文岭村
	3820
	SSE-S
	100
	380

	227
	车田仔
	3850
	W-WNW
	40
	140

	228
	河之口村
	3880
	W-WNW
	60
	190

	229
	马安岭村
	3880
	SSW-SW
	70
	240

	230
	新福垌村
	3896
	E-ESE
	80
	310

	231
	沙涌村
	3900
	WSW-W
	25
	90

	232
	做香村
	3937
	ENE-E
	90
	340

	233
	禾地屋村
	3950
	S-SSW
	100
	370

	234
	大埠口村
	3960
	WSW-W
	110
	460

	235
	书房岭村
	3960
	SW-WSW
	250
	1000

	236
	下文岭村
	3990
	SSE-S
	170
	670

	237
	新圩坑村
	4000
	NE-ENE
	50
	200

	238
	乙烯社区（河东街道）
	4000
	ESE-SE
	1160
	3670

	239
	园屋村
	4040
	W-WNW
	120
	510

	240
	旧屋地
	4060
	WNW-NW
	25
	100

	241
	大山
	4063
	ENE-E
	20
	80

	242
	六岭头村
	4072
	NNE-NE
	60
	260

	243
	双山田村
	4078
	E-ESE
	90
	340

	244
	三角山村
	4080
	SW-WSW
	50
	230

	245
	石车仔
	4080
	WSW-W
	150
	680

	246
	黄竹坑
	4087
	ENE-E
	70
	250

	247
	木头塘村
	4100
	NNW-N
	350
	1230

	248
	坡塘村
	4104
	E-ESE
	70
	270

	249
	油桁屋村
	4130
	S-SSW
	90
	410

	250
	榭坪岭村
	4210
	SSW-SW
	50
	230

	251
	雅园社区
	4219
	E-ESE
	1510
	4840

	252
	站东社区
	4224
	ESE-SE
	930
	3810

	253
	谭则村
	4232
	NE-ENE
	100
	380

	254
	莫屋村
	4250
	W-WNW
	120
	510

	255
	山边村
	4265
	SE-SSE
	110
	390

	256
	光地发村
	4320
	SW-W
	160
	670

	257
	上岭仔村
	4320
	SSE-S
	120
	460

	258
	关塘坡村
	4347
	NE-ENE
	80
	260

	259
	沙园新村
	4350
	ENE-E
	80
	260

	260
	张屋村
	4360
	W-WNW
	60
	230

	261
	坎沙村
	4375
	ENE-E
	20
	70

	262
	上高村
	4375
	ENE-E
	140
	500

	263
	松木山村
	4385
	NW-NNW
	60
	270

	264
	道公佬村
	4390
	S-SSW
	40
	140

	265
	大岭村
	4412
	SE-SSE
	230
	800

	266
	关塘村
	4420
	NE-ENE
	110
	470

	267
	那梭村
	4420
	SSW-SW
	230
	1010

	268
	山塘村
	4420
	N-NNE
	120
	390

	269
	竹仔山
	4430
	SSE-S
	120
	520

	270
	石车村
	4440
	WSW-W
	160
	680

	271
	车田屋
	4463
	ENE-E
	20
	80

	272
	大岭仔村
	4485
	SE-SSE
	230
	820

	273
	永安村
	4490
	SSE-S
	50
	190

	274
	荷榭村东
	4510
	S-SSW
	180
	760

	275
	雍增村
	4510
	SSW-SW
	20
	90

	276
	方田尾
	4520
	WNW-NW
	110
	440

	277
	林坡村
	4520
	SSW-SW
	40
	200

	278
	荒田
	4525
	ENE-E
	40
	160

	279
	旧村
	4536
	NE-ENE
	40
	160

	280
	新村
	4565
	NE-ENE
	50
	210

	281
	新成村
	4580
	W-WNW
	60
	230

	282
	大岭头村
	4588
	SE-SSE
	30
	130

	283
	乙烯社区(站前街道)
	4592
	ESE-SE
	2530
	7760

	284
	龙田村
	4600
	SE-SSE
	40
	170

	285
	旧屋村
	4616
	N-NNE
	70
	250

	286
	崩坎岭村
	4620
	SW-WSW
	70
	280

	287
	谭村
	4620
	WSW-W
	40
	190

	288
	戴屋村
	4630
	WNW-NW
	70
	270

	289
	新屋
	4650
	SSE-S
	100
	380

	290
	大发塘村
	4660
	ESE-SE
	90
	410

	291
	西坡
	4660
	WNW-NW
	30
	110

	292
	崩塘仔村
	4667
	E-ESE
	110
	430

	293
	田桥
	4685
	NNE-NE
	140
	600

	294
	三划王
	4700
	S-SSW
	20
	80

	295
	新塘仔村
	4728
	ESE-SE
	130
	450

	296
	旧村
	4750
	SE-SSE
	40
	130

	297
	塘尾
	4760
	S-SSW
	30
	140

	298
	仙桃根村
	4770
	W-WNW
	40
	140

	299
	虾公岭村
	4780
	SSE-S
	30
	110

	300
	尚垌村
	4781
	NW-NNW
	130
	580

	301
	坡心村
	4790
	NNW-N
	50
	190

	302
	苏上学社区
	4796
	ESE-SE
	1310
	4520

	303
	佛子村
	4800
	WSW-W
	30
	140

	304
	林尘村
	4800
	SSW-SW
	30
	110

	305
	洋洞
	4828
	NNE-NE
	20
	80

	306
	黄竹村
	4840
	SSE-S
	70
	300

	307
	茂宜岭
	4840
	S-SSW
	20
	80

	308
	盐坡
	4850
	SSE-S
	70
	280

	309
	祥和社区
	4859
	E-ESE
	1210
	3740

	310
	长碰村
	4860
	NW-N
	170
	650

	311
	文林村
	4860
	SSW-SW
	20
	80

	312
	龙尾村
	4872
	N-NNE
	100
	400

	313
	凰渐
	4875
	ENE-E
	70
	270

	314
	军帘村
	4875
	ENE-E
	30
	110

	315
	塘尾村
	4882
	SE-SSE
	60
	190

	316
	万民坡村
	4884
	NE-ENE
	25
	110

	317
	山水车村
	4890
	S-SSW
	10
	60

	318
	鲫鱼塘村
	4898
	NE-ENE
	70
	250

	319
	冲口坡村
	4900
	SSW-SW
	20
	90

	320
	高凉南社区(部分)
	4900
	ESE-SE
	450
	1560

	321
	犁铁仔村
	4900
	SE-SSE
	70
	220

	322
	沙龙峡村
	4900
	WSW-W
	80
	350

	323
	西粤社区（部分）
	4923
	E-ESE
	560
	1790

	324
	毛坡山
	4925
	ENE-E
	20
	80

	325
	坡尾
	4928
	NNE-NE
	140
	590

	326
	垌尾村
	4930
	NNW-N
	13
	50

	327
	高坡顶
	4938
	ENE-E
	30
	100

	328
	东城村
	4950
	WNW-NW
	50
	100

	329
	高凉社区
	4980
	ESE-SE
	1110
	3780

	330
	瓦言坡村
	4985
	NE-ENE
	130
	500

	331
	狗尾垌
	5000
	ENE-E
	30
	120

	
	合计
	/
	/
	131078
	475730


表2.2-2 炼油厂界外5km范围内学校汇总表
	序号
	学校名称
	距厂界距离(m)
	方位
	师生数

	1
	迎春花幼儿园
	110
	SSE
	230

	2
	第二高级技工学校
	300
	N
	12300

	3
	苏村幼儿园
	300
	E
	140

	4
	东方双语幼儿园
	430
	E
	250

	5
	茂名市樟古小学
	440
	E
	560

	6
	茂名市露天矿小学
	440
	NE
	1050

	7
	红太阳幼儿园
	500
	SE
	200

	8
	露天矿拔萃幼儿园
	560
	NE
	250

	9
	新蕾幼儿园
	560
	SE
	300

	10
	茂名市特殊教育学校
	630
	SE
	450

	11
	茂名市高级技工学校(厂前校区)
	650
	NE
	5000

	12
	茂名市朝阳西城小学
	700
	E
	1200

	13
	名门幼儿园
	770
	SSE
	230

	14
	茂名市第二中学
	780
	SE
	1980

	15
	茂名市五一学校
	780
	E
	770

	16
	柒彩虹启智幼儿园
	780
	SE
	150

	17
	新坡中心小学
	790
	SSE
	1400

	18
	茂名市第二小学
	800
	ESE
	1700

	19
	高岭小学
	800
	W
	500

	20
	贤童幼儿园
	800
	E
	200

	21
	天新幼儿园
	800
	N
	130

	22
	金花幼儿园
	830
	NE
	150

	23
	金花幼儿园
	830
	NE
	280

	24
	金花幼儿园
	850
	NE
	130

	25
	新坡中心幼儿园
	900
	S
	230

	26
	新世纪幼儿园
	930
	NE
	150

	27
	文冲口小学
	940
	SE
	1770

	28
	小天鹅幼儿园
	940
	N
	180

	29
	茂名市启源中学
	950
	E
	1500

	30
	茂名市实验中学
	950
	SEE
	3240

	31
	红旗南幼儿园
	950
	SE
	180

	32
	天星幼儿园
	950
	NE
	250

	33
	茂名市第四小学
	955
	SE
	1800

	34
	河西中心幼儿园
	970
	SE
	250

	35
	茂名市建设路小学
	1000
	E
	1200

	36
	茂名市田家炳实验中学
	1000
	SE
	3600

	37
	迎春花幼儿园
	1200
	SSE
	150

	38
	茂名市第一幼儿园
	1200
	E
	350

	39
	江滨幼儿园
	1200
	SE
	250

	40
	河西幼儿园
	1200
	E
	230

	41
	壹加壹幼儿园
	1200
	E
	170

	42
	梧桐树幼儿园
	1300
	SSE
	150

	43
	新星幼儿园
	1300
	SE
	160

	44
	新星幼儿园
	1300
	SE
	240

	45
	大塘小学
	1420
	NNE
	350

	46
	体校幼儿园
	1500
	SE
	240

	47
	小福星中英文幼儿园
	1600
	NE
	150

	48
	小福星中英文幼儿园
	1600
	E
	200

	49
	龙岭幼儿园
	1600
	SE
	300

	50
	车田小学
	1670
	SSE
	210

	51
	茂名市华德岭小学
	1700
	NW
	800

	52
	茂名市油城老年大学(桥南校区)
	1700
	E
	150

	53
	小油花艺术幼儿园
	1700
	E
	230

	54
	博艺幼儿园
	1700
	SE
	200

	55
	星皇幼儿园
	1700
	NE
	210

	56
	茂名市桥南小学
	1800
	SSE
	1980

	57
	茂名市龙岭学校
	1800
	SE
	4000

	58
	星王幼儿园
	1800
	E
	150

	59
	尚谷车幼儿园
	1800
	SE
	190

	60
	爱迪幼儿园
	1800
	SSE
	150

	61
	锦华双语幼儿园
	1800
	SE
	230

	62
	茂名市第十九小学
	1850
	E
	1100

	63
	茂名市第三小学
	1850
	SEE
	2000

	64
	茂名市健康路小学
	1850
	SEE
	2000

	65
	茂名市行知中学
	1900
	E
	1900

	66
	碧水湾艾乐国际幼儿园
	1900
	SE
	150

	67
	官山幼儿园
	1900
	SEE
	150

	68
	怀恩创想幼儿园
	1900
	SE
	170

	69
	怀恩创想幼儿园
	1900
	SE
	200

	70
	桥北中英文幼儿园
	1900
	NEE
	220

	71
	黎和路双语幼儿园
	1900
	SE
	200

	72
	茂名市第十七中学（西校区)
	1930
	ESE
	3160

	73
	江滨小学
	2000
	SE
	1200

	74
	茂名广播电视大学
	2000
	SE
	6400

	75
	车田山幼儿园
	2000
	E
	150

	76
	贝儿乐幼儿园
	2000
	SE
	150

	77
	合水中心幼儿园
	2000
	WSS
	200

	78
	桥北小学
	2100
	E
	1900

	79
	茂名开放大学
	2100
	SEE
	8600

	80
	茂名市为民路小学
	2100
	SE
	2350

	81
	官渡明星幼儿园
	2100
	NE
	300

	82
	茂名市第二幼儿园
	2200
	SEE
	370

	83
	晨光中英文幼儿园
	2200
	E
	280

	84
	乐百氏幼儿园
	2200
	E
	160

	85
	广东石油化工学院
	2270
	NEE
	13540

	86
	茂名市第十七中学
	2300
	SE
	4000

	87
	希望幼儿园
	2300
	E
	200

	88
	乐百氏幼儿园
	2300
	E
	250

	89
	茂名市第十中学
	2400
	ENE
	2800

	90
	茂名石化官渡幼儿园
	2400
	E
	300

	91
	茂名市第十六中学
	2430
	SE
	4100

	92
	童真幼儿园
	2500
	E
	130

	93
	花蕾幼儿园
	2500
	E
	150

	94
	爱尚幼儿园
	2600
	E
	250

	95
	蓓蕾实验幼儿园
	2800
	SE
	230

	96
	茂名市第十六中(北校区)
	3000
	SE
	850

	97
	茂名市高级技工学校
	3000
	E
	6000

	98
	茂名市官山学校
	3155
	E
	2620

	99
	茂名市第五中学
	3880
	SWW
	2640

	100
	茂名职业技术学院(北校区)
	3900
	SE
	7000

	101
	茂南第一中学
	4030
	SE
	1800

	102
	茂名市博雅中学
	4300
	SE
	3700

	103
	茂名市祥和中学
	4600
	SE
	3000

	104
	茂名交通高级技工学校
	4600
	SSE
	4300

	105
	广东茂名幼儿师范专科学校(茂名校区)
	4700
	SW
	9500

	106
	茂名市新世纪学校
	5000
	SE
	3000

	107
	茂名市愉园中学
	5000
	SE
	2310

	合计
	161320人


表2.2-3 炼油厂界外5km范围内医院汇总表
	序号
	医院名称
	距厂界最近距离（m）
	方位
	病床数
	职工人数
	电话

	1
	茂名人民医院护老中心
	280
	SEE
	50
	26
	0668-2922577

	2
	茂名石化医院
	950
	E
	603
	800
	0668-2179177

	3
	茂名市职业病防治医院
	1230
	SE
	85
	210
	0668-2220777

	4
	新坡医院
	1060
	SSE
	45
	110
	0668-2728733

	5
	茂名市人民医院
	1650
	ESE
	800
	960
	0668-2922577

	6
	茂名市中医院
	2030
	ESE
	500
	470
	0668-2222222

	7
	茂南区人民医院
	1730
	SE
	100
	218
	0668-2522222

	8
	茂名市慢性病防治院
	2370
	SE
	80
	200
	0668-2198793

	9
	茂名市妇幼保健医院
	2980
	SE
	102
	195
	0668-2921338

	10
	茂名石化医院乙烯分院
	4300
	ESE
	/
	/
	0668-2179177

	11
	茂南区公馆医院
	3740
	W
	25
	80
	0668-2327512
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图2.2-1 大气环境风险受体示意图

2.2.2水体环境风险受体

2.2.2.1 地表水体

根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号），应取企业雨水排口（含泄洪渠）、清净下水排口、废水总排口下游10km作为水环境风险受体评估的范围。

茂名石化炼油厂区内的生产废水经污水处理场处理达标后排入小东江，小东江水质影响范围包括茂名石化排污口至下游10km河段。水环境风险受体见图2.2-2。
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图2.2-2 项目位置和周边水系分布图

2.2.2.2 水源保护区

茂名石化炼油厂区南侧400米处为茂名市河西水厂，河西水厂是茂名市两大自来水供应水厂之一。河西水厂自鉴江南盛水闸取水，经工业河引入河西水厂，工业河功能级别为水源一级保护区。由图2.2-3可以看出，炼油厂区排水经总排口排出沿排污渠汇入小东江，不对工业河和河西水厂产生影响。
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图2.2-3 炼油厂区与水源保护区关系图
2.3涉及环境风险物质情况
2.3.1环境风险物质识别

炼油厂区内生产、存储过程中涉及到危险化学品，炼油厂区内各装置运行过程中风险类型为物料泄漏及由此引发的火灾、爆炸等对大气环境污染、水体污染和土壤污染。

引发环境风险的原因主要为物料泄漏，造成物料泄漏的因素主要有运行压力、温度、管道腐蚀、自然灾害等，因此，本节对炼油厂区涉及的有毒有害物料及泄漏物料发生火灾爆炸产生次生有毒有害物质的危险性质进行识别，并对生产设施运行风险进行识别。

2.3.2物料危险性识别
根据《危险化学品分类信息表》危险特性的内容以及《职业性接触毒物危害程度分级》规定，对本项目所涉及的主要危险物质进行识别。

1）物料的危险性识别
根据《茂名石化炼油厂区风险评估》的物料危险性的筛选结果，炼油厂区内各装置生产过程中筛选出的较大危险物质见表2.3-1。
表2.3-1  危险性物质筛选评价表
	毒物
	毒物分级
	物质名称
	筛选物质
	筛选原因

	
	Ⅰ
	苯
	苯、H2S、CO
	毒性大、存量大

	
	Ⅱ
	H2S、CO、蜡油、液氨、甲基二乙醇胺、MTBE
	
	

	
	Ⅲ
	二甲苯、甲醇
	
	

	恶臭
	—
	H2S
	H2S
	恶臭

	易燃易爆
	危险度/火灾危险性
	物质名称
	筛选物质
	筛选原因

	
	甲A
	液化气
	液化气、H2
	产量和存量

	
	危险度>5
	H2、丙烯、甲醇、MTBE、
	
	

	二次污染物质
	—
	原油、SO2、CO、油气
	原油、SO2、CO、油气
	二次污染


即筛选出的较大危险物质为苯、H2S、液化气、H2、原油、SO2、CO、油气。
2.3.3风险装置、设施识别

炼油厂区内原料罐区、成品罐区、生产装置区分区设置。本次评价根据炼油厂区内实际情况及对炼油厂区中危险部位划分及可能发生事故的性质作初步判定。

2.3.3.1生产系统风险识别
对炼油厂区内生产系统危险性分析如下：

①生产工艺具有高温和高压的特点，某些介质具有强烈的腐蚀性，有很强的化学灼伤和毒害作用，会降低设备寿命并诱发风险事故。当设备壁厚减薄、变脆，若检修不及时，受压容器及设备经常会因承受不了设计压力而发生泄漏、爆炸，造成火灾和中毒事故的发生。

②由于工程规模大，各生产装置具有高度自动化、密闭化、连续化的特点，流程中贮存、使用和输送物料量大，因而对岗位操作人员的素质要求高，既要熟练地进行操作，不允许操作失误，又要对本岗位的各种仪表、设备等进行常规的巡回检查，以便发现生产过程中的异常问题，并及时处理。

③误操作和对仪表、设备巡回检查的不认真等都可能造成风险事故的发生。此外，由于操作人员责任心不强，违反操作规程，容易发生跑料事故，造成人员发生中毒和环境污染事故，跑料事故在化工企业和石化企业是比较常见的事故，严重时可能导致火灾、爆炸恶性事故的发生。

④项目设有加热炉、各种反应器、塔类、压缩机、风机、换热器输送泵以及储存液体原料、中间产品和液体产品的贮罐等多种类型石油化工设备，在运行中需要经常进行维护保养，否则也容易引起不正常运行，会导致生产事故和引发严重的风险事故。

对生产装置主要设施工艺过程的危险性辨识见表2.3-2。

表2.3-2  生产过程危险有害因素分析表

	序号
	装置名称
	危险单元
	操作状况
	介质
	最高温度 (℃)
	最大压力(MPa)

	1
	常减压装置
	初馏塔
	物理过程
	混合原油
	
	

	
	
	常压塔
	物理过程
	混合原油
	
	

	
	
	常压汽提塔
	物理过程
	航煤、柴油、汽油
	
	

	
	
	电脱盐罐
	物理过程
	混合原油
	
	

	
	
	燃料气分液罐
	物理过程
	燃料气
	
	

	
	
	减压炉
	物理过程
	重油
	
	

	
	
	减压汽提塔
	物理过程
	重油
	
	

	2
	1、2#连续重整
	预加氢反应器
	化学反应
	石脑油、氢气
	
	

	
	
	汽提塔
	物理过程
	汽油、含硫液化气
	
	

	
	
	重整反应器
	化学反应
	汽油、氢气
	
	

	
	
	C4、C5分馏塔
	物理过程
	C4、C5
	
	

	
	
	再生器
	化学反应
	催化剂、氢气
	
	

	2
	加氢裂化装置
	加氢精制反应器
	化学反应
	油气、H2
	
	

	
	
	加氢裂化反应器
	化学反应
	混合油、H2
	
	

	
	
	循环氢脱硫塔
	化学反应
	H2、H2S、胺液
	
	

	
	
	产品分馏塔
	物理过程
	油、油汽、H2S
	
	

	
	
	脱丁烷塔
	化学过程
	液化气、石脑油、轻烃、硫化氢
	
	

	
	
	热高压分离器
	物理过程
	油、H2S、H2
	
	

	
	
	冷高压分离器
	物理过程
	油、H2S、H2
	
	

	
	
	热低压分离器
	物理过程
	油、H2S、H2
	
	

	
	
	反应进料加热炉
	物理过程
	H2、油气、燃料气
	
	

	
	
	分馏进料加热炉
	物理过程
	油、燃料气
	
	

	
	
	循环氢压缩机
	物理过程
	氢气
	
	

	3
	催化裂化装置
	提升管反应器
	化学反应
	油气、催化剂
	
	

	
	
	再生器
	化学反应
	烟气、催化剂
	
	

	
	
	分馏塔
	物理过程
	裂化油气
	
	

	
	
	吸收塔
	物理过程
	粗汽油、富气
	
	

	
	
	脱吸塔
	物理过程
	凝缩油、干气
	
	

	
	
	稳定塔
	物理过程
	汽油、液化气
	
	


	
	
	稳定塔顶回流罐
	物理过程
	液化气
	
	

	
	
	轻柴油汽提塔
	物理过程
	油气
	
	

	4
	柴油加氢装置
	加氢反应器
	化学反应
	混合油、H2
	
	

	
	
	热高压分离器
	物理过程
	油、H2S、H2
	
	

	
	
	热低压分离器
	物理过程
	油、H2S、H2
	
	

	
	
	循环氢脱硫塔
	化学反应
	H2、H2S、胺液
	
	

	
	
	冷高压分离器
	物理过程
	油、H2S、H2
	
	

	
	
	冷低压分离器
	物理过程
	油、H2S、H2
	
	

	
	
	产品分馏塔
	物理过程
	油、油汽、H2S
	
	

	
	
	脱硫化氢汽提塔
	物理过程
	油气
	
	

	
	
	低分气脱硫塔
	化学反应
	胺液、H2S
	
	

	
	
	干气脱硫塔
	物理过程
	胺液、H2S
	
	

	5
	气体分馏装置
	脱丙烷塔
	物理过程
	液化气
	
	

	
	
	脱乙烷塔
	化学反应
	C3、C4
	
	

	
	
	精丙烯塔
	化学反应
	C3
	
	

	
	
	脱丙烷进料罐
	物理过程
	液化气
	
	

	
	
	脱丙烷塔顶回流罐
	物理过程
	C2、C3
	
	

	
	
	脱乙烷塔顶回流罐
	物理过程
	C3
	
	

	
	
	精丙烯塔顶回流罐
	物理过程
	C3
	
	

	6
	煤制氢装置
	H2S吸附塔
	物理过程
	干气
	
	

	
	
	甲醇分馏塔
	物理过程
	甲醇
	
	

	
	
	甲烷化炉
	化学过程
	CO、氢气
	
	

	
	
	气化炉
	化学过程
	CH4、CO、氢气
	
	

	
	
	洗涤塔
	物理过程
	CH4、CO、氢气、尘
	
	

	
	
	变换炉
	化学过程
	富烃气
	
	

	7
	硫磺回收装置
	第一、二反应器
	化学反应
	SO2、H2S、NH3、硫化物
	
	

	
	
	还原反应器
	化学反应
	
	
	

	
	
	急冷塔
	物理过程
	含H2S酸性水、尾气
	
	

	
	
	吸收塔
	物理过程
	含硫尾气、MDEA、干气
	
	

	
	
	再生塔
	物理过程
	MDEA、富液
	
	

	
	
	富H2S酸性气分液罐
	物理过程
	含硫尾气、燃烧气
	
	

	8
	轻烃回收装置
	吸收塔
	物理过程
	液化气、石脑油
	
	

	
	
	解吸塔
	物理过程
	液化气、石脑油
	
	

	
	
	再吸收塔
	物理过程
	干气、柴油
	
	

	
	
	脱丁烷塔
	物理过程
	液化气、石脑油
	
	

	
	
	干气脱硫塔
	物理过程
	干气
	
	

	
	
	氧化塔
	物理过程
	碱液、空气
	
	

	
	
	原料气分离罐
	物理过程
	干气
	
	

	
	
	稳定塔顶回流罐
	物理过程
	液化气
	
	

	
	
	富乙烷气压缩机
	物理过程
	乙烷
	
	

	9
	苯抽提装置
	抽提蒸馏塔
	物理过程
	C6烃类及苯
	
	

	
	
	脱C5塔
	物理过程
	C5～C6
	
	

	
	
	溶剂回收塔
	物理过程
	苯、溶剂
	
	

	
	
	脱C6塔
	物理过程
	脱丁烷油
	
	

	10
	芳烃抽提
	重整油分馏塔
	物理过程
	
	
	

	
	
	C8馏分白土罐
	物理过程
	/
	
	

	
	
	二甲苯塔
	物理过程
	二甲苯
	
	

	
	
	抽提蒸馏塔
	物理过程
	二甲苯
	
	

	
	
	非芳烃蒸馏塔
	物理过程
	
	
	

	
	
	溶剂回收塔
	物理过程
	苯、甲苯
	
	

	
	
	溶剂再生塔
	物理过程
	苯、甲苯
	
	

	
	
	混合芳烃白土罐
	物理过程
	/
	
	

	
	
	苯塔
	物理过程
	苯、甲苯
	
	

	
	
	甲苯塔
	物理过程
	甲苯
	
	

	11
	干气回收乙烷
	压缩单元
	物理过程
	/
	
	

	
	
	碳四吸收塔
	化学反应
	/
	
	

	
	
	碳四解吸塔
	化学反应
	/
	
	

	
	
	汽油吸收塔
	化学反应
	乙烷
	
	

	
	
	汽油稳定塔
	化学反应
	乙烷
	
	

	
	
	PSA单元
	物理过程
	乙烷
	
	

	
	
	制冷单元
	物理过程
	乙烷
	
	

	12
	异壬醇合成气净化
	非交换气吸收塔
	化学反应
	CO、H2
	
	

	
	
	非交换气洗氨塔
	化学反应
	CO、H2 
	
	

	
	
	低压废锅
	物理过程
	CO、H2
	
	

	
	
	中压锅炉水预热器
	物理过程
	CO、H2
	
	

	
	
	脱盐水预热器
	物理过程
	CO、H2
	
	

	
	
	非交换气水冷器
	物理过程
	CO、H2
	
	

	
	
	非交换气第一分离器
	物理过程
	CO、H2
	
	


按《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中对高温高压装置的规定，高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，结合上表中相关数据可以看出，常减压装置、1、2#连续重整、加氢裂化装置、催化裂化装置、柴油加氢装置、煤制氢装置涉及的高温、高压设备较多，装置风险较高，事故危害为爆炸、火灾或跑油、H2S泄漏。
2.3.2.2储运系统风险识别

茂名石化业储运过程存在的危险因素较多，表2.3-3对储罐的储存风险列出主要风险特征并进行了简单分析。表2.3-4列出了炼油厂区不同分部管理不同罐区的具体信息。
表2.3-3  储运过程主要的风险特征

	序号
	设备名称
	重要部位和薄弱环节
	风险因素分析

	
	
	
	可能发生事故
	潜在危害

	1
	储罐
	1.储罐和连接的管线及阀门；

2.球罐管件和开口部位；

3.储罐安全阀等阀门；

4.储罐接地线、避雷针等
	1.壳件出口部位断裂；

2.阀破损；

3.接地不良，静电火花；
	毒物外泄

火灾、爆炸

	2
	装卸泵房
	装卸泵
	装卸泵密封损坏，造成泄漏
	

	3
	罐车罐
	1.罐车罐和连接的软管及阀门

2.罐车罐管件和开口部位
	1.连接软管破裂，造成物料

泄漏

2.接地不良，静电火花
	


表2.3-4  炼油厂区全厂各罐区信息表
	序号
	车间
	罐区名称
	介质
	单罐最大容量（m3）
	罐数（个）
	罐区容量（m3）
	正常存量（m3）
	最大存储量（t）

	1
	联合三车间
	含硫污水罐区
	含硫污水
	10000
	3
	30000
	12000-23000
	/

	2
	输油车间
	原油罐区
	原油
	50000
	15
	540000
	250000-320000
	249600

	3
	
	汽油管调罐区
	汽油
	3000
	6
	15000
	12000
	8760

	4
	
	双加罐区
	汽油
	10000
	7
	36000
	16000
	15000

	
	
	
	柴油
	10000
	4
	40000
	32000
	46200

	
	
	
	MTBE油
	2000
	2
	4000
	1500
	1110

	5
	
	渣油原料罐区
	渣油
	10000
	8
	40000
	50000
	72000

	6
	
	催化原料罐区
	蜡油
	10000
	3
	30000
	15000
	27000

	7
	
	蜡油加氢原料罐区
	蜡油
	10000
	4
	25000
	15000
	22000

	8
	
	污油罐区
	蜡油
	5000
	6
	20000
	15000
	20000

	9
	
	加氢裂化原料罐区
	蜡油
	10000
	6
	50000
	25000
	45000

	10
	
	溶剂油罐区
	加氢基础油
	2000
	2
	10000
	6000
	9000

	
	
	
	甲醇
	2000
	4
	
	
	

	11
	
	苯罐区
	苯
	5000
	1
	5000
	2000
	4000

	
	
	
	甲苯
	5000
	2
	10000
	4000
	9000

	
	
	
	二甲苯
	5000
	3
	15000
	6000
	13500

	12
	装油车间
	乙烯原料罐区
	石脑油
	10000
	6
	60000
	42000
	31920

	
	
	
	加裂尾油
	10000
	2
	20000
	14000
	12040

	13
	
	1＃柴油罐区
	柴油
	10000
	8
	40000
	40000
	70000

	14
	
	2＃柴油罐区
	柴油
	10000
	2
	10000
	12000
	18000

	15
	
	3＃柴油罐区
	柴油
	10000
	4
	20000
	22000
	40000

	16
	
	4＃柴油罐区
	柴油
	13000
	3
	39000
	25000
	36000

	17
	
	1＃航煤罐区
	航空煤油
	10000
	6
	30000
	32000
	50000

	18
	
	2＃航煤罐区
	航空煤油
	10000
	4
	20000
	22000
	40000

	19
	
	西罐区
	汽油
	10000
	10
	100000
	70000
	51100

	20
	输油车间
	重整原料罐区
	汽油
	10000
	4
	40000
	25000
	40000

	21
	联合九车间
	抽提罐区
	苯、溶剂
	200
	10
	2000
	1000
	1500

	22
	润一车间
	溶剂罐区
	糠醛
	500
	2
	500
	450
	522

	
	
	
	丁酮
	100
	2
	100
	80
	64

	
	
	
	甲苯
	100
	2
	100
	80
	69.6

	
	
	
	液氨
	30
	6
	180
	90
	55.8

	23
	沥青车间


	氨碱罐区
	液氨
	100
	2
	400
	300
	186

	
	
	
	氨水
	100
	3
	500
	400
	364

	
	
	
	液碱
	2000
	10
	4700
	3500
	7455

	24
	
	1＃渣油原料罐区
	渣油
	10000
	8
	40000
	48000
	72000

	25
	
	2＃渣油原料罐区
	渣油
	10000
	2
	20000
	10000
	20000

	26
	
	重油罐区
	重油
	5000
	6
	30000
	12000
	30000

	27
	
	沥青罐区
	沥青
	5000
	10
	50000
	30000
	50000

	28
	润一车间
	轻糠原料罐区
	蜡油
	5000
	13
	30000
	25000
	30000

	29
	
	重糠原料罐区
	蜡油
	5000
	7
	23000
	10000
	23000

	30
	
	润滑油东罐区
	蜡油
	2000
	17
	6000
	4000
	11000

	31
	
	润滑油西罐区
	蜡油
	5000
	20
	18000
	12000
	36400

	32
	
	组份油罐区
	基础油
	2000
	12
	12000
	8000
	24000

	33
	
	中性油罐区
	基础油
	2000
	7
	7000
	6000
	14000

	34
	净化水车间
	碱（渣）水罐区
	碱水
	2000
	2
	4000
	1500—2000
	4260


2.3.4水体环境风险源识别

根据《企业突发环境事件风险评估指南》（试行环办[2014]34号）以及《中国石油化工集团公司水体环境风险防控要点》（试行2006年3月），炼油厂区系统水体环境风险源进行全面识别，识别出一般环境风险源、较大环境风险源和重大环境风险源。

2.3.4.1水体环境风险评价准则

水体环境风险评价准则来源于《中国石油化工集团公司水体环境风险防控要点》（试行2006年3月）中附录1的准则，具体如表2.3-5~表2.3-8所示。

表2.3-5 评估环境风险源造成的环境影响后果的严重性（S）

	等级
	法律法规及其他要求（a）
	泄漏物质毒性（b）
	可能泄入水体最大量（c）
	相关方关注度（d）
	可能遭受的财产损失（e）
	环境影响范围（f）
	环境影响可恢复性（g）

	5
	违反国家环境法律法规
	极度危害
	100吨以上
	社会性关注
	≥100

万元
	地区性
	不可恢复

	4
	潜在不符合环境法律法规，违反地方法规
	高度危害
	50吨以上100吨以下
	企业关注
	≥50

万元
	厂界边界
	半年以上可恢复

	3
	不符合集团公司环境规章制度、标准
	中度危害
	10吨以上50吨以下
	企业局部关注
	≥10

万元
	厂界内
	一周至半年内可恢复

	2
	不符合企业环境规章制度
	轻度危害
	1吨以上10吨以下
	车间级关注
	<10万元
	装置边界
	1天至1周内可恢复

	1
	完全符合
	无危害
	1吨以下
	不甚关注
	无
	装置内
	1天内可恢复


注：该表中（a）、（b）、（c）、（d）、（e）、（f）、（g）各项独立评估，互不相关，取abcdefg中评估的最高等级值为环境影响后果的严重性S等级值。

表2.3-6  环境风险源造成环境污染事件发生的可能性（L）

	分数
	发生频率

	5
	经常发生(半年一次)

	4
	时有发生(一年一次)

	3
	偶尔发生(三年一次)

	2
	曾经发生

	1
	从未发生


表2.3-7  环境风险评价表（环境风险度R=严重性S×可能性L）
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        严重性

    环境风险度

可能性
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	1
	2
	3
	4
	5

	2
	2
	4
	6
	8
	10

	3
	3
	6
	9
	12
	15

	4
	4
	8
	12
	16
	20

	5
	5
	10
	15
	20
	25


表2.3-8环境风险源分级及控制措施

	风险度（R）
	分级
	控制措施

	表2.3-5中abcdefg任一项S=5

或表2.3-7中R为15-25
	重大环境风险源
	结合企业现行应对此环境风险的设施、能力和资源进行评估后，制定近期和中长期整改方案，列为企业和企业直属单位日常监控重点，建立企业级环境污染事故应急预案。

	表2.3-7中R为8-12
	中等环境风险源
	结合企业现行应对此环境风险的设施、能力和资源进行评估后，制定近期或中长期整改方案，列为企业直属单位日常监控重点，建立企业直属单位级环境污染事故应急预案。

	表2.3-7中R为1-6
	一般环境风险源
	列为企业直属单位巡检点，进行日常检查。


2.3.4.2水体环境风险源识别
根据水体环境风险评价准则，并结合企业的实际情况，水体环境风险源识别如表2.3-9所示。

表2.3-9  水体环境风险源识别

	序号
	装置/罐区名称
	油品、化学品名称
	总储量（t）
	备注
	环境风险
	可能性
	严重性
	风险度

	1
	常减压蒸馏装置
	原油
	1350
	原料
	脱盐切水跑油
	2
	3
	6

	
	
	汽油
	400
	
	油品泄漏
	2
	3
	6

	
	
	柴油
	880
	
	
	
	
	

	
	
	石脑油
	600
	
	
	
	
	

	
	
	航空煤油
	200
	
	
	
	
	

	
	
	蜡油
	350
	
	
	
	
	

	
	
	渣油
	350
	
	
	
	
	

	2
	催化装置
	原料油
	120
	原料
	油品泄漏
	2
	3
	6

	
	
	汽油
	150
	产品
	
	
	
	

	
	
	柴油
	20
	产品
	
	
	
	

	
	
	油浆
	15
	产品
	
	
	
	

	
	
	液化气
	20
	产品
	
	
	
	

	
	
	干气
	5
	产品
	
	
	
	

	
	
	含硫污水
	100
	
	含硫污水泄漏
	2
	3
	6

	3
	污水汽提装置
	含硫污水
	5000
	
	含硫污水泄漏
	2
	3
	6

	
	
	碱液
	120
	
	碱液泄漏
	3
	2
	6

	4
	连续重整装置
	石脑油
	150
	原料
	油品泄漏
	2
	3
	6

	
	
	重整汽油
	25
	产品
	油品泄漏
	2
	3
	6

	
	
	二氯乙烷
	0.25
	助剂
	助剂泄漏
	1
	3
	3

	
	
	缓蚀剂
	0.2
	助剂
	助剂泄漏
	1
	3
	3

	
	
	碱液
	5
	
	碱液泄漏
	2
	3
	6

	5
	MTBE装置
	甲醇
	50
	原料
	油品泄漏
	2
	2
	4

	6
	硫磺回收装置
	含硫污水
	2000
	原料
	含硫污水泄漏
	2
	3
	6

	
	
	胺液
	400
	助剂
	助剂泄漏
	2
	3
	6

	
	
	液氨
	200
	产品
	泄漏
	2
	3
	6

	7
	焦化装置
	减压渣油
	1500
	原料
	油品泄漏
	2
	3
	6

	
	
	汽油
	80
	产品
	油品泄漏
	2
	3
	6

	
	
	柴油
	500
	产品
	油品泄漏
	2
	3
	6

	
	
	蜡油
	300
	产品
	油品泄漏
	2
	3
	6

	8
	苯抽提装置
	苯
	40
	
	苯泄漏
	3
	4
	12

	
	
	抽提原料及苯产品
	40
	
	苯系物泄漏
	3
	4
	12

	
	
	甲苯
	40
	
	甲苯泄漏
	3
	3
	9

	
	
	抽提溶剂
	60
	
	抽提溶剂泄漏
	2
	4
	8

	
	
	汽油
	100
	原料
	油品泄漏
	2
	3
	6

	
	
	柴油
	100
	
	
	2
	3
	6

	9
	制氢装置
	石脑油
	460
	
	油品泄漏
	3
	3
	9

	10
	加氢精制装置
	柴油
	200
	
	油品泄漏
	3
	3
	9

	
	
	航煤
	100
	
	油品泄漏
	3
	3
	9

	11
	加氢裂化装置
	蜡油
	300
	
	油品泄漏
	3
	3
	9

	
	
	航煤
	30
	
	油品泄漏
	3
	3
	9

	
	
	柴油
	40
	
	油品泄漏
	3
	3
	9

	12
	含硫污水罐区
	含硫污水
	12000-23000
	
	含硫污水泄漏
	3
	4
	12

	13
	原油罐区
	原油
	250000-320000
	
	原油泄漏
	3
	5
	15

	14
	汽油管调罐区
	汽油
	12000
	
	油品泄漏
	3
	4
	12

	15
	双加罐区
	石脑油
	3200
	
	油品泄漏
	2
	4
	8

	
	
	柴油
	55000
	
	油品泄漏
	3
	4
	12

	
	
	MTBE油
	1500
	
	油品泄漏
	2
	3
	6

	16
	1#溶剂油罐区
	溶剂油
	6400
	
	油品泄漏
	2
	3
	6

	
	
	甲醇
	200
	
	化学品泄漏
	2
	3
	6

	17
	苯罐区
	苯
	3100
	
	化学品泄漏
	3
	5
	15

	
	
	甲苯
	1600
	
	化学品泄漏
	3
	4
	12

	
	
	二甲苯
	1200
	
	化学品泄漏
	3
	4
	12

	
	
	溶剂油
	640
	
	油品泄漏
	2
	3
	6

	18
	乙烯原料罐区
	石脑油
	42000
	
	油品泄漏
	3
	4
	12

	
	
	加裂尾油
	14000
	
	油品泄漏
	2
	3
	6

	
	
	3#白油料
	18200
	
	油品泄漏
	2
	3
	6

	19
	2#溶剂油罐区
	200#溶剂油
	7000
	
	油品泄漏
	2
	3
	6

	20
	西罐区
	汽油
	70000
	
	油品泄漏
	3
	4
	12

	
	
	柴油碱渣
	400
	
	油品泄漏
	2
	3
	6

	21
	原料罐区
	汽油
	18000
	
	油品泄漏
	3
	4
	12

	22
	溶剂罐区
	糠醛
	450
	
	化学品泄漏
	2
	3
	6

	
	
	丁酮
	80
	
	化学品泄漏
	2
	4
	8

	
	
	甲苯
	80
	
	化学品泄漏
	2
	4
	8

	
	
	液氨
	90
	
	化学品泄漏
	2
	3
	6

	23
	氨碱罐区
	液氨
	300
	
	化学品泄漏
	2
	3
	6

	
	
	氨水
	400
	
	化学品泄漏
	2
	3
	6

	
	
	液碱
	3500
	
	化学品泄漏
	2
	3
	6


2.3.4.2水体环境风险源识别结果
根据以上的识别，在炼油厂区涉及的重点生产装置和贮运系统水体环境风险源的识别由表2.3-7、表2.3-8、表2.3-9可知，属于一般水体环境风险源的有10项，属于中等水体环境风险源的有11项，属于重大水体环境风险源的有2项，具体的识别结果如表2.3-10所示。

表2.3-10 水体环境风险源识别结果

	序号
	环境风险源
	装置/罐区名称
	数量

	1
	重大水体环境风险源
	原油罐区、苯罐区
	2

	2
	中等水体环境风险源
	苯抽提装置、制氢装置、加氢精制装置、加氢裂化装置、含硫污水罐区、汽油管调罐区、双加罐区、乙烯原料罐区、西罐区、原料罐区、溶剂罐区
	11

	3
	一般水体环境风险源
	常减压蒸馏装置、催化装置、污水汽提装置、连续重整装置、MTBE装置、硫磺回收装置、焦化装置、1#溶剂油罐区、2#溶剂油罐区、氨碱罐区
	10


茂名石化《炼油厂区环境风险应急预案》环境事件级别划分表对炼油厂区内主要物料泄漏量与事件级别进行明确划分，划分情况见表2.3-11。

表2.3-11 事件级别划分表

	物质

名称
	水域

功能
	进入水体的污染物泄漏量（t）或其它事件状态

	
	
	Ⅰ（中国石化）级
	Ⅱ（茂名石化）级
	Ⅲ（分部）级

	原油
	Ⅳ
	≥100
	50~100
	≤50

	石脑油
	Ⅳ
	≥110
	55~110
	≤55

	煤油
	Ⅳ
	≥100
	50~100
	≤50

	柴油
	Ⅳ
	≥100
	50~100
	≤50

	汽油
	Ⅳ
	≥150
	70~150
	≤70

	溶剂油
	Ⅳ
	≥60
	30~60
	≤30

	燃料油
	Ⅳ
	≥100
	50~100
	≤50

	污油
	Ⅳ
	≥100
	50~100
	≤50

	甲醇
	Ⅳ
	≥100
	50~100
	≤50

	氢氧化钠
	Ⅳ
	≥60
	30~60
	≤30

	硫酸
	Ⅳ
	≥55
	25~55
	≤25

	盐酸
	Ⅳ
	≥75
	35~75
	≤35

	脱硫剂
	Ⅳ
	≥60
	30~60
	≤30

	液氨
	Ⅳ
	≥100
	50~100
	≤50

	含碱污水
	Ⅳ
	≥50
	10~50
	≤10

	含硫污水
	Ⅳ
	≥50
	10~50
	≤10


借鉴上表中物料泄漏量与事件等级的划分，本次评估认为上表中Ⅰ级事件的物料泄漏为重大水体环境风险源，Ⅱ级事件的物料泄漏为较大水体环境风险源，Ⅲ级事件的物料泄漏为一般水体环境风险源。
2.3.5大气环境风险源识别

大气环境风险物质主要包括储罐区储存的物质在突发事故状态下可能对大气环境或人类健康产生的影响，以及生产装置在生产过程中产生的气体物质在突发事故状态下对大气环境或人类健康产生的影响，本次的大气环境风险源识别以《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中附录A的物质，并结合《国家重点监管危险化学品名录》（2013年）中的物质，从储罐区和炼油厂区装置两个方面进行识别。
表2.3-12  储罐区大气环境风险物质
	序号
	车间
	罐区名称
	物质名称
	单罐最大容量（m3）
	罐数（个）
	最大存储量（t）
	临界量(t)
	wn/Wn
	Q
	∑Q
	辨识结果
	备注

	1
	联合三
	含硫污水罐区
	含硫污水
	10000
	3
	/
	/
	/
	/
	1437.56
	S≥1,辨识结果为重大危险源

	/

	2
	输油
	原油罐区
	原油
	50000
	15
	249600
	2500
	99.84
	99.84
	
	
	1、2

	3
	输油
	汽油管调罐区
	汽油
	3000
	6
	8760
	200
	43.80
	43.80
	
	
	1、2

	4
	输油
	双加罐区
	石脑油
	10000
	2
	2432
	2500
	0.97
	241.45
	
	
	1、2

	
	
	
	柴油
	/
	9
	46200
	2500
	18.48
	
	
	
	1、2

	
	
	
	MTBE
	2000
	2
	1110
	5
	222.00
	
	
	
	1、2

	5
	输油
	溶剂油罐区
	溶剂油
	2000
	5
	5504
	2500
	2.20
	2.52
	
	
	1、2

	
	
	
	甲醇
	2000
	1
	158
	500
	0.32
	
	
	
	1、2

	6
	输油
	苯罐区
	苯
	2000
	5
	2728
	10
	272.80
	515.42
	
	
	1、2

	
	
	
	甲苯
	1000
	2
	1392
	10
	139.20
	
	
	
	1、2

	
	
	
	二甲苯
	750
	2
	1032
	10
	103.20
	
	
	
	1

	
	
	
	溶剂油
	200
	4
	550.4
	2500
	0.22
	
	
	
	1、2

	7
	装油
	乙烯原料罐区
	石脑油
	10000
	6
	31920
	2500
	12.77
	23.58
	
	
	1、2

	
	
	
	加裂尾油
	10000
	2
	12040
	2500
	4.82
	
	
	
	1、2

	
	
	
	3#白油料
	13000
	2
	15652
	2500
	6.26
	
	
	
	1、2

	8
	装油
	溶剂油罐区
	200#溶剂油
	10000
	3
	6020
	2500
	2.41
	2.41
	
	
	1、2

	9
	装油
	西罐区
	汽油
	10000
	10
	51100
	200
	255.50
	255.50
	
	
	1、2

	10
	联合四
	汽油罐区
	汽油
	2000
	2
	/
	/
	/
	0.14
	
	
	/

	
	
	
	柴油碱渣
	500
	2
	344
	2500
	0.14
	
	
	
	1、2

	11
	重整
	原料罐区
	汽油
	5000
	17
	13140
	200
	65.70
	65.70
	
	
	1、2

	12
	重整
	苯抽提罐区
	苯、溶剂
	100
	7
	352
	10
	35.20
	35.20
	
	
	1、2

	13
	润一
	溶剂罐区
	糠醛
	500
	2
	522
	/
	/
	14.40
	
	
	/

	
	
	
	丁酮
	100
	2
	64
	/
	/
	
	
	
	/

	
	
	
	甲苯
	100
	2
	69.6
	10
	6.96
	
	
	
	1、2

	
	
	
	液氨
	30
	6
	55.8
	7.5
	7.44
	
	
	
	1、2

	14
	沥青
	氨碱罐区
	液氨
	100
	4
	186
	7.5
	24.80
	73.33
	
	
	1、2

	
	
	
	氨水
	100
	5
	364
	7.5
	48.53
	
	
	
	1、2

	
	
	
	液碱
	2000
	10
	7455
	/
	/
	
	
	
	/

	15
	净化水
	碱（渣）水罐区
	碱水
	2000
	2
	4260
	/
	/
	/
	
	
	/

	16
	联合八
	加氢罐区
	汽油、柴油
	2000
	8
	12800（以汽油算）
	200
	64
	64
	
	
	1、2


注：Q值的计算中临界量为《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中附录A物质的临界量；

1表示《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中附录A的物质；

2表示《国家重点监管危险化学品名录》（2013年）中涉及的物质。

装置区大气风险物质识别见表2.3-13。

表2.3-13  炼油厂区装置气体风险物质识别
	序号
	 装置

物质
	常减压蒸馏装置
	加氢裂化装置
	催化裂化装置
	柴油加氢装置
	气体分馏装置
	连续重整装置
	硫磺回收装置
	MTBE装置
	轻烃回收装置
	苯抽提装置
	焦化装置
	丙烷脱沥青装置
	其他
	备注


	1
	氨
	√
	√
	√
	√
	
	
	√
	
	
	
	√
	
	
	

	2
	硫化氢
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√
	
	√
	
	√
	
	
	

	3
	一氧化碳
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	

	4
	丁烷
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	√
	
	

	5
	丙烷
	√
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	丙烯
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	异丁烷
	
	
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	
	

	8
	正丁烯
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	

	9
	异丁烯
	
	
	
	
	√
	
	
	√
	
	
	
	
	
	

	10
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	

	11
	臭氧
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.3.6大气环境风险源识别结果

由以上大气环境风险源识别可知，炼油厂区重大气体环境风险源如表2.3-14所示，大气环境风险物质主要有：

（1）有毒有害的主要气态环境风险物质：H2S、NH3、SO2、CO；

（2）易挥发出VOCs的液态有毒物质主要有：液氨、苯、甲苯、二甲苯、甲醇；

（3）有刺激性气味的主要环境风险物质：液化气、石脑油；

（4）易燃而引发二次污染的主要环境风险物质：丙烷、丁烷、丙烯、异丁烷、正丁烯、异丁烯、油类物质等。
表2.3-14  重大气体环境风险源

	序号
	重大气体环境风险源
	主要大气风险物质
	占重大气体环境风险源比例%

	
	车间
	罐区
	
	

	1
	输油车间
	苯罐区
	苯、甲苯、二甲苯、溶剂油
	37.52

	2
	装油车间
	西罐区
	汽油
	18.60

	3
	输油车间
	双加罐区
	石脑油、柴油、MTBE油
	17.58

	4
	输油车间
	原油罐区
	原油
	7.27

	5
	沥青
	氨碱罐区
	液氨、氨水、液碱
	5.54

	6
	重整
	原料罐区
	汽油
	4.78

	7
	输油车间
	汽油管调罐区
	汽油
	3.19

	8
	重整
	苯抽提罐区
	苯、溶剂
	2.56

	9
	装油车间
	乙烯原料罐区
	石脑油、加裂尾油、3#白油料
	1.74

	10
	润一车间
	溶剂罐区
	糠醛、丁酮、甲苯、液氨
	1.05

	11
	输油车间
	溶剂油罐区
	溶剂油、甲醇
	0.18

	12
	装油车间
	溶剂油罐区
	200#溶剂油
	0.18


2.4主要原辅材料和产品情况
2.4.1主要原辅材料使用情况
企业在生产过程中主要以原油作为原材料，其他材料为辅助材料。根据企业提供的资料与现场调研，企业生产过程中使用的主要原辅材料情况如表2.4-1所示。

表2.4-1  企业主要原辅材料

	序号
	原辅材料名称
	年用量（t/a）
	主要成分

	1
	原油
	
	/

	2
	白土
	
	SiO2、Al2O3

	3
	催化裂化催化剂
	
	Al2O3、SiO2

	4
	液碱
	
	NaOH

	5
	甲醇
	
	CH3OH

	6
	液氨
	
	NH3

	7
	丙烷消泡剂
	
	硅胶

	8
	催化剂卸剂
	
	Al2O3、SiO2

	9
	低磁催化剂
	
	Al2O3、SiO2

	10
	高效复合脱硫剂
	
	N-甲基二乙醇胺

	11
	柴油抗磨剂
	
	脂肪酸

	12
	丙烷溶解剂
	
	C3H8

	13
	糠醛
	
	C4H3OCHO

	14
	油溶性破乳剂
	
	非离子型表面活性剂

	15
	油溶性低温缓蚀剂
	
	二烷基胺

	16
	有机胺中和剂
	
	有机胺

	17
	丁酮
	
	CH3COCH2CH3

	18
	预硫化剂
	
	二甲基二硫

	19
	水溶性破乳剂
	
	聚醚类有机物

	20
	瓷球
	
	Al2O3、SiO2

	21
	催化裂化活性剂
	
	锑、镧类氨盐

	22
	脱臭增效剂
	
	季铵碱

	23
	甲苯
	
	C7H8

	24
	渣油加氢阻垢剂
	
	硫氮、噻二唑衍生物

	25
	柴油加氢阻垢剂
	
	硫氮、聚异丁烯

	26
	高温脱氯剂
	
	Al2O3

	27
	油浆阻垢剂
	
	硫氮、噻二唑衍生物

	28
	柴油十六烷值改进剂
	
	硝酸异辛酯

	29
	油溶性中温缓蚀剂
	
	/

	30
	油溶性高温缓蚀剂
	
	有机聚硫化物胺盐

	31
	焦化低温缓蚀剂
	
	/

	32
	蜡油加氢阻垢剂
	
	硫化钠

	33
	航煤抗氧剂
	
	2．6－二叔丁基对甲酚

	34
	加氢缓蚀剂
	
	/

	35
	二级克劳斯催化剂
	
	Al2O3

	36
	汽油安定性改进剂
	
	T-501

	37
	树脂催化剂
	
	磺酸树脂

	38
	磷酸三钠
	
	Na3PO4

	39
	氯转移剂
	
	/

	40
	脱酸剂
	
	/

	41
	固体润湿剂
	
	/

	42
	磷酸三钠
	
	Na3PO4

	43
	热电分部
	磷酸三钠
	
	Na3PO4

	44
	
	尿素
	
	CO（NH2）2

	45
	
	石灰石
	
	CaCO3

	46
	
	动力煤（CFB锅炉）
	
	/

	47
	
	石油焦（消耗）
	
	/

	48
	水务部
	杀菌剂
	
	/

	49
	
	阻垢缓蚀剂
	
	聚磷酸盐、磷酸有机物

	50
	
	盐酸（31%）
	
	HCl

	51
	
	氢氧化钠（32%）
	
	NaOH

	52
	
	聚合氯化铝（9%）
	
	Al2(OH)nCl6-nm

	53
	
	聚丙烯酰胺
	
	PAM


2.4.2重要产品情况
2.4.3生产设备配置信息

企业的主要产品有汽油、柴油、航空煤油等，如表2.4-2所示。

表2.4-2  企业主要产品情况表

	序号
	产品名称
	产品产量（万t/a）
	储存方式

	1
	液化气
	
	罐储

	2
	石脑油
	
	罐储

	3
	汽油
	
	罐储

	4
	航空煤油
	
	罐储

	5
	柴油
	
	罐储

	6
	白油料
	
	罐储

	7
	润滑油基础油
	
	罐储

	8
	石蜡
	
	罐储

	9
	沥青
	
	罐储

	10
	石油焦
	
	仓储

	11
	硫磺
	
	袋装

	12
	苯
	
	罐储

	13
	甲苯
	
	罐储

	14
	精丙烯
	
	罐储

	15
	燃料气
	
	不储存

	16
	富乙烷气
	
	管道

	17
	催化烧焦
	
	不储存

	18
	自用干气
	
	不储存


2.5安全生产管理

炼油厂区对生产安全十分重视，日常管理过程中严格执行国家有关的标准和制度，还根据公司的实际情况制定严格的管理制度。炼油厂区按照环保要求进行了环境评价，还聘请了相关专家对安全生产规范化管理作了评估。虽然事故发生的概率很小，但事故发生的可能性总是存在的，为了减少事故发生后的损失，炼油厂区一方面应落实已经制定的各种安全管理制度以及上述所列的各项风险减缓措施，另一方面，公司还应对发生的各种事故采取必要的事故应急措施。

①建立完善的安全网络，全员参加，对全面工作进行安全监管，安全工作不是主管安全工作的总经理、专职干部、安全人员等少数几个人的事，而是所有职工的事，在网络中应有专职的HSSE管理员，从车间、工段、班组都应有安全业务负责人，每个HSSE管理员都有自己的岗位职责，在建立安全网络时，同时要建立安全信息网络，及时传递、处理、反馈各项安全生产信息；

②推选安全生产联保责任，其目的使安全生产、人人有责，确定每个员工应负的安全责任和义务，同时职工之间结成联保关系，互为保人与被保人，在安全 生产商相互提醒、相互监督、相互帮忙；

③对危险源进行辨识，根据生产工艺，辨别系统可能产生事故的环节，分析其可能产生事故的原因及后果，并制定事故预防措施，以及若发生事故时应采取的救护措施，这样使所处生产环节的人员对本岗位工作中事故危险源有深入的了解；

④推行安全检查表，根据易发生事故的设备制定检查内容，在当班进行时逐项检查，若发现异常即将该项列入安全信息，迅速传递到上一级以便及时进行处理。

2.6现有环境风险防控与应急措施情况

2.6.1 现有环境风险防控制度

（1）茂名石化及炼油厂区已编制了较完备的环境管理制度，且严格执行。具体管理制度见表2.6-1。
表2.6-1  现有环境管理制度情况
	序号
	名称
	主要内容
	执行部门

	1
	《茂名石化环境事件管理规定》
	环境保护目标、指标、管理方案、要求、职责
	安全环保部


	2
	《环境因素识别与评价管理程序》
	环境因素识别、评价，汇总重要环境因素，制订管理方案、整改措施、防范措施、应急预案，识别生产、工艺、设备、原材料等变更后的环境因素
	安全环保部

	3
	《茂名石化污染物排放管理细则》
	“三废”排放的检查、监督、考核，异常排污和超标排污的调查整改，“清污分流”管理

	安全环保部

	4
	《茂名石化环保设施运行管理规定》
	环保设施运行、日常维护、检维修的检查、监督、考核
	安全环保部

	5
	《茂名石化装置开停工及检维修环保管理规定》
	环保设备检维修的申报，生产设备检维修排污管理
	安全环保部

	6
	《茂名石化环保统计管理规定》
	环保台账资料的统计、汇总、存档，环境监测报表、台账
	安全环保部

	7
	《茂名石化环保监测与分级控制管理规定》
	污染物排放分级控制和监测要求、排放指标和限值、监测频率及项目
	安全环保部

	8
	《茂名石化固体废物管理规定》
	固体废物、危险废物储存、处置、清理等要求
	安全环保部

	9
	《茂名石化环保铅封管理规定》
	阀门、设施等需安装铅封的识别、安装、编号、登记台账
	安全环保部

	10
	《茂名石化排污许可管理规定》
	申报公司排污许可，办理排污许可证
	安全环保部

	11
	《茂名石化环境污染事故管理规定》
	环境污染事故的处理处置、相关人员的处罚
	安全环保部

	12
	《茂名石化安全、环保“属地化”违章违纪及违章违纪举报奖励管理规定》
	违章排污、污染环境等行为的处罚、处置处理
	安全环保部

	13
	《茂名石化未遂安全环保事件管理规定》
	未遂环保事件的处理处置
	安全环保部

	14
	《茂名石化建设项目劳动安全、环境保护、消防、抗震减灾“三同时”管理规定》
	建设项目环境影响评价报告及项目环保申报、审批、验收、监测等
	安全环保部

	15
	《茂名石化突发事件应急预案管理规定 》
	环境应急预案的编制、审批，报地方环保局备案，组织应急演练，及时修订应急预案
	安全环保部

	16
	《茂名石化清洁生产管理规定》
	清洁生产目标指标、工作计划、组织机构及职责、清洁生产方案，清洁生产审核，奖励机制，持续开展清洁生产工作
	安全环保部

	17
	《茂名石化放射源与射线装置辐射环境安全管理规定》
	确保公司放射源的安全使用、防护、维护、贮存、转移和依法采购、处置，保障人体健康，保护环境。
	安全环保部

	18
	《茂名石化设备泄漏检测与修复管理规定》
	制订公司LDAR工作总体规划以及相应的管理制度；
安排泄漏检测计划并组织实施；
负责LDAR日常检测工作的管理和考核；
实施LDAR工作效果评估；
负责与总部和地方各级环保部门的业务对接。
	安全环保部

	19
	《茂名石化HSE绩效监视和测量控制程序》
	劳保、排污等费用预算管理
	安全环保部

	20
	《茂名石化HSE责任制》
	 HSE责任制落实
	安全环保部

	21
	《茂名石化安全生产监督管理规定》
	违反安全、环保、职业卫生有关法规、标准、规定处理；
在安全、环保管理中成绩突出或避免安全、环保事故；
	安全环保部

	22
	《茂名石化“三废”资源综合利用管理规定》
	对茂名石化“三废”的产生、储存、运输作了详细的说明；
	安全环保部

	23
	《炼油厂区含油污水提升池管理规定》
	含油污水提升池管理处理废水提出了相关规定和要求；
	安全环保部

	24
	《炼油厂区污染物总量减排管理规定》
	污染物总量减排的相关规定
	安全环保部

	25
	《炼油厂区污染源自动监控管理办法》
	对污染物的自动监测的相关规定
	安全环保部


茂名石化环境管理制度明确了安全环保部组织各车间识别各类环境因素并评价出炼油厂区重大环境因素。各车间对从事与重大环境因素有关的操作人员进行环境管理理念、环境污染治理方法、环保设施操作规程、应急响应处置的培训。各车间要做好环保设备设施的保养和维护，确保其正常运转，当发生故障停机时，应立即采取措施消除或减轻其影响，并做好停机记录。重点环保设施停机故障不能立即恢复（1小时以上）的需立即向茂名石化总调度和安全环保部报告。
（2）炼油厂区各项环境风险防控措施和应急措施按环评及批复文件要求落实，主要包括采用DCS远程控制系统，LDAR泄漏检测与修复技术，并在装置区安装可燃气体报警器、在装置区设置围堰、罐区设置防火堤（围堰）等；

（3）炼油厂区定期对职工开展环境风险和环境应急管理管理宣传和培训；

（4）炼油厂区建立突发环境事件信息报告制度，并有效执行。

（5）为严格管理环境事件工作，保障茂名石化财产和人身安全，规范公司突发环境事件应急管理工作，提高对突发环境事件的综合应急处置能力，茂名石化制定了应急预案体系，分为总体应急预案、专项应急预案、基层车间应急预案三个部分。
2.6.2现有大气环境风险防控与应急措施
炼油厂区现有硫磺回收装置、催化裂化装置再生烟气旋风分离器和脱硫脱硝设施、火炬系统、恶臭治理等装置和设施，有针对性的减弱各环节废气对带起环境的影响。同时，茂名石化使用LDAR技术应用作为设备与管阀件泄漏最主要的控制手段，其主要内容是将炼化企业轻液和气体管线上的阀、泵、泄压阀、压缩机、法兰等设备与管阀件编号，并纳入LDAR平台数据库管理，用便携式有机气体分析仪以一定频次检测炼化企业所有轻油和气体管线上设备与管阀件的VOCs泄漏量，仪器读数超过泄漏标准的，在规定时间内维修并复检。各装置的大气污染控制措施见下表。

表2.6-2  大气污染物控制措施一览表
	装置
	大气污染物来源
	主要控制污染物成分
	主要治理措施

	1#、4#、5#常减压蒸馏
	常压炉和减压炉烟气
	SO2、NO2、烟尘
	以脱硫燃料气为燃料，5#装置采用低氮燃烧器。达标烟气通过烟囱排放

	4#催化裂化
	催化裂化再生烟气
	SO2、NO2、烟尘
	采用湿法烟气洗涤技术脱硫脱硝，该技术同时有脱尘作用。达标烟气通过烟囱排放

	
	产品精制脱硫醇尾气
	SO2、NO2、烟尘
	达标尾气通过烟囱排放

	2#催化裂化
	催化裂化再生烟气
	SO2、NO2、烟尘
	SCR脱硝、双循环湍冲文丘里除尘脱硫，达标烟气通过烟囱排放

	3#催化裂化
	催化裂化再生烟气
	SO2、NO2、CO、烟尘
	SCR脱硝、烟气急冷吸收脱除SO2和烟尘，CO通过焚烧炉烧掉，达标烟气通过烟囱排放

	1#、2#加氢裂化
	加热炉烟气
	SO2、NO2、烟尘
	以脱硫燃料气为燃料，达标烟气通过烟囱排放

	1#渣油加氢
	加热炉烟气
	SO2 、NOx、烟尘、CO
	以脱硫燃料气为燃料，达标烟气通过烟囱排放

	1#、2#延迟焦化
	加热炉烟气
	SO2 、NOx、烟尘、CO
	主要以脱硫燃料气为燃料，达标烟气通过烟囱排放

	1#连续重整
	加热炉烟气
	SO2 、NOx、烟尘、CO
	以脱硫燃料气为燃料，达标烟气通过烟囱排放

	2#煤油加氢
	加热炉烟气
	SO2 、NOx、烟尘、CO
	以脱硫燃料气为燃料，达标烟气通过烟囱排放

	1#汽油加氢
	加热炉烟气
	SO2 、NOx、烟尘、CO
	以脱硫燃料气为燃料，达标烟气通过烟囱排放

	2#、3#柴油加氢
	加热炉烟气
	SO2 、NOx、烟尘、CO
	以脱硫燃料气为燃料，达标烟气通过烟囱排放

	1#/2#丙烷脱沥青
	加热炉烟气
	SO2 、NOx、烟尘、CO
	以脱硫燃料气为燃料，达标烟气通过烟囱排放

	3#、5#、6#硫磺回收
	尾气炉
	SO2、NO2、烟尘、H2S、CO
	根据各硫磺回收装置的具体情况，设置尾气净化单元，利用催化剂将尾气中的各种硫化物水解、加氢还原为H2S，H2S和部分CO2再经溶剂吸收后进入焚烧室焚烧，达标尾气通过烟囱排放

	2#糠醛精制
	加热炉烟气
	SO2、NO2、烟尘
	以脱硫燃料气为燃料，达标烟气通过烟囱排放

	石蜡加氢
	加热炉烟气
	SO2、NO2、烟尘、CO
	以脱硫燃料气为燃料，达标烟气通过烟囱排放

	蜡油加氢
	加热炉烟气
	SO2、NO2、烟尘、CO
	以脱硫燃料气为燃料，达标烟气通过烟囱排放

	煤制氢
	尾气洗涤塔
	SO2、烟尘、H2S、甲醇、CO
	含硫量较高的工艺废气以及酸性气体均送入硫磺回收联合装置处理；低压闪蒸气中大部分水蒸气和H2S、NH3经冷凝分离，剩余极少量不凝气体排空；尾气洗涤塔和再吸收塔尾气通过烟囱达标排放

	
	再吸收塔放空气
	
	

	CFB锅炉
	/
	SO2、NO2、烟尘、CO
	布袋除尘器除尘，石灰石法炉内脱硫，石灰石-石膏法烟气脱硫，SNCR脱硝，达标烟气通过烟囱排放

	2#S-Zorb
	加热炉烟气
	SO2 、NOx、烟尘
	以脱硫燃料气为燃料，采用低氮燃烧器降低氮氧化物的产生及排放，达标烟气通过烟囱排放

	
	再生烟气
	N2、CO2、SO2
	依托炼油分部二、四催化装置烟气脱硫设施进行处理

	
	闭锁料斗排气
	H2、N2
	通过排放瓦斯系统回收

	1#S-Zorb
	加热炉烟气
	SO2、NOx
	以脱硫燃料气为燃料，达标烟气通过烟囱排放

	
	再生烟气
	SO2
	依托炼油分部油品质量升级改造工程中的二、四催化装置烟气脱硫设施进行处理

	
	闭锁料斗排气
	H2、N2
	通过排放瓦斯系统回收

	4#柴油加氢
	加热炉烟气
	SO2、NOx、烟尘
	以脱硫燃料气为燃料，采用低氮燃烧器降低氮氧化物的产生及排放，达标烟气通过烟囱排放。利用全厂现有火炬及配套的可燃气管网系统，回收火炬气，并确保非正常工况废气燃烧后排放。

	干气回收富乙烷气
	管线阀门等泄漏产生的无组织排放废气
	干气、富乙烷气、H2、轻烃
	LDAR防漏与检测技术，对老久的管线阀门设备及时检测维修，压力容器设置安全阀，一旦超压，气体排入放空管线。

	芳烃抽提
	抽真空泵出口、回流罐安全阀、加热炉
	含烃不凝气、烃类可燃气SO2、NOx、烟尘
	含烃气体被密闭送往全厂火炬系统焚烧，加热炉以脱硫燃料气为燃料，达标烟气通过烟囱排放

	异壬醇合成气
	管线阀门等泄漏产生的无组织排放废气
	CO、H2S
	LDAR防漏与检测技术，对老久的管线阀门设备及时检测维修，压力容器设置安全阀，一旦超压，气体排入放空管线。


（1）在满足防火、防爆等安全规范的前提下，工艺装置采用大联合流程式布置。联合装置视同一个装置，其设备、建筑物的防火间距，按相邻设备、建筑物的防火间距确定，以保证消防及日常管理的需要。所有的加热炉均分别布置，并尽可能布置在有可能泄漏可燃物料的地点在全年最小频率风向的下风侧。

（2）危险化学品贮运安全防范措施

①罐区及油品装卸区设置防雷击、防静电系统以及自动报警设施。

②在油品储运过程控制采用DCS系统，并设有越限报警和连锁保护系统，确保在误操作或非正常工况下，对危险物料的安全控制。

③与大容量储罐相连接的泵，其紧急截止阀安装在泵及设备的安全距离之外，并可在发生火灾时进行远程紧急制动切断可燃物料。

④可燃液体罐区以及装置区分别设有防火堤和围堰，防火堤、围堰的设计均执行国家及行业标准。

⑤储罐防火设施，包括储罐基础、罐体、保温层等采用不燃材料；易燃液体储罐配备液面计、呼吸阀和阻火器；储罐的进油管线末端按至储罐下部，防止液体冲击产生过量静电；储罐保持良好接地、防雷；设倒罐线，在储罐发生事故时易于转送油品。

⑥加强操作人员业务培训，岗位人员必须熟悉储罐布置、管线分布和阀门用途；装卸油品注意液面，确保油品不以储罐溢出；定期检查管道密封性能，保持呼吸阀工作正常；罐内油品按规定控制温度；油罐清理和检修必须按操作规程执行，认真清洗和吹扫，取样分析合格，确认无爆炸危险后进行操作。
2.6.3 现有水环境风险防控与应急措施

2.6.3.1 事故排水措施调查

炼油厂区内事故排水三级防控措施

一级源头控制分流：装置和罐区设置围堰及防火堤，防止泄漏物料扩散；围堰及防火堤分设含油水、废水及雨水等排放系统及闸门，正常及事故情况下针对不同物质实施分流排放控制。炼油厂区各罐区围堰容积见表2.6-3。

表2.6-3 罐区围堰容积
	车间
	罐区名称
	储罐名称
	储罐编号
	单罐容积（m3）
	罐数（个）
	围堰容积（m3）

	输油车间
	北山罐区
	原油罐
	115～117
	50000
	3
	51660.0

	
	
	
	183
	30000
	1
	

	
	
	
	121，122
	30000
	2
	24600.0

	
	
	
	182
	30000
	1
	

	
	
	
	123～125
	20000
	3
	79693.6

	
	
	
	127
	50000
	1
	39294.5

	
	
	
	128
	50000
	1
	45780.0

	
	
	
	129
	50000
	1
	52272.5

	
	
	
	180,181
	30000
	2
	32864.0

	
	
	溶剂油罐
	901～906
	2000
	6
	7886.4

	
	
	三苯罐区
	8004、8005、8006
	5000
	3
	8085.0

	
	
	重整原料罐区
	8001、8002、803
	5000、5000、3000
	3
	9202.6

	
	
	重整原料罐区
	802、803、805
	3000
	3
	6706.8

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	重整原料罐区
	80012～80014
	10000
	1
	9762.1

	
	
	重整原料罐区
	80015
	10000
	1
	3036.0

	
	中间罐区
	渣油罐
	1～6,186,187
	10000
	8
	30096.0

	
	
	馏份油罐区
	7～10,171,172
	5000
	6
	15590.4

	
	
	一催化原料罐区
	11～13
	11000
	3
	14592.0

	
	
	三催化原料罐区
	543～546
	4000
	4
	9280.0

	
	
	加裂原料罐区
	167～170,541,542
	50000
	6
	17920.0

	
	双加罐区
	汽油调和罐区
	548～550
	3000
	3
	7740.8

	
	
	
	551～553
	2000
	3
	

	
	
	双加罐区
	558～560
	3000
	3
	21158.4

	
	
	
	561～564
	11000
	4
	

	
	
	
	565
	11000
	1
	6912.0

	
	
	
	566
	11000
	1
	

	
	煤油原料罐区
	/
	A15,A16
	20000
	2
	10605.0

	润滑油一车间
	轻糠原料罐区
	/
	81～86,303～309
	61000
	13
	34003.2

	
	重糠原料罐区
	/
	850～853,310～312
	25000
	7
	11466.0

	
	润滑油东罐区
	/
	701～707,801～807,720～722
	119
	17
	5060.0

	
	润滑油西罐区
	/
	/
	21400
	/
	9844.2

	
	润滑油中间罐区
	/
	401～418
	36000
	8
	6700.7

	
	异构化产品新罐区
	/
	419～423
	5000
	5
	1710.0

	
	中性油罐区
	/
	826～832
	10000
	7
	3042.2

	
	组份油罐区
	/
	739～750
	24000
	12
	3974.0

	
	轻糠新罐区
	/
	301,302,303
	30000
	3
	13735.6

	
	石蜡加氢罐区
	/
	201/1～201/10
	4500
	10
	1520.0

	
	蜡白土罐区
	/
	725～736
	3200
	12
	1496.4

	
	蜡成型1、4套罐区
	/
	S1～S7
	1800
	7
	1028.2

	
	蜡成型2、3套罐区
	/
	S8～S17
	2300
	10
	1297.4

	装油车间
	乙烯原料罐区
	石脑油罐
	161～164
	20000
	4
	16200.0

	
	
	轻柴罐
	165～166
	20000
	2
	8100.0

	
	
	尾油罐
	173～174
	22000
	2
	8100.0

	
	航煤罐区
	航煤罐
	45,46,47,48
	40000
	4
	11475.0

	
	
	
	136,137
	20000
	2
	6984.0

	
	灯油罐区
	灯油罐
	37
	11000
	1
	22236.0

	
	
	3#航煤罐
	38
	13000
	1
	

	
	
	3#白油罐
	41,42
	26000
	2
	

	
	农柴罐区
	轻质抽出油罐
	39
	13000
	1
	8320.0

	
	
	柴油罐
	40
	11000
	1
	

	
	
	柴油罐
	43,44
	24000
	2
	8320.0

	
	新柴油罐区
	柴油罐
	139
	39000
	1
	15382.4

	
	
	
	140
	39000
	1
	

	
	
	
	150
	39000
	1
	

	
	重柴罐区
	军柴罐
	34
	11000
	1
	13320.0

	
	
	5#白油罐
	33
	11000
	1
	

	
	
	
	133
	2000
	1
	

	
	
	重柴罐
	134,135
	4000
	2
	

	
	
	5#白油罐
	49
	1000
	1
	420.0

	
	柴油罐区
	柴油罐
	29,30,36
	33000
	3
	10335.0

	
	
	
	31,32,35
	33000
	3
	10335.0

	
	
	
	131,132
	22000
	2
	8190.0

	
	汽油罐区
	汽油罐
	221～224
	40000
	4
	18128.0

	
	
	
	225～228
	40000
	4
	18128.0

	
	
	
	570,571
	20000
	2
	9064.0

	联合八车间
	加氢精制罐区
	/
	143～147,153,154
	12000
	7
	7522.5

	沥青车间
	沥青罐区
	/
	2301～2310
	50000
	10
	18560.0

	
	重油罐区
	/
	87～92
	40000
	6
	9666.7

	
	渣油万吨罐区
	/
	201～208
	80000
	8
	25925.2

	
	210,211罐
	/
	210,211
	20000
	2
	12355.2

	
	/
	碱罐区
	J101,102
	600
	2
	792.0

	
	/
	氨罐区
	A201~205
	700
	5
	416.0

	重整车间
	苯抽提中间罐
	/
	TK201～204
	1000
	4
	1122.0

	
	芳烃抽提
	/
	TK601
	490
	1
	

	
	
	/
	TK603
	490
	1
	

	
	
	/
	TK701
	300
	1
	

	
	
	/
	TK702AB
	300
	1
	

	联合七车间
	球罐1区
	/
	Q1～Q10,W1～W6
	Q-400、

W-100
	16
	2465.0

	
	球罐2区
	/
	Q11～Q18,W9～W13
	Q-400、

W-140
	13
	1786.0

	
	球罐3区
	/
	Q19～Q26
	16000
	8
	3078.0

	
	MTBE罐区
	/
	V110
	1000
	1
	780.0


发生事故时，厂区内的事故废水做到三级防控，以防止事故废水排出厂外：

由上表可知，如罐区发生突发事件造成储存物料泄漏，可能造成水污染时，各罐区防火堤均具有一定储存能力，对可能造成水污染的物料进行收集控制，做到初步的一级排水防控，为水污染事件抢险救援工作提供有力保障。

二级排水系统设置清污分流、污污分流和事故切换系统：炼油厂区内6#路、12#路、14#路三大明沟和含油污水干管、生产废水干管可作为二级防控措施。在各明沟上设置闸门，可有效控制明沟内液体流动情况，做到清污分流、污污分流和事故切换。炼油厂区内排水系统及封堵示意图见图2.6-1。
三级事故水收集：

炼油厂区根据建设用地的实际情况，茂名石化在水务运行部炼油净化水作业区配备了2个总容积约20000m3的风险事故水池，分别用于接纳东、西区水道的排水。2个事故池均为地上式设计，水道来水以水泵提升的方式进入事故池，其中东区水道事故池（1＃事故池）有效容积约为7500m3，西区水道事故池（2＃事故池）有效容积约为12500m3。
同时，根据炼油厂区建设用地的实际情况，茂名石化在水务运行部炼油净化水作业区新增三大边沟事故水池为地下式设计，总容积20000m3，分别用于接收6#、12#和14#路边沟应急状态下的排水，其中6#路边沟水池容积3000m3，12#路边沟水池容积7000m3，14#路边沟水池容积10000 m3。此外1200吨/小时低浓度污水提标改造后，增加了3个10000m3的污水罐TK101A/B/C，其中TK101B（有效容积为10000 m3）作为应急储存罐，加上原有的4#、5#储水罐（有效容积分别为10000m3）、165#储水罐（有效容积为10000 m3），都可作为应急事故水罐。因此，风险事故水池（罐）总容积为80000m3。该部分事故应急池可对厂区内来不及收集处理的不达标废水及含物料浓度高的消防水等事故水进行控制、储存，最后通过1000m3监护池及污水处理场处理。

炼油厂区内各个装置区、罐区均设有清污分流阀，且由相应车间管理，厂区共设置8个封堵点和4个分流点，在发生突发环境事件时，由炼油厂区责任车间配合水务运行部在各封堵点拦截处理。各封堵点所在位置见图2.6-1。

三级事故水收集处理示意见图2.6-2。炼油厂区内事故排水收集处理措施及能力见表2.6-4。

表2.6-4  事故排水收集处理措施及能力

	序号
	项目
	储存能力(m3)
	分级储存能力(m3)
	备注

	1
	防火堤
	/
	/
	根据事件位置能力不同，围堰总体积877122m3

	2
	6#路明沟
	5874
	/
	/

	3
	12#路明沟
	1711
	
	/

	4
	14#路明沟
	3511
	
	/

	5
	厂区排水干管
	含油污水道干管
	2646
	
	1.8m×1.4m×1500m×70%

	6
	
	生产废水道干管
	4158
	
	2.2m×1.8m×1500m×70%

	7
	6#路边沟水池
	3000
	三级：80000
	/

	8
	12#路边沟水池
	7000
	
	/

	9
	14#路边沟水池
	10000
	
	/

	10
	1#事故池
	7500
	
	/

	11
	2#事故池
	12500
	
	/

	13
	4#储水罐
	10000
	
	

	14
	5#储水罐
	10000
	
	

	15
	165#储水罐
	10000
	
	

	18
	TK101B
	10000
	
	


图2.6-1炼油厂区内排水系统及封堵示意图

图2.6-2  三级事故水收集处理示意图

2.6.3.2 清净下水系统防控措施

炼油厂区涉及的清净下水主要为生产过程中大量使用的循环冷却水，循环冷却水通过装置循环后部分直接进行循环使用，在生产过程中受污染的冷却水进入污水管网，随生产污水进入污水处理系统进行处理后达标外排，其余在生产过程中未受污染的冷却水，南北锅炉和循环水场等处排放废水以及地面冲洗水、边沟水等排入监护池系统处理，处理后的出水部分进入回用装置处理后，回用于循环水补水、消防用水等；其余部分经总排口外排小东江。

炼油厂区每天进行新鲜水的补充，且在雨水管网和污水管网均设有手动分流阀门和闸门，可以控制事故状态下被污染的冷却水不外排。

2.6.3.3 雨水系统防控措施

（1）污染区雨水

炼油厂区各装置和罐区所收集的初期雨水先送至装置和罐区的预处理设施进行处理后，预处理后的初期污染雨水送至污水处理场进行再处理并达标外排；后期雨水切换至厂区明沟。

（2）非污染区雨水

厂内道路、草坪、空地等非污染区雨水经明沟通过总排口排出厂外。

2.6.3.4 污水系统防控措施

炼油厂区按照“雨污分流”将生产污水排入污水管网直接排往污水场处场，污水处理排口有实时在线监测并连接环保局，在排水口设置了多道手动闸门进行防控；当处理后外排水通过在线监测装置发现未达到外排标准时，报警装置会发出预警，污水或事故水经闸门截流，通过泵抽回污水场调节罐，再次进入污水处理系统处理合格后外排。

经污水场处理后的污水，进入总排监控池后达标外排。

2.6.4现有危险化学品及危险废物风险防控与应急措施

对危险废物进行有效监控措施如下：

1、制定了固体废物管理制度，日常对化工厂区危险废物的产生、暂存、外委处置等环节进行监督检查，将危险废物委托给有资质承包商处理，监督承包商提供有效的营业执照、危废经营许可证、道路运输经营许可证等资质，按规定办理转移联单。

2、对油泥、废渣、废催化剂等进行规范处置。

3、在炼油厂区规范设立危险废物暂存库并进行规范管理。

4、危废处置单位及运输单位建立突发环境事件应急预案，确保处置及运输过程中环境风险的有效防控。

2.6.5现有放射源风险防控与应急措施

对放射源进行有效监控措施如下：

1.申领了省环保厅核发的辐射安全许可证。

2.与具有辐射安全许可资质的单位签订了放射保运合同，建立巡检制度和记录，按要求对放射源进行日常检查和维护，维护保运单位定期检测校验，现场标识、标志清楚；操作室有电脑跟踪显示，一旦故障或被盗会发出报警，仪表维护人员马上到现场处理。发现问题立即处理；公司派出人员到省辐射监测研究院进行辐射安全培训，取得放射工作人员资格证后，对放射仪表进行日常管理。

3.在装置发生异常紧急情况时，立即关闭放射源。在装置检修时，将放射源关闭并经职业卫生检测合格，或将放射源拆卸后送乙烯放射源暂存库存放，确保检修安全。

4、每年均委托茂名市职业病防治院对所有放射源进行职业卫生检测，确保放射源处于安全状态。

5、武装部/保卫部化工经警中队在各门岗严格按照公司管理制度检查进出车辆和人员，对检修放射源送贮暂存进行出入厂登记，杜绝外来人员的破坏和偷盗，确保放射源在厂区的安全。

6、对放射源暂存库的管理，按规定实施了严密的安保措施。放射源库按规范进行设计和建设，实行双人双锁管理，24小时有人值班，仓库门口安装了红外报警仪，开通了现场视频信号，使源库完全具备了防火、防水、防盗、防丢失、防破坏、防射线泄漏的安全功能。放射源库实行严格的出入库登记制度，实行专人管理，加强巡检，确保万无一失。

7、安全环保部、保卫部、职防所等相关部门密切配合，定期开展放射专项检查，确保放射安全。

8、放射工作人员佩戴个人剂量计，定期体检。

2.6.6 监控预警措施调查

炼油厂区内设有视频监控系统、在线监测与远程监控系统。废水排放口设有在线COD、氨氮、石油类、pH等监测仪表，对废水水质进行实时监控；茂名石化质检中心定期会进行人工取样监测；炼油厂区内对排气口设置在线监测系统对外排气体中包含SO2、NOx、烟尘等有毒有害物质进行实时监测；茂名石化专门设置环境监测站，可以满足突发环境事件下对现场所含的CO、NH3、Cl2、SO2、H2S、非甲烷总烃、苯系物及COD、氨氮、硫化物、pH等有毒有害物质进行应急监测工作；视频监控系统可进行全天候实时监控，可远程监控到各单位生产现场、贮存现场以及生产区内出生产装置的其他区域。
2.7现有应急物资与装备、救援队伍情况

2.7.1现有应急物资与装备情况

（1）应急资源
本着统筹计划、合理布点的原则逐步建立和完善区域应急中心，加强应急队伍的业务培训和应急演练，整合企业现有应急资源，建立区域联动协调机制，提高装备水平；充分利用社会应急资源，签订互助协议，确保应急期间的医疗卫生、治安维护和交通运输等应急救援力量的保障；加强广大员工应急能力建设，鼓励义务志愿者参与应急工作；加强与其它石化企业的交流与合作，不断提高分部应急队伍的素质。

（2）应急物资和装备保障
炼油厂区依据重特大事件应急处置的需求，建立健全了以应急物资储备为主，社会救援物资为辅的物资保障体系，建立了相关的应急物资管理制度。

（3）应急通讯保障

炼油厂区与应急工作相关的单位和人员联系方式主要是电话为主，结合传真。现场应急指挥部成员与应急队伍以防爆对讲机作为主要联络通讯手段。

（4）应急技术保障

组织聘请专家，建立炼油厂区事件应急处置专家库，加大应急技术的研发力度，不断改进应急技术装备，建立健全分部事件应急技术平台。

（5）其他保障

炼油厂区通过明确各科室、车间职责，各科室、车间按照职责要求，有序地开展应急保障工作。分部综合管理科主要负责负责分部应急处置的后勤保障工作，通过公司与新闻媒体进行协调和沟通工作，控制不良信息的扩散，负责新闻发布材料的起草工作和组织对外新闻发布工作，做好职工、群众的思想稳定、政策解释、法律法规宣传工作。

2.7.2环境应急救援队伍

炼油厂区应急救援队伍包括：应急指挥中心、现场应急指挥部、专家组、应急保障队伍组成。应急指挥中心下设消防抢险组、生产技术组、设备抢修组、安全保卫组、医疗救援组、后勤保障组、善后处理组、信息报道管理组。各组长负责本专业队的日常管理、建设。各专业组定期开展培训、演练、准备好应急救援物资。炼油厂区安全生产负责人进行监督检查，促使其保持战斗力，常备不懈。
2.8突发环境事件情景分析

2.8.1国内外同类企业突发环境事件资料分析

根据目前国内外油库运营的安全情况统计，油库发生火灾爆炸的事故概率较低。经统计的油库事故及原因见表2.8-1。

表2.8-1  同类企业事故统计表

	时间
	地点
	事故类型
	起因
	事故后果
	环境影响

	2007年7月7日
	上海金山石化公司原油码头
	燃爆
	事发地区有许多油罐，是化学品重点区域，而发生事故的油罐因密封性不强，附近管道有少量原油泄漏，泄漏原油遭雷击起火
	未造成人员伤亡
	无环境污染

	2010年7

月16日
	大连中石油国际储运有限公司新港码头保税区
	爆炸、火

灾
	卸油过程操作不当引发油管爆炸起火，原油流淌导致一个十万立方米储油罐爆炸着火
	1人死亡，2人受伤，1人失踪，直接经济损失22330.19万元
	水体环境严重污染

	2010年10

月11日
	西安灞桥区
	火灾、爆

炸
	卸油车在卸油过程中发生爆炸
	6人受伤
	大气环境轻微污染

	2010年10

月24日
	大连中石油国际储运有限公司
	火灾
	清理罐底过程点燃了罐里的剩油发生火灾
	无人员伤亡
	大气环境轻微污染

	2011年2

月11日
	辽宁省沈阳市某油库
	爆炸
	倒罐过程中操作人员擅离值守，导致油料外溢，大量挥发气沿地表扩散到车库，车库内司机贸然发动汽车，形成点火源，发生着火爆炸
	8座400m3地面罐及库房被烧毁，死亡6人，重伤2人
	大气环境轻微污染

	2011年7月11日
	惠州市大亚湾石化区中海石油炼化有限责任公司惠州炼油分公司
	
	三部400单元的重整生成油塔的重整油分馏塔的塔底泵机械密封泄漏，造成大量轻质油泄漏。泄漏的高压油品冲刷，产生静电而引发大火
	无人员伤亡，整体可控
	大气环境轻微污染

	2012年6

月12日
	辽宁省沈阳市某油库
	爆炸、火灾
	爆炸起火的化工厂库房内二甘醇、乙醇、石蜡等易燃易爆物品存放不当
	无人员伤亡
	大气环境轻微污染

	2013年11

月22日
	山东省青岛经济技术开发区黄岛油库
	爆炸
	输油管道发生破裂，在维修过程中由于操作不当引起的发火爆炸
	62人死亡，136人受伤
	大气环境轻微污染

	2015年7月16日
	山东省日照市岚山区石大科技有限公司油库
	爆炸
	油品储运车间违规进行倒罐作业，在切水作业过程中无人现场监守，致使液化石油气在水排完后从排水口泄出，遇点火源引起着火爆炸
	2人受伤
	大气环境轻微污染

	2015年7

月16日
	广州南沙区华鸿油库
	爆炸、火

灾
	油厂的尾气处理装置发生泄漏
	无人员伤亡
	大气环境轻微污染

	2015年8月12日
	天津市滨海新区港务集团
	严重火灾、爆炸
	天津市滨海新区港务集团瑞海物流危化品堆垛发生火灾
	严重的经济损失、环境污染和人员伤亡
	大气污染、消防废水污染

	2018年11月3日16时
	宁波舟山通州肖厝海域上
	原油泄漏
	码头吊机长期处于故障状态，操作员违规操作，导致连接软管超出承受拉力，输送软管断裂，裂解碳九从破裂的软管出泄露
	0.6km2海域污染、52名群众碳9吸入性中毒、严重经济损失
	海域污染

	2005年12月11日
	英国邦斯菲尔德油库
	爆炸
	自动测量系统（ATG）失灵，储罐独立的高液位开关也未能自动开启切断储罐的进油阀门，致使油料从罐顶溢出，油料挥发形成蒸汽云，遇明火发生爆炸
	受伤43人，无人员死亡，直接经济损失2.5亿英镑
	大气环境污染较大

	2009年10

月29日
	印度拉贾斯坦邦斋浦尔市郊
	泄漏、火灾、爆炸
	输油管压力阀门破损导致燃油泄漏引发火灾爆炸
	12人死亡，150受伤
	大气环境轻微污染

	2010年4月20日
	美国墨西哥湾
	原油泄漏
	施工固井质量不合格，当井底压力发生剧烈变化时，造成井喷，海底的天然气和原油沿管道冒上来，发生爆炸，造成钻井平台原油泄漏
	造成11人死亡、17人受伤，直接经济损失达400亿美元
	水体环境严重污染

	2015年6月9日
	乌克兰基辅州瓦西里科夫区储油库
	爆炸
	起火原因尚不清楚，最可能的原因是人为疏忽和触犯安全条例
	1人死亡、14人受伤
	大气环境轻微污染


由以上事故案例总结和分析可知，石油化工企业中：

①储罐区的主要风险有：石油化工企业的原辅材料、中间产品或产品等，在生产过程中需要在储罐内储存或运输，储罐区是石油化工企业必不可少的区域，同时也是石油化工企业的风险聚集地，该区储存着各种危险化学品如油类等，由于压力、腐蚀等作用，极易发生重大化学事故，储存物质种类不同，相应的环境风险大小也不同。储罐区的主要事故类型有：油罐着火、爆炸事故、油罐冒顶、油罐破裂、腐蚀、泄漏等。

②装置区主要风险有：因操作不当或设备老化引起的机泵、加热炉、阀门、电器等设备的故障。如机泵密封、附件漏油、加热炉炉管穿孔、阀门密封不严等。

③管道的主要风险有：工业管道是石油化工企业物质、能源输送的命脉，石油化工行业的管道、阀门复杂多样，恶劣环境下极易发生突发环境事件。管道事故一般分为三类：破裂、穿孔和泄漏。

2.8.2突发环境事件情景假设分析

2.8.2.1大气污染突发环境事件情景分析

（1）腐蚀、超压导致物料泄漏情景分析

由于物料质量不符合贮存标准及清洁效果差等造成内腐蚀，或由于管道、装置设施超压或设施质量差等原因，可能会导致罐体或管道焊缝破裂，可能导致设施内液化石油气大量泄漏挥发，污染大气。

作业人员（包括软管操作工、库区输送泵操作工、生产调度员等）违章作业或麻痹大意，造成管道超压破损或直接由管道中跑料，导致液化石油气挥发，污染大气。

（2）火灾爆炸情景分析

由于安全生产事故导致物料泄漏，如遇明火或电火花可能引起储罐火灾爆炸，火灾爆炸引起的次生污染物可能会污染大气。

设备故障、检修或人为操作失误等原因产生电火花，可能引燃蒸气，发生火灾爆炸，火灾爆炸引起的次生污染物可能会污染大气。

（3）自然灾害、极端天气或不利气象条件导致物料泄漏或火灾爆炸

由于自然灾害导致管道、设备损坏，物料大量泄漏，物料挥发气污染大气。

由于自然灾害、极端天气或不利气象条件导致设施遇静电发生火灾爆炸，污染大气。

（4）非正常工况情景分析

库区装卸工艺控制系统发生故障，导致误操作或控制失灵，导致物料泄漏污染大气。

停电、断水、停气等情况导致设备故障，引起物料泄漏污染大气。
2.8.2.2水污染突发环境事件情景分析

（1）站场内污水管道、阀门设施老化、腐蚀等原因发生泄漏，污水流入库区雨水管网，污水由雨水管网排出厂外，并最终汇入周边水体，造成周边水体及地下水污染。

（2）污水处理装置的管理系统出现故障造成废水处理系统非正常运转引起事故排放。

（3）炼油厂区内发生火灾爆炸事故时，产生的消防废水未能及时收集，沿库区雨水管网排出厂外，并最终汇入周边水体，造成周边水体及地下水污染。

2.8.2.3土壤污染突发环境事件情景分析

炼油厂区内各类罐区发生如火灾、爆炸等原因引起的物料的泄漏时，罐区的废液回收管网未能收集到全部废液，部分泄漏的物料对罐区及周边土壤造成污染。

炼油厂区内物料输送管道、阀门等由于老化、腐蚀、第三方损害等原因造成物料泄漏，泄漏的物料对泄漏点所在位置的土壤造成污染。

炼油厂区内发生火灾爆炸事故时，产生的含油消防废水未能及时收集，沿厂区明沟流动，在未及时关闭明沟闸门的情况下，由总排口排出厂外，造成小东江河道沿岸的土壤污染。

炼油厂区所在位置周边有居民聚集区、工业厂区和河道等地表水体。对炼油厂区内可能发生的突发环境事件做出影响途径和产生后果的分析，分析见图2.8-1。
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图2.8-1  泄漏事件影响途径及后果图

对炼油厂区的重大环境风险源以及治污设施的的突发环境事件做出情景假设，并针对情景列出事故状态下水体和大气的主要污染途径，详见表2.8-2。

表2.8-2 炼油厂区突发环境事件情景假设
	序号
	风险源
	风险因子
	现有防控措施
	情景假设
	历史事件

	
	
	
	
	事故原因
	主要污染途径
	可能造成的环境影响

环境污染因子
	

	1
	原油罐区115#原油储罐
	原油
	（1）原油储罐周围设有尺寸为165×82×1.7的防火堤，容量为26001m3；

（2）设有手动初期雨水切换阀门，初期污水流向污水系统；

（3）事故下消防废水流向事故水池；

（4）定期巡检制度、视频监控；
	管道、阀门破裂或误操作导致物料外溢，火源引起燃烧爆炸，原油外泄进入环境；
	（1）水体污染途径：罐区边沟→罐区雨水隔油池→炼油厂区污水收集管网→污水处理系统→总排监控池→小东江；

（2）大气污染途径：泄漏原油→发生火灾爆炸→燃烧形成的伴生/次生污染物随风速和风向扩散到外环境；
	（1）水体：①一般状况下：泄漏的原油和消防废水可能泄漏到外环境对水体和土壤造成污染；

②暴雨等异常天气下，泄漏原油、消防废水和被污染的雨水等导致产生更多的事故水可能泄漏到外环境对水体和土壤造成污染；

（2）大气：①泄漏的原油挥发可能引起厂外环境污染；

②因火灾爆炸事故产生大量的CO等可能引起伴生、次生厂外环境污染及人员伤亡；
	（1）同类企业发过此类事故；

（2）炼油厂区未发生过此类事故；

	2
	苯罐区8005#储罐
	苯
	（1）苯储罐周围设有尺寸为110×49×1.8的防火堤，容量为9702m3；

（2）设有手动初期雨水切换阀门，初期污水流向污水系统；

（3）事故下消防废水流向事故水池；

（4）定期巡检制度、视频监控；
	管道、阀门破裂或误操作导致物料外溢，火源引起燃烧爆炸，原油外泄进入环境；
	（1）水体污染途径：罐区边沟→罐区雨水隔油池→炼油厂区污水收集管网→污水处理系统→总排监控池→小东江；

（2）大气污染途径：泄漏物质→挥发或发生火灾爆炸→伴生/次生污染物随风速和风向扩散到外环境；
	（1）水体：①一般状况下：泄漏苯液和消防废水可能泄漏到外环境对水体和土壤造成污染；

②暴雨等异常天气下，泄漏苯液、消防废水和被污染的雨水等导致产生更多的事故水可能泄漏到外环境对水体和土壤造成污染；

（2）大气：①泄漏苯液挥发等可能引起厂外环境污染及人员伤亡；

②因火灾爆炸事故产生大量的CO等可能引起伴生、次生厂外环境污染及人员伤亡；
	（1）同类企业发生过此类事故；

（2）炼油厂区未发生过此类事故；

	3
	氨碱罐区液氨A201储罐
	氨
	（1）氨碱罐区储罐周围设有尺寸为25×20×0.8的防火堤，容量为400m3
（2）设有手动初期雨水切换阀门，初期污水先流入预处理池，流向污水系统；

（3）事故下消防废水流向事故水池；

（4）定期巡检制度、视频监控；
	管道、阀门破裂或误操作导致物料外溢，火源引起燃烧爆炸，原油外泄进入环境；
	（1）水体污染途径：罐区边沟→罐区雨水隔油池→炼油厂区污水收集管网→污水处理系统→总排监控池→小东江；

（2）大气污染途径：泄漏物质→挥发或发生火灾爆炸→伴生/次生污染物随风速和风向扩散到外环境；
	（1）水体：①一般状况下：泄漏氨液和消防废水可能泄漏到外环境对水体和土壤造成污染；

②暴雨等异常天气下，泄漏氨液、消防废水和被污染的雨水等导致产生更多的事故水可能泄漏到外环境对水体和土壤造成污染；

（2）大气：①泄漏氨液挥发等可能引起厂外环境污染及人员伤亡；

②因火灾爆炸事故产生大量的CO等可能引起伴生、次生厂外环境污染及人员伤亡；
	（1）同类企业发过此类事故；

（2）炼油厂区未发生过类事故；

	4
	污水处理系统
	含油污水、含盐污水和含硫污水等
	（1）在线监控；

（2）各拦污封堵点。
	因设备故障、操作失误、停电、极端天气、微生物死亡等原因导致污水处理系统异常，最终使得污水不达标排放；
	水体污染途径：污水处理排口→小东江

臭气污染途径：污水处理场→厂界→随风速和风向扩散到厂外环境；
	水体：污水直接对小东江造成影响；
	（1）同类企业发生过此类事故；

（2）炼油厂区未发生过此类事故；

	5
	废气处理系统
	SO2、NOx 烟尘等
	（1）在线监控；
	因设备故障、操作失误、停电、极端天气等原因导致污水处理系统异常，最终使得污水不达标排放；
	大气污染途径：废气排口→厂界→随风速和风向扩散到厂外环境；
	大气：对厂内外大气环境造成污染。
	（1）同类企业发生过此类事故；（2）炼油厂区未发生过此类事故；


2.9突发环境事件后果分析

2.9.1直接大气环境污染事故后果分析

根据风险识别分析可知，企业罐区可能发生泄漏和火灾爆炸的主要危险化学品包括原油燃烧生成一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮，苯、甲苯不完全燃烧生成一氧化碳。
2.9.2水环境污染事故后果分析

有毒有害物质污水一旦泄入地表水体，将不可避免的对水质造成严重影响，因此炼油厂区的污水排放设有严格的厂区排水管网与事故排水回收系统，以防止其事故情况下进入当地地表水体，并防止其对河流造成污染。根据风险识别可知，企业可能造成水污染的事件有：

①企业污水处理站出现故障，导致未处理的生产废水外排；

②企业装置区、罐区发生火灾爆炸、泄漏事件时所产生事故水导致水环境污染。

结合情景分析，对情景分析所涉及的最大可信事故进行计算，得出本企业重大环境风险源事故水量及其可容纳分析，根据《茂名石化炼油厂区突发环境事件应急预案》第5章表5.4-21所示，企业在事故状态下基本可以将事故水控制在厂区内。
2.10企业突发环境事件风险等级
根据《风险评估》的第一部分关于炼油厂区内容进行提练与引用，对炼油厂区存在的潜在环境风险源进行识别，并针对不同的风险源可能发生的环境事件进行相应的情景假设。通过对环境风险识别，炼油厂区风险源，以及“三废”产生情况进行全面识别，并结合后果计算以及企业现有的防控措施，得出炼油厂区现有的环境件风险等级为：重大[重大-大气（Q3-M3-E1）+较大-水（Q3-M2-E3）]。
3应急组织机构和职责

3.1内部应急组织机构与职责

3.1.1应急组织机构
炼油厂区应急组织机构由应急指挥中心、应急指挥中心办公室、现场应急指挥部及专家级组成。炼油厂区发生突发环境事件时，应急指挥中心总指挥负责应急处置的指挥工作，超过本级单位应对能力时请求上一级单位的技术支持。炼油厂区的应急组织架构见图3.1-1。
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图3.1-1炼油厂区应急组织架构

3.1.2应急组成成员与职责

应急指挥中心和各职能组、专家组均为临时机构，日常工作授权应急指挥中心，只有在突发事件发生，需要启动应急处置程序时，即立刻成立并投入应急处置工作。各应急机构应急职责见表3.1-1。
表3.1-1应急组织机构职责表

	机构名称
	成员
	职责内容

	炼油厂区应急指挥中心
	总指挥：经理；
副总指挥：书记、副经理、副书记
成员：安全总监、经理助理、副总师、炼油厂区机关各职能部门负责人
	应急指挥中心是炼油厂区应急管理的最高指挥机构，负责分部突发环境污染事故的应急工作，职责如下：

a) 接受茂名市、公司应急管理办公室的领导，请示并落实指令；

b) 审定并签发分部事件总体应急预案和专项应急预案；

c) 下达预警和预警解除指令；

d) 下达应急预案启动和终止指令；

e) 负责制定分部事件应急处置的指导方案；

f) 确定现场指挥部人员名单，并下达派出指令；

g) 统一协调应急资源；

h) 在应急处置过程中，负责向政府及主管部门求援或配合政府应急工作；

i）负责指挥消防系统、医疗救护系统、治安保卫交通管制系统进行现场控制和处置；

j) 负责调集相关部门勘察现场，检测现场可燃和有毒有害气体浓度，调查和分析事件发生的原因和发展趋势，预测事件后果，研究并提出救灾、减灾等处置措施；

k) 负责分部各专项事件的应急处置工作；

l) 依据协议，统一协调社会救援力量；

m) 审定并签发向茂名市、茂名石化分公司应急管理办公室及政府主管部门的报告；

n) 指定信息发布人，审定信息发布材料；

o) 组织分部应急事件预案的演练，并负责应急工作的考核；

p）审批应急救援费用。

	应急指挥中心办公室
	主任：生产管理处处长
副主任：办公室主任、安全环保处处长
组员：办公室、安全环保处、生产管理处主管人员
	应急指挥中心办公室设在生产管理处，由办公室、安全环保处、生产管理处组成。职责如下：

a) 负责炼油厂区应急指挥中心的应急值班；

b) 接受车间事件的报告，并持续跟踪、收集事件发展动态，及时向公司应急指挥中心汇报，接受并传达指令；

c) 根据分部应急指挥中心指令通知各应急专业组和相关部门；

d) 按照分部应急指挥中心指令，与茂名石化分公司、茂名市应急指挥部门及公安分局、交警大队等对外联系；

e) 负责应急值班记录、录音和现场应急处置总结的审核、归档工作；

f) 组织编制修订分部事件总体应急预案和专项应急预案；

g) 负责分部事件应急预案演练的方案策划并组织实施，对应急工作提出考核意见；

h) 负责车间应急预案的备案工作；

i) 负责应急指挥中心交办的其它事项。

	现场应急指挥部
	茂名石化分管副总经理、党委副书记(主管副总经理、党委副书记因故无法到达现场或丧失指挥职能时，茂名分公司应急指挥中心应立即指派或由现场最高领导接替，机关主管部门负责协助)
	现场指挥部的主要职责是:

a)组织实施事故现场的控制；

b)指挥、协调各应急救援专业组的工作；

c)组织识别危险物质及存在的潜在危险，对事故现场进行分析；

d)组织执行有效的应急操作；

e)保证应急行动队员的个人安全；

f)组织伤员救助及安置；

g)组织应急救援物资供应和生活后勤保障；

h)负责事故后现场的保护、清除和恢复的组织工作

	专家组
	安全、环保、生产、技术、设备、仪表等专家组成
	a) 为应急指挥中心和现场应急指挥部提供建议和技术支持，参与制定现场应急处置方案。

	生产技术组
	组长单位：生产管理处
成员单位：技术质量处、生产事故单位
	a) 接受炼油厂区应急指挥中心的统一指挥；

b) 负责指挥事故或受灾车间做好工艺处理工作，协调物料转移和生产平衡，防止事故进一步扩大、蔓延；

c) 做好水、电供应工作，保证消防用水和生产设施的动力正常供应；

d) 负责组织灾后恢复生产；

e）参与生产和工艺方面应急救援处理方案的制定；

f）及时向指挥中心汇报本组应急处理情况;

g）负责调度其它生产装置、辅助装置和涉及排水系统生活区污水排放流程、排放系统、排水量的调整；

h）负责调度下游排水系统封、堵、调、贮措施的实施；

i）负责调度事故污水的初期、后期即轻度污染水的去向。

	消防抢险组
	组长单位：安全环保处
成员单位：办公室、事故单位


	a) 接受分部事件应急指挥中心和现场处置指挥部的统一指挥，

b) 事故现场人员搜救、现场火灾的控制和扑救；

c) 协调公司内、外部消防应急救援力量，负责现场及周围人员防护指导、人员疏散、交通疏导等工作，参与制定本事件引发的上访或群体事件的处理方案；

d) 负责事故现场安全警戒和保卫工作，禁止无关人员进入污染区域；

e）负责生产区事件状态下的保安防恐、治安保卫等应急工作，防止偷盗、抢劫事件的发生；

f）负责事件状态下的交通管制应急工作，对事故现场及周边地区和道路进行警戒，协助地方政府有关部门交通管制、控制，保证抢险救援工作正常开展，维护公共秩序；

g）确定待命警力，做好增派现场警力的准备工作。

	设备抢修组
	组长单位：机动处
成员单位：事故单位
	a) 接受分部应急指挥中心的统一指挥，负责设备抢修应急工作；

b) 负责调动、协调炼油厂区内应急检维修、工程施工单位进行现场抢险；
c) 对事故现场的受损设备、设施实施紧急修复；
d) 参与设备、设施方面应急救援处理方案的制订；

e) 参与其它抢险工程行动；
f）及时向指挥中心汇报本组应急处理情况。

	安全环保组
	组长单位：安全环保处
成员单位：事故单位


	a) 检查消防水系统的启用情况；

b) 检查消防和医疗救护人员到位以及防止事故蔓延扩大措施落实情况；

c) 组织清查人员伤亡情况；

d) 配合消防、气防、救护人员进行事故处理、抢救，协助有关部门通知人员立即撤离；

e) 协同有关部门保护好事故现场，收集事故有关证据，组织事故调查处理；

f) 监视现场产生的污染物（有毒物质、泡沫等）流向情况，负责对大气、水体、土壤等进行即时监测，确定污染物的成分和浓度，跟踪水体污染物流向；

g) 对周围环境可燃气体、有毒物质进行监测，及时报告指挥部，必要时要求人员撤离；

h) 负责环保应急处理方案的制定，指导进行污染物堵截、收集处理工作；

i）检查环保应急处理措施的落实，对事故造成的环境影响进行评估，并及时向指挥中心汇报；

j）根据事故造成的环境影响情况，提出应急对策措施；

k）跟踪了解事故应急处理情况，及时向指挥部报告事故处理情况，并落实指令；

l）参与制订事故应急救援、抢险方案，组织落实安全方面的紧急措施；

m）及时向指挥中心汇报本组应急处理情况。

	生产车间应急抢险组
	组长单位：机动处
成员单位：事故单位


	a) 接受分部应急指挥中心的统一指挥；
b) 负责组织对生产设备进行应急抢修处理和防污堵截、抢险回收工作；

c) 组织事故应急抢险施工队伍和所需的物资；

d) 负责组织和协调施工队伍抢修工作。

e) 参与设备、设施方面应急救援处理方案的制订。

F）及时向指挥中心汇报本组应急处理情况。

	医疗救护组
	组长单位：工会
成员单位：办公室、安全环处、事故单位
	a) 接受分部应急指挥中心的统一指挥；

d) 负责对受伤、中毒人员进行医疗救护和运送；

c) 协调炼油厂区内部医疗救护资源；
d) 负责应急指挥中心交办的其它任务。

	后勤保障组
	组长单位：办公室
成员单位：工会、事故单位


	a) 接受分部应急指挥中心的统一指挥；

b) 负责应急物资的采购、储备、调运、发放工作；

c) 负责抢险救灾人员的交通工具、饮用水及生活用品的调配；

d) 协助疏散、安顿受灾群众；

e）协助医疗救护组和消防抢险组做好受伤人员的抢救、救护和送医工作；

	善后处理组
	组长单位：党群工作部（人事处）
成员单位：办公室、工会、事故单位
	a) 接受分部应急指挥中心的统一指挥；
b）跟踪应急处置情况以及人员中毒、伤亡情况，提供中毒、伤亡职工及其家属信息资料，联系社保部门、保险公司，做好安抚、赔偿等相关准备工作。

c）负责组织灾后恢复生产所需物资的供应和调运，使灾后生产能尽快恢复；

d）及时向指挥中心汇报本组应急处理情况。

	信息报道管理组
	组长单位：党群工作部（人事处）
成员单位：办公室、工会、事故单位


	a) 接受分部应急指挥中心的统一指挥；

d) 负责信息发布和上报材料的起草或审核工作；

c) 负责接待前来指挥、救援、调查事件的上级领导、专家及相关人员；

d) 负责群体性上访人员稳定思想和疏散工作；

e) 负责应急指挥中心交办的其它任务。


3.2外部应急救援机构

外部应急救援机构主要包括地方支援组织和救援联防单位。地方支援组织主要指地方政府和地方各职能部门，各职能部门包括地方的环保部门、医院、消防队、公安局、交通部门等；救援联防单位主要包括取得公司准入资质的应急保驾队伍和零散的地方力量。现阶段，炼油厂区已与恒孚公司建立相关的救援力量。在重大事件状态下，可以直接请求救援。炼油厂区外部应急救援机构见下图。
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图3.2-1外部应急救援机构

4预防与预警
4.1预防
4.1.1环境风险源监控措施
（1）对炼油厂区生产装置监控

1）通过生产装置的温度、压力检测系统动态监测各危险源的工况，发现异常，装置操作人员及时进行控制和调整，使工艺指标运行在正常轨道，若无法调整到正常值及时通过对讲机或电话向上级汇报。

2）通过现场操作人员按规定路线定期巡回检查各设备、机泵运转状况，发现异常声音或者其他异常现象及时通过对讲机或电话报告并处置。

3）通过安全监控系统和检测报警系统对现场生产装置、罐区等进行监视，发现异常，现场监视人员立即通过对讲机或电话报告并采取应对措施。

4）通过液位检测系统监视罐区液位是否正常，发现异常，监视人员立即通过对讲机或电话报告并采取应对措施。

5）实行领导干部定点联系（承包）制度，实行领导干部HSE联系点监督检查责任制，负责定点联系（承包）的公司领导至少每季度一次、处级及二级单位职能部门领导干部至少每月一次到联系（承包）点进行定点联系活动，认真落实相关的活动内容和安全监督的责任。

6）采取报纸、广播、传单等形式进行公众教育，告知存在的危险及应急措施，提高公众的防范意识。当可能发生危及周边群众生命安全的生产安全事故时，应立即上报当地政府，并通知职工家属及周边村民紧急疏散。

（2）对放射源进行有效监控

1）申领省环保厅核发的辐射安全许可证。

2）与具有辐射安全许可资质的单位签订了放射保运合同，建立巡检制度和记录，按要求对放射源进行日常检查和维护，维护保运单位定期检测校验，现场标识、标志清楚；操作室有电脑跟踪显示，一旦故障或被盗会发出报警，仪表维护人员马上到现场处理。发现问题立即处理；公司派出人员到省辐射监测研究院进行辐射安全培训，取得放射工作人员资格证后，对放射仪表进行日常管理。

3）在装置发生异常紧急情况时，立即关闭放射源。在装置检修时，将放射源关闭并经职业卫生检测合格，或将放射源拆卸后送放射源暂存库存放，确保检修安全。

4）每年均委托茂名市职业病防治院对所有放射源进行职业卫生检测，确保放射源处于安全状态。

5）武装部/保卫部化工经警中队在各门岗严格按照公司管理制度检查进出车辆和人员，对检修放射源送贮暂存进行出入厂登记，杜绝外来人员的破坏和偷盗，确保放射源在厂区的安全。

6）对放射源暂存库的管理，按规定实施了严密的安保措施。放射源库按规范进行设计和建设，实行双人双锁管理，24小时有人值班，仓库门口安装了红外报警仪，开通了现场视频信号，使源库完全具备了防火、防水、防盗、防丢失、防破坏、防射线泄漏的安全功能。放射源库实行严格的出入库登记制度，实行专人管理，加强巡检，确保万无一失。

7）安全环保部、保卫部、职防所等相关部门密切配合，定期开展放射专项检查，确保放射安全。

8）放射工作人员佩戴个人剂量计，定期体检。

（3）对危险废物进行有效监控。

1）严格按照公司固体废物管理制度，日常对化工厂区危险废物的产生、暂存、外委处置等环节进行监督检查，将危险废物委托给有资质承包商处理，监督承包商提供有效的营业执照、危废经营许可证、道路运输经营许可证等资质，按规定办理转移联单。

2）对油泥、废渣、废催化剂等进行规范处置。

3）在化工厂区规范设立危险废物暂存库并进行规范管理。

4）危废处置单位及运输单位建立突发环境事件应急预案，确保处置及运输过程中环境风险的有效防控。

（4）应急指挥中心办公室（分部调度室）通过电话获取突发环境事件信息后，立即开展预警行动。

4.1.2预防与应急准备
化工厂区各个分部各职能部门、基层单位、应急队伍在各自的职责范围内开展预防和应急准备工作。

4.1.2.1 预防

1）重大危险源（根据《炼油厂区风险评估》第4章“炼油厂区环境风险识别”表4.1-4危险性物质筛选评价可知，炼油厂区主要危险源有：苯、H2S、H2、液化气、原油、SO2、CO、油气）每两年进行一次安全评价；含剧毒品的重大危险源（炼油厂区含有的剧毒危险源有：苯、H2S）每年进行一次安全评价；其它关键装置要害（重点）部位要定期进行安全评价，每月开展滚动隐患排查。加强隐患管理，对存在的隐患落实整改资金，编制隐患治理计划、HSE技术措施计划进行整改。

2）完善DCS操作系统、可编程逻辑控制系统（PLC系统）和ESD等安全控制系统，并加强维护管理，提高装置操作安全可靠性。

3）新建、改建、扩建项目的安全设施、职业卫生设施、环保设施要严格做到与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

4）完善各项安全及环保管理规定，定期组织综合安全检查和专项安全检查，强化专业管理以保安全，防治发生突发环境事件。

5）加强设备、管线防腐工作，落实材质升级，采取工艺防腐措施，并加强维护、检查、检测。

6） 茂名石化对二级单位、基层车间应急预案的编制和演练情况进行监督检查，保证三级应急体系机制完善、运行可靠。

7）以HSE管理系统为依托，完善公司各级应急管理平台建设。

8）对危险源（环境风险源）的监控：措施详见本报告“4.1.1 环境风险源监控措施”。

4.1.2.2 应急准备措施

炼油厂区各个分部各部门应急组织机构成员根据自己的职责需开展的预防和应急准备工作，包括完善应急预案、应急培训、演练、相关知识培训、应急平台建设、新技术研发及应用等。

1）完善应急预案

炼油厂区突发环境事件应急预案在实施过程中不断根据演练结果反馈回来的意见进行完善，以保证其可操作性。

2）应急培训

炼油厂区对应急机构成员进行定员培训，包括茂名石化炼油厂区内内部培训、中石化应急培训和邀请市内、省内及国内的相关专家前来培训。并组织成员参观、学习同类企业的应急措施和机制等。分部各救援小组成员必须通过培训、演练掌握安全环保知识和专业的救援方法，及时学习更新的应急预案，确保知识、技能的有效性和实用性。

3）相关知识培训

炼油厂区对各部门人员进行环境污染防治方面的常识、应急处置知识等进行培训，提高员工的专业水平，增进员工对炼油厂区各装置及罐区危险源的认识；加强新入职员工的应急培训，每个员工必须具备相应的应急能力。

4）应急平台建设

为保障炼油厂区应急预案的实施顺畅，分部生产管理科、HSE管理科协助公司维护应急平台建设等工作。保障应急队伍和救援力量，包括抢修、现场救护、环境监测、医疗、治安、消防、交通管理、通讯、供应、运输、后勤、技术支持等人员，必要时签订互助协议、做好相应安排。配备应急救援中所需的消防器材、各种救援机械和设备（围油栏、收油机）、监测仪器、堵漏和清污材料、交通工具、个人防护设备、通讯器材、应急电源、照明、医疗设备和药品、生活保障物资等，确定保管单位并定期检查、维护与更新，保证应急物资始终处于完好状态，根据不同事故情况对应急资源实施有效管理与更新。一旦发生环境污染事件，确保应急物资、应急设施能够及时运送现场进行应急处置。

5）新技术应用

炼油厂区积极收集国内外新的技术研发成果，如适合本厂区使用，在资金允许的前提下，；炼油厂区不断更新相应的应急监控技术、设备。
4.2监测与预警

4.2.1监测

炼油厂区对各种危险源均采取相应的安全防范措施，建立应急监控系统，对重要设备的运行情况进行实时监控，能够及时对发现的事故隐患、异常状况进行自动报警，以便第一时间采取相应的紧急措施，避免事故的发生或事态的扩大，确保装置安全运行，避免环境安全事故的发生。
（1）大气风险源监控
为防范现有属于重大危险源的各装置及储存设施中，苯、甲苯、H2S等有毒有害的危险气体进入大气环境化工厂区各生产装置和储存设施，依据本质安全的要求设置分散控制系统（DCS系统）多套、可编程逻辑控制系统（PLC系统）多套，生产中操作参数变化可能导致的不安全因素如温度、压力、液面等，设计中设置了高、低限报警。关键转动设备，均设有备机，以确保安全生产。

根据工艺要求及装置安全等级设置紧急停车及安全联锁系统（SIS系统）多套，事故情况下可以紧急切断装置进料，减少氢气、硫化氢、油品及液化气等危险物质的泄漏。

装置区在有易燃、易爆及有毒气体存在的危险场所，按有关规范的要求设置有可靠的可燃气体/有毒气体检测报警系统。炼油厂区配置多套可燃气体报警仪和储运系统。主要测量分析介质有氢气、H2S、一氧化碳等可燃性气体及有毒有害气体。
企业对动力分部排气口设置在线监测系统对外排气体中包含SO2、NOX等有毒有害物质进行实时监测；茂名石化专门设置环境监测站，可以满足突发环境事件下对现场所含的CO、SO2、H2S、非甲烷总烃、苯系物及COD、氨氮、硫化物、pH等有毒有害物质进行应急监测工作；视频监控系统可进行全天候实时监控，可远程监控到各单位生产现场、贮存现场以及生产区内出生产装置的其他区域。
（2）水体风险源监控
炼油厂区设有视频监控系统、在线监测与远程监控系统。厂区废水排放口设有在线COD、氨氮、pH等监测仪表，对废水水质进行实时监控；未污染雨水、后期雨水及清净下水排入污水处理场调峰池，经监测合格后排海；视频监控系统可进行全天候实时监控，可远程监控到各单位生产现场、贮存现场以及生产区内出生产装置的其他区域。
4.2.2预警条件与分级
根据事件紧急和危害程度，导致事故发生的原因与出现可能会发生突发环境事件的趋势，对突发环境事件预警进行等级划分，突发环境事件的预警级别由低到高分为III级预警、II级预警、I级预警，分别用黄色、橙色和红色标示，且预警等级分别对应突发环境事件的一般环境事件、较大环境事件、重大环境事件。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警颜色可以升级、降级或解除。
具体的预警启动条件如下：
Ⅲ级预警启动条件如下：
（1）国家、广东省政府、茂名市地方政府通过新闻媒体公开发布周边地区台风、地震、洪水、滑坡、泥石流等自然灾害黄色预警时；
（2）周边单位发生事故，可能导致企业发生较大环境事件时；
（3）接到现场报警发生安全事故时，但未发生泄漏的；
（4）废水处理设施运行出现异常工况；
Ⅱ级预警启动条件如下：
（1）国家、广东省政府、茂名市地方政府通过新闻媒体公开发布周边地区台风、地震、洪水、滑坡、泥石流等自然灾害橙色预警时；
（2）周边单位发生事故，可能导致企业发生较大环境事件时；
（3）厂区废水排口污染物超标排放时；
（4）接到事故现场报警，装置或设施将要发生泄漏、火灾、爆炸事故时；
（5）接到作业部报告，请求启动Ⅱ级预警时；
Ⅰ级预警启动条件如下：
（1）国家、广东省政府、茂名市地方政府通过新闻媒体公开发布周边地区台风地震、洪水、滑坡、泥石流等自然灾害红色预警时；
（2）周边单位发生事故，可能导致企业发生重大环境事件时；
（3）炼油厂区根据各分部职责范围内突发事件的情况判断已超出现有应急救援能力时，请求启动Ⅰ级预警时。
4.2.3预警发布及解除
4.2.3.1预警发布及措施
预警的发布由炼油厂区应急指挥中心统一通过广播、电话以及网络平台发布。发生或可能发生重大环境事件时，按照规定程序向茂名石化应急指挥中心办公室、生态环境局及当地政府部门汇报，发生或可能发生较大环境事件时，炼油厂区生产调度指挥中心代行应急指挥中心职权。预警发布后，应做好以下预警措施：
（1）通知与应急抢险无关的可能受到危害的人员做好撤离的准备；各应急救援组相关人员进入应急待命状态，准备好应急抢险工具和物资，做好启动应急预案进行应急响应的准备；
（2）各职能部门检查企业事故单元物料贮量情况；检查同类物料切换罐、泵、系统管线情况；检查易发生事故部位及隐患挂牌部位的设施状况措施落实情况；
（3）厂区内作业部人员检查事故现场的清污分流设施、各排口隔油设施完好状况；清理污水和雨排系统积存油、杂物，保持排水通畅，降低环境风险度；
（4）厂区内作业部人员控好污水贮存设施液位，公用工程部做好启动公共排水系统水体污染应急预案的准备；
（5）立即安排人员开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况；
（6）针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危险扩大的行为和活动。
4.2.3.2预警解除
经对突发事件进行跟踪监测并对监测信息进行分析评估，上述引起预警的条件消除和各类隐患排除后，应急指挥中心根据结束条件决定结束预警。由炼油厂区生产调度指挥中心采用网络或生产会议方式宣布预警解除。
5应急响应

5.1应急启动及响应

5.1.1分级响应
针对突发环境事件严重性、紧急程度、危害程度、影响范围、企业内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源，将环境染污事件分为不同的等级。等级依次为一般环境事件、较大环境事件、重大环境事件。根据事件级别的划分情况，制定相应级别的应急响应。
Ⅲ级响应：当危险物料离开规定位置（如容器、管道或者水池等），但还能够控制在事故现场排水区域内时启动III级响应。若启动Ⅲ级响应，对事件进行处置后，事态未能得到有效控制时，则启动Ⅱ级响应或Ⅰ级响应；
Ⅱ级响应：当污染物离开事故现场排水区域，进入厂内其他水体防控设施或者少量已经进入厂外环境时，启动II级响应。若在Ⅱ级响应对事件进行处置后，事态未能得到有效控制时，则启动Ⅰ级响应；
Ⅰ级响应：随着事态的发展，对环境的影响不断扩大，企业的能力难于控制时，启动Ⅰ级响应，请求外部支援。
5.1.2启动条件
（1）地方政府已经启动应急预案或要求茂石化启动应急预案时；

（2）发生环境突发事件时；

（3）事件发生单位要求启动上一级预案时。
5.1.3应急响应内容
根据不同的突发环境事件等级，炼油厂区应急响应分为三级，其中一般环境事件启动三级应急响应、较大环境事件启动二级应急响应、重大环境事件启动一级应急响应。各级响应对应的环境事件和响应内容见表5.1-1，应急响应流程和步骤见图5.1-1。

表5.1-1炼油厂区突发环境事件应急响应级别及内容
	序号
	突发环境事件级别
	响应级别
	应急响应内容

	1
	茂名石化级
（重大）
	一级响应
	1、接收并传达I级预案启动指令，做好先期处置工作；

2、接受地方政府的统一领导，将应急资源与地方政府应急资源进行整合，按照现场指挥部的指令进行各项应急处置和救援；

3、发挥自身优势，协助茂名石化应急指挥中心、现场指挥部做好与地方政府部门及各单位之间的协作，保持信息沟通；

4、地方政府统一指挥协调相关部门支援，防止事件扩大；

5、应急中心办公室做好应急指挥中心与中石化应急指挥中心、现场指挥部和茂名市应急办的信息沟通、指令传输，保障通讯畅通；

6、应急指挥中心根据现场需要协调社会和政府部门进行应急物资的快速补充，保障应急处置的顺利开展；

7、接收执行地方政府应急预案终止指令；

8、配合地方政府做好事故场地后期生态恢复、损害评估、环境修复及赔偿事宜；

9、配合地方政府做好事件应对评估和总结；

	2
	炼油分部级
（较大）
	二级响应
	1、炼油厂区应急总指挥启动II级应急预案，同时请求启动I级预警；
2、成立现场指挥部和专家组，指定现场总指挥全面负责现场应急处置，各应急小组赶赴事故现场进行应急处置；
3、指挥中心根据现场情况、制定应急处置方案，指导现场指挥部进行应急处置；
4、现场指挥部指挥各应急小组进行事故源排查控制、污染扩散控制、储罐运行控制、现场保护与警戒、人员防护与救援等各项现场应急处置，直至事件平息；
5、根据事态发展，由生产调度指挥中心指挥环境监测站进行厂内和厂界外大气环境检测和厂区排水口处水体环境应急监测，为科学应急提供依据；
6、后勤保障组负责各类应急物资、装备、车辆的应急保障，根据现场需要协调社会和政府部进行应急物资的快速补充，保障应急处置的顺利开展；
7、后勤保障组负责整理应急处置情况的文字资料，定期对外进行信息沟通和发布，告知事件进展，进行应急协作，保证周边社会的稳定；
8、根据事件情况，由现场指挥部负责通知周边单位适时启动应急预案，采取措施控制污染扩散，消除污染影响；
9、应急中心办公室做好应急指挥中心与茂名石化应急指挥中心、现场指挥部和茂名市应急中心的信息沟通、指令传输，保障通讯畅通；
10、现场应急处置结束后，防污组负责清理事故现场，进行环境恢复；
11、环境影响和隐患消除后，由应急总指挥宣布应急响应终止；
12、安环部负责事故场地后期生态恢复、损害评估、环境修复及赔偿事宜；
13、应急指挥中心进行事件应对评估和总结；

	3
	车间级

（一般）
	三级响应
	1、相关作业部启动车间级应急预案，同时请求启动II级预警；
2、生产调度指挥中心立即通知现相关应急处置小组人员赶往事故现场，全面指挥应急处置工作；
3、指挥各应急小组进行事故源排查控制、污染扩散控制、储罐运行控制、现场保护与警戒、人员防护与救援等各项现场应急处置，直至事件平息；
4、现场处置组安排专人负责关闭厂区雨水排口，必要时利用沙袋、围油栏进行围挡拦截，控制泄漏化学品的扩散；
5、根据事态发展，由生产调度指挥中心指挥环境监测站进行厂内和厂界外大气环境检测和厂区排水口处水体环境应急监测，为科学应急提供依据；
6、后勤保障组及时补充和协调各类应急物资、装备、车辆的供应，保障应急处置；
7、防污组负责进行事件后期的事故现场清理，进行环境恢复；
8、环境影响和隐患消除后，由应急总指挥宣布应急响应终止；
9、安全环保组负责事故场地后期生态恢复、损害评估、环境修复及赔偿；
10、生产调度指挥中心进行事件应对评估和总结；
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图5.1-1  炼油厂区应急响应程序
5.2信息报告与处置
5.2.1信息报告程序
发生一般、较大环境事故时，岗位人员启动本单位应急预案程序进行处理，并向炼油厂区调度报告（电话2242202）；发生重大环境事故时，应迅速按照图5.2-1的规定，立刻向炼油厂区调度报告，炼油厂区调度向总调度报告，同时电话报告当地派出所；由茂石化总调度向市区办公厅和应急机构报告，同时向中国石化办公厅和应急指挥中心报告，其他专业管理部门分别向地方政府和中国石化集团公司对口上级单位汇报。

应急报告程序见图5.2-1
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5.2.2信息上报
当炼油厂区内发生一般环境事件时，应当向茂名石化应急指挥中心报告；当发生较大环境事件时，事件发生时应当向茂名市生态环境局进行口头汇报，若事后生态环境局要求补充书面报告，企业再按要求上交书面报告。
发生重大环境事件时，应在30分钟内向茂名市地方政府和茂名石化相关部门报告，在应急初始阶段、应急处置过程和处理完毕后应提交书面报告。
突发环境事件的书面报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件后起1小时内上报；续报在查清有关基本情况后随时上报，处理结果报告在事件处理完毕后及时上报。书面报告内容与形式见附件3。
初报可用电话直接报告，初报一般应包括但不限于以下内容：
a、事件发生的时间和地点；
b、事件类型：火灾、爆炸、泄漏（暂时状态、连续状态）；
c、估计造成事件的泄漏量；
d、已采取的应急措施；
e、已污染的范围、潜在的危害程度、转化方式趋向；
f、健康危害与必要的医疗措施；
g、联系人姓名和电话。
续报可通过网络或书面报告（传真），在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。
处理结果报告采用书面报告（传真），在初报和续报的基础上，主要报告处理事件的措施、过程和结果，污染的范围和程度、事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。
依据现场应急处置情况，突发环境事件一般可通过电话、短信、对讲机等形式进行报告，也可通过传真或派专人向相关单位通报相关信息。
5.2.3事故相关单位通报
当事件危及周边居民或周边企业等周边敏感点时，由炼油厂区应急指挥中心办公室直接或电话向事件相关单位发送警报、发布消息。在发布消息时，必须明确事件类型、事态的缓急程度、与可能造成的后果，并提醒做好相关的防护。并根据实际情况，请求援助与提出撤离的建议。
事件相关单位联系方式详见附件1。
5.3先期处置
在事故发生时，事故现场的责任单位应进行以下先期处置措施：
1）对事故现场建立警戒区，在通往事故现场的主要干道上实行交通管制，在警戒区的边界设置警示标识，同时疏散与事故应急处理工作无关的人员，以减少不必要的伤亡；
2）若发生火灾或泄漏产生有毒有害物质，则应急人员携便携式监测仪器进入事故现场，对大气或事故水进行初步监测，了解有毒有害物质的种类与浓度，提醒相关应急人员做好相应防护，且为后续的应急处置提供依据；
3）应急处理组安排人员关闭雨水排口阀门，并将相应区域的雨、水切换阀通向切换至污水管网。防止事故废水通过雨水管道排放到外环境，导致事故的蔓延。
5.4应急监测

5.4.1 现场应急监测

发生环境污染事件后，受影响区域的连续环境监测工作，交由茂名市环境监测站进行，公司协助茂名市环境监测站的监测工作。在茂名市环境监测站未到达事故现场之前，监测组要先对污染物的成分，污染区域范围做初步的了解，并对监测布点的可能性做出初步的判断，协助茂名市环境监测站现场监测人员及时对事故影响边界进行大气、水体、土壤的监测，确定危险物质的浓度、成分及流量，处置过程中要及时提供上述监测数据。
应急监测物资、应急监测人员、监测方法标准、监测布点方案、监测过程实施、监测结果的审核和上报详见附件4：突发环境事件应急监测方案。
受影响区域监测达标后，环境监测人员将监测报告结果通报应急指挥部，由应急指挥部决定是否解除该区域的应急状态。
应根据总指挥的命令，立即对事故现场的贮罐，特别是带压运行的设备进行监控，以确定现场污染物排放情况，确定疏散和警戒范围。监测人员必须有两个以上方能进入事故现场，同时必须配备个人防护用品或采用简易有效的防护措施。监测结果要及时准确地报告总指挥。
5.4.2 监测依据

监测人员须严格按《环境监测技术规范》、《水质监测质量保证手册》、《大气监测质量保证手册》、《水和废水监测分析方法》的要求和《环境应急响应实用手册》、《突发性环境污染事故应急监测与处理技术》规定进行采样和分析。
5.4.3 监测程序

（1）接到应急监测任务后，立即进行现场调查，确定应急监测方法；
（2）准备监测器材、试剂及防护用品，同时做好实验室分析准备；
（3）实施现场监测和污染控制建议；
（4）实行跟踪监测，及时报告监测结果；
（5）进行综合分析，编写总体报告上报。
5.4.4 监测内容

（1）根据突发环境事件污染物的扩散速度和事件发生地的水文、气象和地域特点，确定污染物扩散范围。在此范围内布设相应数量的监测点位。事件发生初期，根据事件发生地的监测能力和突发事件的严重程度，按照尽量多的原则进行监测，并随着污染物的扩散情况和监测结果的变化趋势适当调查监测频次和监测点位；
（2）根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变趋势，并通过专家咨询和讨论等方式，预测并报告突发环境事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据。
5.5现场处置
5.5.1水体事件现场处置
5.5.1.1水环境污染事件现场处置
（1）进行工艺切断和物料转移：事故发生时，分部应急指挥中心首先应指令事发单位通过生产工艺调整，切断事故受损设施内的进料，减少污染物料跑损量，并将受损设施及相关的设施内的物料安全转移，以减少污染物料跑损量。
（2）采取封堵、分流和调储措施：事发单位先启动预案，将污染物质尽可能围堵在装置区边沟、罐区防火堤（或围堰）和排水系统上游等较小范围内回收；泄漏污染物量少时，可视情况引入污水处理场回收和处理；对含碱污水就地回收，单独处理，避免污染扩大。

（3）当事故污水进入雨水系统时，采取封堵、分流、调储和拦截污染物的一切措施，将污染物截留在厂区范围内，使污水受控转入环保处理、贮存设施中，杜绝污染物质流入总排口；污染有可能升级扩大时，请求地方应急部门支援，充分利用当地应急资源化解环境风险，避免污染进一步扩大。
（4）对用泵输送又可能已受到污染的排放废水要实行紧急停泵，停止排放；对其它生产辅助设施的正常排水（如循环水、净水场排污）、油品罐区切水等暂缓执行，限用厂内或沿途生活设施用水；同时对其它的清净下水、生活污水进行切断和分流；根据监测结果，及时切断和分流事故后期无污染的水流，尽量减少事故污水量。

炼油厂区事故废水应急处理流程见图5.5-1。

图5.5-1  炼油厂区事故废水应急处理流程图

对炼油厂区事故废水具体操作如下：
事故水系统储水容量：1#事故水池7000m3，2#事故水池13000m3，165#罐10000m3，5#万吨水罐10000m3，总储水能力40000m3。事故污水提升泵与返输泵能力：P101A/B/C 1000m3/h.台，P102A/B 500m3/h.台；P201A/B/C 1000m3/h.台，P202A/B 500m3/h.台。

（1）14#路边沟水受污染时进1#事故水池：确认3#闸、1#池放空阀关闭，开9#闸向1#吸水池进水，启动P101A/B/C提升泵抽水到1#事故水池。

（2）12#路边沟水受污染时进2#事故水池：确认6#闸、7#闸、15#闸、2#池放空阀、废水隔油池进水阀关闭，开2#闸、14#闸向2#吸水池进水，启动P201A/B/C提升泵抽水到2#事故水池。

（3）6#路边沟水受污染时进2#事故水池：确认5#闸、4#闸、13#闸、2#池放空阀关闭，开17#闸、16#闸、2#吸水池进水阀向2#吸水池进水，启动P201A/B/C提升泵抽水到2#事故水池。

（4）东罐区边沟排水受污染时进2#事故水池：确认16#闸关闭，开2#吸水池进水阀向2#吸水池进水，启动P201A/B/C提升泵抽水到2#事故水池。

（5）生产废水受污染时进2#事故水池：确认2#闸、6#闸、2#池放空阀、废水隔油池进水阀关闭，开14#闸、2#吸水池进水阀向2#吸水池进水，启动P201A/B/C提升泵抽水到2#事故水池。

（6）含油污水进事故水池：确认外排阀、1#、2#池放空阀关闭，开1#进水阀，1#连通阀，2#进水阀，2#连通阀，改通5#（4#）万吨水罐进水总管至两个事故水池的流程，含油污水由污水提升泵抽到两个事故水池（优先使用2#事故水池）。

（7）事故水池污水抽回污水罐：确认外排阀、9#闸、14#闸、吸水池进水阀，1#、2#进水阀关闭，开1#池、2#池放空阀，改通进污水罐流程，启动P102A/B、P202A/B返输泵抽水到污水罐。

（8）不合格水返送处理：确认外排阀、9#闸、1#进水阀、2#连通阀关闭，开1#连通阀，改通去700t/h系统A池流程，开700t/h系统斜板沉淀池排水阀向1#吸水池进水，启动P102A/B返输泵抽水到700t/h系统A池。也可按1、6流程改为进入事故水储存系统暂存。
5.5.1.2发生水体跨界污染事件现场处置
当发生水体跨界污染时，可预计污油从3#闸板处溢流到总排口进入污水渠、并可能污染小东江。此时，采取的措施有：
（1）将污油拦截在污水渠内，在闸前设围油栏，用防爆泥浆泵将污油回收上槽车，转运到厂内污油罐储存。

（2）现场指挥部根据事故态势和上报程序，将事故情况向茂名石化应急指挥中心报告，并请求支援，分部全力协助。

（3）事故得到控制后，由生产管理处安排华粤石化环保技术有限公司，在事故罐区防火堤内安装临时防爆潜水泵，将囤积的污油抽上槽罐车，进行回炼处理。

5.5.2大气事件现场处置
5.5.2.1大气事件应急处置主要内容

（1）了解事件的起因，实施应急监测，提出应采取的处置措施；

（2）尽可能迅速切断泄漏源，封闭事件现场，发出有害气体逸散警报；
（3）立即疏散现场无关人员和影响范围内的周边居民。根据现场风向等气象条件，加强现场人员的个人防护，协助有关人员将中毒者尽快移出污染区进行抢救；
（4）加强污染区域大气监测工作，掌握空气质量的变化趋势，以便尽早恢复污染区域的正常活动。

5.5.2.2大气事件现场处置措施

表5.5-1大气事件现场处置措施

	危险物质
	事故类型
	直接污染
	措施
	次生/伴生污染
	处置措施

	H2S
	泄漏中毒
	硫化氢扩散对周围环境的污染
	浓度达到15mg/m3（10ppm）以上时，立即疏散泄漏污染区人员至安全区，若硫化氢浓度持续上升，则通知当班控制组挂出黄牌，并命人观察风向、风速以确定可能影响的区域，在危险区周边设置安全警示带。应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服，使用三氯化铁溶液或大量水喷洒稀释。
	喷洒雾状水产生的污水
	收集的污水纳入污水系统送污水处理场处理

	苯
	中毒
	苯扩散对周围环境的污染
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离严格限制出入。切断火源。应急处理人员应穿防火防毒服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏时，构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸汽危害。喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至专用收集器加收。
	喷洒的雾状稀释水产生的含石油类的污水
	收集的污水送入污水系统送污水处理场处理

	液氨
	中毒
	氨气泄漏污染
	当厂内发生氨气泄漏事故后，应迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，限制出入；切断火源；应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服；尽可能切断泄漏源；合理通风，加速扩散；用喷雾状水稀释；泄漏设备要妥善处理，修复、检验后再使用。
	喷洒的雾状稀释水产生的弱碱废气
	收集的污水送入污水系统送污水处理场处理

	一氧化碳
	中毒
	次生污染
	若现场产生大量CO，应迅速撤离污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。
	/
	/

	二氧化硫
	中毒
	次生污染
	若现场产生大量SO2，应迅速撤离污染区人员至上风处，并立即进行隔离，量少时隔离150m，大时隔离450m，严格限制出入。
	/
	/


5.5.3火灾爆炸事故现场处置措施
发生火灾时，第一时间拨打消防火警电话2233119。在实施灭火前，要积极采取措施对火灾现场进行控制，为后期灭火创造有利的条件：

（1）控险：a)对周围受火灾威胁的设施及时采取冷却保护措施；

b)利用工艺措施倒罐或排空；

c)转移受火势威胁的物资和移动设施；

（2）排险：a)向泄漏点、主火点进攻之前，应将外围火点彻底扑灭；

b)有的火灾可能造成易燃物料外流，形成大面积流淌火，可用沙袋、水泥或其他材料筑堤拦截四处流淌的物料，或挖沟导流将物料导向安全地点；

c)用毛毡、草帘封堵住下水道、水井等排水、排污处，防止火焰蔓延；

（3）堵漏：根据现场泄漏情况，研究制定堵漏方案，并严格按照堵漏方案实施；所有堵漏行动必须采取防爆措施，确保安全；

（4）点燃：对于气体火灾，当罐内气压减小，剩余残液不多的时候，可采取向罐内注水的方式，抬升剩余的残液使其加快燃烧速度；如冷却过程中火焰被冷却水流打灭，要立即使用信号枪或者火把重新点燃；对于无法及时实施堵漏，但还有外泄气体扩散的情况下，如泄漏位置在罐底则用喷雾水进行合围稀释，并采取相应的堵漏措施；如在罐顶泄漏则要果断采取措施点燃；

（5）要达到以下灭火条件时才能实施灭火：
a)周围火点已彻底扑灭、火场的各种危险源已全部得到控制；
b)着火罐或装置已得到充分冷却保护，灭火力量已经达到一次性灭火的需要的情况下；
c)各种处置的相关力量、装备、相关的灭火剂已准备就绪并已到位；
d)物料源已被切断，且内部压力明显下降；
e)堵漏准备就绪，并有把握在短时间内完成；
（6）对场内灭火后的残留物料和消防废水，立即进行回收处理，关闭清污分流切换阀，同时对装置区域清净下水总排放口进行截堵。在水质突变的情况下，紧急投用事故污水调节罐或污水池；
（7）对场外残留物料和消防废水和污水总排放口，加强监测，对外排到河道的污染物进行围堵和截堵。
5.5.4现有危险化学品及危险废物污染现场处置措施
5.5.4.1碱渣、油泥、浮渣等高浓度废液泄漏和危险固废被雨水冲刷形成污染时处置措施
发生该种情况时，应对炼油厂区的危废泄漏封堵、截流，步骤如下：
（1）首先切断事故受损设施内的进料，减少污染物跑损量，并将受损设施及相关设施内的危废安全转移。
（2）然后将污染物尽可能围堵在装置区边沟、罐区防火堤（或围堰）和排水系统上游等较小范围内回收。
（3）对已流入道路排水沟的液态危废采取封堵、截流、转输或回收处理等措施，使污水受控转入环保处理、贮存设施中，杜绝污染物流入总排口或小东江。
（4）对用泵输送又可能已受到污染的排放废水要实行紧急停泵，停止排放；对其它生产辅助设施的正常排水（如循环水、净水场排污）、油品罐区切水等暂缓执行，限用厂内或沿途生活设施用水；同时对其它的清净下水、生活污水进行切断和分流；根据监测结果，及时切断和分流事故后期无污染的水流，尽量减少事故污水量。
（5）安排专业队伍进行现场杂物或有毒废料的清理。

5.5.4.2危废库危废装卸过程中发生泄漏时处置措施
（1）首先将危废围堵在库房内，有污水产生时，将污水引入危废库附近的污水池，开泵将污水提升至厂区工业污水线系统。
（2）当危废泄漏到危废库外地坪流入雨水边沟时：
①当炼油厂区发生危废泄漏事故时，迅速关闭危废库旁边的雨水边沟封堵阀，打开事故污水切换阀，引事故污水流入附近的污水池或工业污水系统，开污水提升泵将污水打入工业污水系统。
②清理泄漏现场时产生的地面冲洗水同样打入工业污水系统。
③对泄漏危废进行重新装桶、装袋，妥善存放，严防泄漏。
④做好危废存放标识。
5.5.4.3危废转移过程中发生事故时处置措施
危废转运过程中易发生的事故有：①危险品运输车辆有故障或交通事故；②发生交通事故后危险品运输车辆倾倒，废催化剂漏出车外。
当发生事故时，运输单位应立即进行应急处理：
（1）危险品运输车辆有故障或发生交通事故时，运输押运人员及时报警，并拉好警界线，维护现场，防止废催化剂被盗，同时及时联系车辆维修人员或调用备用车辆。
（2）若发生交通事故后危险品运输车辆倾倒，废催化剂漏出车外，押运人员必须马上报警，报告当地环保、安全等主管部门。做好现场监护，防止废催化剂扩散、被盗等，及时组织人员将泄漏废催化剂回收、包装；调换备用车辆，将所有废催化剂转移到备用车辆继续运输。
（3）运输押运人员提高警惕，防止运输途中废催化剂被盗。
（4）确保危险品运输车辆车况良好。
5.5.5放射性事件现场处置措施
1.应急监测：对事件现场及疑似人员进行辐射监测，对疑似污染物进行辐射检测，及时上报相关数据。

（1）对放射污染区域按照从外围到中心逐步进行辐射监测，确定受污染范围；

（2）放射性污染物妥善处置后，对现场及周边环境辐射水平进行监测，确保辐射水平低于规定的控制限值；

（3）对找回的丢失、被盗放射源进行泄漏检测，掌握放射源安全现状，并妥善保存放射源；

（4）严格应急人员出入事发现场的相关程序，做好剂量监测工作，建立应急人员的健康管理档案，实施健康监护；

2.安全防护：根据不同类型放射性事件特点，为应急工作人员配备相应的专业防护设备，在确保自身安全的情况下，实施救援工作。

（1）要选择对事件现场比较熟悉和经过培训并技术比较熟练的人员为现场应急人员。一切人员在进人现场前要明确职责，在安全防护上必须服从指挥和命令。
（2）应急人员应采取安全可靠的防护措施，尽可能减少内、外照射和表面污染；
（3）尽量缩短应急人员在事故现场的时间，尽量保持与放射源的最大距离。应急人员所受到的照射不应超过职业照射的最大单一年剂量限值50mSv；

（4）应急人员所接受的剂量可能超过50mSv，应急人员的工作应是自愿的，应事先将采取行动所面临的健康危险清楚而全面的通知工作人员，并在实际可行的范围内，就需要采取的行动对他们进行特殊培训；

（5）应急选择剂量监测仪表时要注意其所能测定的辐射类型和量程范围，在强γ场下处理事件时，最好使用个人剂量报警仪； 

（6）与丢失、被盗放射性同位素密切接触的人员应及时送到专业机构进行受照剂量估算。

3.警戒疏散：在现场周围设立警戒区、设置明显的放射性标志或者显示危险信号，及时疏散非应急处置人员，实行交通管制。

4.受照剂量估算：收集可供估算人员受照剂量的生物样品和物品，对收到或可能受到照射的人员进行辐射剂量估算。

5.污染处置：采取阻断、覆盖、隔离、过滤、清洗、封闭、中和、稀释、转移等措施处置污染物、清理事件现场，防止环境污染扩大，避免产生二次污染。

（1）为防止放射性物质的扩散，凡污染区域的任何人员、车辆和物品，只有经过辐射检测，其污染程度低于规定的控制限值时才允许离开现场或携出。受到放射性物质污染的人员、车辆和物品检测前应在现场指定区域洗消去污；

（2）放射性污染物由专业机构进行处置，任何人不得私自处置污染物；

（3）污染现场未达到安全水平之前，不得解除封锁，将事故的后果和影响控制在最低限度；

（4）丢失、被盗放射源被熔炼或加工成金属制品时，应设法追回被放射性污染的成品或半成品。

5.5.6受伤人员现场救护、救治与医院救治

现场受伤人员的救护和救治工作由后勤救护组负责。

（1）气体中毒人员时的处置

现场处置：吸入化学品气体中毒时，迅速脱离现场，移至空气新鲜、通风良好场所，松开患者衣领和裤带。严重者送医院治疗；

（2）外伤处置

一般外伤，协助伤者脱离现场，清除污物，止血包扎，严重者时送医院进一步治疗；骨折时用夹板固定包扎，移动护送时应平躺，防止弯折，送医院治疗。遇静脉大出血时及时绑扎或压迫止血，立即送医院救治。

（3）烧伤急救处置

小面积烫伤：小面积烫伤后，应马上冷敷。可用净水冲在烫伤部的略上方部位，如果烫伤部位出现水泡，不要去挑破，而应该用干净的纱布垫着再用绷包扎好，去医院处理。

大面积烧伤：为了争取时间和防止弄破水泡，可以穿着衣服（如外衣很脏，可先脱去外衣）用水冲冷却，冲5-20分钟，然后再轻轻地脱去衣服，用干净纱布包扎伤口。对于烧伤面积大的，送医院处理。

眼睛的化学品烧伤处置：使伤侧的脸部在下，健侧脸部朝上，水从鼻粱处向受伤眼一侧的脸颊部冲洗。

脸部烧伤：用湿毛巾捂在脸部15分钟冷敷。出现水泡，注意不要弄破，湿毛巾要更换数次。

衣服烧着时：衣服被烧着时，赶快脱掉，紧急时也可以一面放水，一面弄湿地面，伤员可倒在地上滚动灭火，内衣裤、鞋袜等来不及脱下时，可以用水烧着灭火。

寒冷季节的烧伤：可以用冷、湿毛巾捂着上医院。注意冷敷的程度不能过度，其它部位应采取保暖措施。如果用冷水冲洗时间过长，反会使体温下降，引起其它疾病。　

项目应急救助依托医疗机构名称及电话见表。

表5.5-1周边医疗机构联系电话

	序号
	医院名称
	主治方向
	地址
	联系电话

	1
	茂名市石化医院
	综合
	茂名市幸福路滨河一街7号
	0668-2233120

	2
	茂南区人民医院
	综合
	茂名市高山路26号
	0668-2518918

	3
	茂名市人民医院
	综合
	茂名市为民路101号
	0668-2288013

	4
	茂名市中医院
	综合
	茂名市油城五路7号
	0668-2222222


5.6安全防护
5.6.1应急人员的安全防护

为了防止处理事故或救援过程中发生不必要的伤亡与次生灾害，现场人员应注意以下几点：
（1）事故发生时在现场抢修抢险过程中，现场人员必须佩戴个人防护用品，做好防护准备，避免发生中毒；
（2）应急处理中，避免动作过于猛烈，碰撞到其他化学物品，导致事故进一步扩大；
（3）深入事故中心作业人员必须先确定泄漏物质性质和毒物接触形式，防止事故处理过程中发生中毒、伤亡事故；
（4）当无法控制泄漏物，不能堵塞泄漏源，要及时安全可靠的处理泄漏物，严密监视，以防引起火灾或爆炸等更大的危险事故；
（5）事故发生时迅速、有序的撤离现场人员至安全区，避免造成更多的人员受伤。
5.6.2 事故现场人员清点、撤离的方式、方法及地点

1、事故现场人员清点、撤离方式和方法
总指挥根据现场情况决定紧急疏散，由各班长负责，根据风向和事故情况迅速将警戒区内及污染区与事故应急处理无关的人员有序撤离，以减少不必要的人员伤亡。
紧急疏散时注意以下几点：
（1）疏散前要清点人数，由当班班长负责组织；
（2）应向上风方向转移，明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向；
（3）不要在低洼处滞留；
（4）如事故物质有毒时，要佩戴个体防护用品或采用简易有效的防护措施，并有相应的监护措施；
（5）要查清是否有人留在污染区或着火区；
（6）为使疏散工作顺利进行，至少应有两个畅通无阻的紧急出口，并设明显标志；
（7）撤离警报发出后，门卫将所有大门打开到最大，指挥公司人员和车辆单向离开，并禁止再次入内，同时指挥外部救援队伍有序进入现场；
（8）撤离警报发出后，班上岗位员工按紧急停车操作规程关闭所有运转设备和电器，并到指定地点集合，发现有人受伤时，应先判断环境的安全性再进行救助；
（9）在集合点召集人员，并确定到达集合区域人员的名单，没有到达集合区人员的名单上报给总指挥，由总指挥决定是否启动搜索和营救；
（10）根据总指挥的决定，检查疏散人员中受伤、中毒等情况，对受伤、中毒人员进行救治；
（11）如果人员查点后，确有人失踪，要尽力寻找，搜寻和营救小组可根据应急反应程序实施搜寻和营救；
（12）全体人员撤离到指定集合点停留，要服从指挥，直到警报解除。
2、人员撤离路线
在接到撤离疏散指令的人员，应按照撤离路线进行有序撤离、紧急疏散，在办公室前集结清点人数后，再疏散到站外。在特殊紧急状态下可直接撤离疏散到站外，再集合清点人数。也可先撤离到应急撤离点（预留空地）等空旷地带，在应急撤离点集结，清点人员，并向指挥部汇报。在撤离时不要慌张，要保持冷静，根据实际情况作出正确选择。
3、危险区的判断及事故现场的隔离
（1）危险区的判定
将空气中有毒气体的含量超标严重的地区设定为危险区；安全区设在事故点上风向。事故危险区由应急指挥部下属的安全警戒组负责组织在相关路口进行警戒，无关人员不得进入危险区，同时负责事故现场周围区域的隔离和交通疏导。
（2）事故现场的隔离
事故现场隔离区的划定方式：
①事故中心区域：以事故现场中心点0~50 米的区域。此区域内VOC浓度高，并且可能伴有爆炸、火灾、建筑物及设施损坏、人员中毒等事故再次发生的可能。
②事故波及区域：事故现场中心点向50~500 米的区域。该区域空气中VOC浓度比较高，作用时间比较长，有可能发生人员或物品的伤害或损坏。
③受影响区域：事故现场中心点向外500~1000 米以内的区域，该区域有可能受中心区域和波及区域扩散来的小剂量汽油的危害。
④对于重大、特大事故要根据事故的特性来划分波及区域确定。
⑤炼油厂区内的道路进行全部隔离，只允许应急救援车辆的通行。站场外公路进行封闭。根据污染物特性，确定处理方法，迅速切断污染源，控制事故扩大。
4 、现场应急人员在撤离前、后的报告
现场应急人员在实施完抢救任务，现场无出现意外情况。无需再进行救援时要进行撤离，撤离前要向应急指挥部报告（撤离原因、撤离人员），安全撤离后，也要向指挥部报告撤离人员、撤离地点。
现场应急救援人员听从现场指挥部指挥，得到撤离命令立即撤离。
5.6.3受灾群众的安全防护
配合地方政府及时、有序地疏散可能受影响的周边群众，如果有受伤或中毒人员及时送到医院就诊；对警戒区域和人员疏散区域进行警戒，禁止车辆和无关人员进入警戒区；详细了解现场周围群众思想动态，对可能受影响的周边群众开展危险化学品危害宣传工作，做好事件波及区域员工和周边群众的情绪稳定工作，防止发生群体事件。
5.6.4周边企业的通报和联动
当发生影响公司外人员的紧急事故时，依据应急响应程序立即报告茂名石化与当地政府部门，要立即宣布公司外进入紧急状态。请求通知周边企业进行人员疏散。
5.7次生灾害防范
环境事件发生后，为防止人员中毒或引发次生环境事件，分部联系茂名石化配合做好监测工作，按照事先制订好的撒离方案进行撒离。

现场监测方案：（1）假设发生厂区内油品泄漏事件。选择A、B、C、D共4个点作为水质监测点：A点为厂区内水道，距泄漏点下游100米；B点为厂区内水道，距泄漏点下游200米；C点为厂区外排口、D点为厂外河道距厂外排口100米。当厂区发生油品或其他危险化学品泄漏事件后，水质监测人员立即到位，对四个点进行实时监测。（2）假设发生有毒气体（或液化石油气）泄漏事件。在泄漏点四周东、南、西、北各取一个点进行监测，根据监测情况划定危险区、警戒区、安全区三个区域，危险区不允许任何人员车辆进入，警戒区只允许经过批准的抢险救援人员进入，安全区为指挥部设立点、待命救援人员休息区、后勤区等，这样可防止火灾爆炸或中毒次生事件发生。

现场人员撒离方案：（1）假设发生厂区内油品泄漏事件。泄漏范围内人员全部撒离出现场。（2）假设发生有毒气体（或液化石油气）泄漏事件。所以人员撒离出危险区和警戒区，只能待在安全区。

6应急状态解除
6.1应急终止条件
符合下列条件之一的，即符合环境应急终止条件：
（1）事故现场得到控制，事件条件得到消除；
（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值内；
（3）事件已造成的危害已彻底消除，无继发可能；
（4）事故现场的各种专业应急处置行动无继续的必要；
（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理并且尽可能低的水平。
6.2应急终止程序
（1）经应急处置后，现场指挥部确认满足应急预案终止条件时，向应急指挥中心请示应急终止，由总指挥下达应急终止指令，应急指挥中心办公室具体通知；
（2）应急终止的信息，应以手机短信、电话、书面或其他有效方式，通知到参加应急救援的单位、机构、人员以及周边社区；
（3）应急状态终止后，根据有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。
6.3应急终止后的行动
（1）通知炼油厂区内部人员以及附近周边企业、村庄和社区危险事件已经得到解除；
（2）对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化；
（3）对于此次发生的环境事件，对起因，过程和结果向有关部门做详细报告，并对整个环境应急过程评价，明确每个人承担的责任；
（4）全力配合事件调查小组，提供事件详细情况，相关情况的说明以及各监测数据等；
（5）针对此次突发环境事件，总结经验教训，并对突发环境事件应急预案进行修订；
（6）由各负责人维护、保养应急仪器设备。
7善后处置
后期处置主要以企业为主体，企业根据政府部门的意见和结合自身情况对事件后的现场和周围环境进行清洁与恢复。必要时可请求政府部门的帮助。

7.1受灾人员安置及赔偿
应急终止后妥善处理事故中的伤亡人员，尽快组织恢复正常的生产工作。信息和通讯保障组成员根据总指挥的命令，及时通知邻近区域解除事故警戒，并调查认定事故责任，由责任单位承担事故的损失，积极落实善后恢复措施。
对于环境污染事故造成厂区周围群众出现受灾情况，由相关政府部门受灾人员的安置工作。
事故调查处理小组的人员做好受害人员的安置工作，组织企业技术人员对受害人数、受害程度以及受灾范围进行评估，并及时上报至有关政府部门。由群众工作部牵头组成善后处理小组负责工伤和其它相关赔付事宜。及时和有关政府部门和保险机构联系沟通，做好单位和个人损失的理赔工作。
7.2事故后评价
事故后评价有助于总结应急响应行动中的经验和教训，为改进今后的事故应急工作提供借鉴，同时为对事故应急工作中各方的表现进行奖惩提供依据。
从预警环节开始到事故应急过程结束，应调查事故应急救援行动中各环节是否达到相应的污染事故应急预案的要求，通过声像取证，录制了解污染事故当事人及事故受害人介绍事故情况的陈述等，结合现场监测结果，进一步分析事故的责任主体。同时安排人员配合有关部门对环境污染事件的中、长期环境影响进行评估，并根据受灾情况制定生产恢复、环境修复计划和时间表。

7.3事故现场洗消
事故现场洗消工作由作业部安排人员负责，并根据泄漏物的特性进行冲洗，将冲洗水排放到污水处理系统进行处理。事故现场由行政保卫部负责保护，特别是关系事件原因分析所必须的残物、痕迹等更要注意保护。
根据污染物质的类型与事件造成的影响程度提出相应的清洁净化和恢复方法。清洁净化和恢复的方法通常有以下几种：
稀释：用水、清洁剂、清洗液和稀释现场和环境中的污染物料。
处理：对应急行动工作人员使用过的衣服、工具、设备进行处理。当应急人员从受污染区撤出时，他们的衣物或其他物品应集中储藏，作为危险废物处理。
物理的去除：使用刷子或吸尘器除去一些颗粒性污染物。
中和：中和一般不直接用于人体，一般可用苏打粉、碳酸氢钠、醋、漂白剂等用于衣服、设备和受污染环境的清洗。
吸附：可用吸附剂吸收污染物，但吸附剂使用后要回收，处理。
隔离：隔离需要全部隔离或把现场和受污染环境全部围起来以免污染扩散，污染物质要待以后处理。
7.4环境恢复与重建
在应急中未能及时、彻底清除的污染物，灾情受控后由工作组继续组织相关的队伍进行清理。清理具体工作按危险废物相关的管理和处置规定进行回收、处置。

对于事故救援过程中产生的废水，尽快进行收集（收集于槽车或污水调节罐、雨水监控池），同时加大污水场的运行负荷，尽快将事故污水进行生物降解处置，污水处理达标后，立即外排，降低污水调节罐、雨水监控池的污水含量；此外对于被事故污水流污染过的地区（如含油雨水管线、雨水明沟、事故装置区），应急处置结束后，尽快进行冲洗，并将冲洗水一并收集后送入污水处理系统进行无害化处置。

对于产生的危险废物，分为两部分：一是危险废物本身，首先进行安全收集（收集于铁桶等容器中），根据危险废物的特性，采用加盖篷布、帆布等措施防止危险废物的挥发、燃爆或雨淋；二是被危险废物污染的环境介质（主要是土壤和水体）。若土壤受到污染，应通过对土壤采样分析监测，确定土壤污染的程度与范围，及时收集被污染的土壤，尽快联系有资质的危废处置单位进行处置，若不能立即处置，应暂时进行安全存放。

对于有毒有害气体导致的环境大气污染，根据气象状况，制定大气监测计划，在可能受到影响的村庄、企业设立监测点，监测环境大气质量恢复情况，并及时向企业领导及政府管理部门汇报监测结果。

8应急保障
8.1通讯与信息保障
负有救援保证任务的部门、单位和个人，必须随时保证通信和信息的畅通，各种联络方式必须建立备用方案，建立应急救援机构和人员通讯录。通讯方式如有变更要及时通知预案维护和修订部门。

8.2应急队伍保障
按照本预案规定成立应急组织体系，包括：茂名石化应急指挥中心、应急指挥中心办公室、生产调度指挥中心、专家组、应急救援专业队伍以及各部门相应工作人员。各队长负责本专业队的日常管理、建设。各专业组定期开展培训、演练、准备好应急救援物资。企业安全生产负责人进行监督检查，促使其保持战斗力，常备不懈。
8.3应急物资装备保障
应配备事件应急救援装备设施，根据事件救援的需要和特点，准备有关装备（灭火器材、防护器具等设备设施）。依托现有资源，合理布局并补充完善应急救援力量；统一清理、登记可供应急响应使用的应急装备类型、数量、性能和存放位置，建立完善相应的保障措施。应急物资装备主要包括基本装备、专用装备、图表等。

8.4经费保障
应急指挥中心办公室对应急工作的日常费用做出预算，财务部门部审核，经企业高层办公会审定后，列入年度预算，审计部门要加强对应急工作费用的监督管理、保证专款专用，应急处置结束后，财务部门要对应急处置费用进行如实核销。

（1）要保证先期的物资和器材储备资金投入，预备必要的补偿资金。

（2）要订抢险救灾过程的资金调配计划，保证抢险救灾时有足够的资金可供调配。

（3）做好后期有关资金理赔、补偿工作。

（4）要储备和保证后期足够的职工安置费用。

8.5外部应急能力保障
重大环境事件状态下，炼油厂区内部的应急救援力量是有限的，重大环境事件状态下，企业需上报区政府，请求外部救援力量的帮助，避免对对环境造成更大的伤害和破坏。现阶段企业已建立外部应急救援力量，外部救援应急联系方式见附件1，在重大环境事件状态下，可以直接请求救援。

8.6其他保障
（1）运输保障
企业要掌握一定数量安全系数高、性能好的车辆，确保处于良好状态，进行编号或标记，并制定驾驶员的应急准备措施和征用的启用方案。在预案启动后确保组织和调集足够的交通运输工具，保证现场应急救援工作的需要。
（2）医疗卫生保障
医疗救护人员负责受伤人员的救护工作，及时有效的现场急救和转送医院治疗，是减少事件人员伤亡的关键。医疗救治要贯彻现场救治、就近救治、转送救治的原则，及时报告救治伤员以及需要增援的急救医药、器材及资源情况。常备应急救援所需的常用药品，必要时报请上级卫生行政部门组织医疗救治力量支援。
（3）交通管制、治安保障
行政保卫部负责事件应急救援中的交通管制和治安保障。应急抢险时可向当地公安交警部门申请支援。
1）实施交通管制，对危害区外围交通路口实施定向、定时封锁、严格控制进出事故现场的人员，避免出现意外人员伤亡或引起现场混乱；指挥危害区域人员的撤离、保障车辆顺利通行，指引应急救援车辆进入现场，及时疏通交通堵塞。
2）维护撤离区和人员安置区场所的社会治安，加强撤离区内和各封锁路口附近重要目标和财产安全保卫。
（4）社会动员保障

各有关部门要广泛动员、积极参与事件应急救援工作，加强平时的事件预防、增强预防事件的能力。

（5）其他保障

准备好现场疏散图、平面布置图和周围地区图、气象资料、物料安全技术说明书、互救信息等存放地点、保管人。

应急电源、照明可采用路灯（在有路灯的地段），在路灯不可用时或无路灯的地段可采用便携式照明设备、设施。

制度保障，落实各岗位安全生产责任制、完善各项安全管理制度。
9监督管理

9.1培训
9.1.1应急人员的培训

（1）人员分类培训

培训包括应急指挥人员、各应急救援专业人员培训。

（2）应急指挥人员培训

向应急办公室申请接受紧急救援的培训。应急救援人员的教育、培训内容：①对本预案体系的培训，主要了解本预案的组成体系；

②应急预案体系的日常管理、建设；

③应急救援指挥、组织协调实施救援。

（3）应急救援专业组人员培训

应急救援专业组人员培训由炼油厂区根据专业组内容进行分类别、分工种培训，应根据本预案实施情况每年制定相应的教育、培训计划，采取多种形式对应急有关人员进行应急知识或应急技能培训。教育、培训应保持相应的记录，并做好培训结果的评估和考核记录。

培训内容包括：

①熟悉本专业组的工作职责；

②掌握预案中规定的各类抢险操作或作业；

③各种事件的应急处理措施；

④各种应急设备的使用方法；

⑤防护用品的佩戴方法。

（4）对外宣教培训
联系企业周边公众代表组织公众宣教培训，宣教培训频率保障一月一次，培训内容可包括：
①储罐可能发生的较大环境事故及其后果；

②事故报警与报告；

③泄漏处置与基本防护知识；

④自救与互救的基本常识；

⑤疏散的路线和信息的获取；

9.1.2应急培训的要求

（1）针对性：针对可能的事件情景及承担的应急职责，不同的人员应培训不同的内容；

（2）周期性：培训时间相对短，但有一定周期，一般至少每月进行一次；

（3）定期性：定期精心技能训练；

（4）真实性：尽量贴近实际应急行动。

9.2演练

9.2.1演练分类

预案推演是从实战、程序、方案制定到设备操作，有针对性的演习。推演过程中，指挥组成员指挥得当，应急组织人员能够按照各自的要求和职责进行现场处置，应急物资充沛，做到相互配合和正确使用应急工具，应急设施，防止污染事故的扩大。

（1）桌面演练：由应急组织（机构）的代表或关键岗位人员参加的，按照应急预案及其标准工作程序讨论紧急情况时应采取的演练活动。桌面演练的主要特点是对演练情景进行口头演练，作用是锻炼参演人员解决问题的能力，以及解决应对组织相互协作和职责划分的问题。

（2）功能演练：针对某项应急响应功能或其中某些应急响应行动举行的演练活动。主要作用是针对应急响应功能、检验应急人员以及应急体系的筹划和响应能力。例如指挥和控制功能演练，其目的是监测、评价多个部门在紧急状态下实现指挥与控制和响应能力。

（3）联合演练：针对应急预案中全部或大部分响应功能，检验、评价应急组织应急运行能力的演练活动。全面演练，一般要求尽量真实，调用更多的应急人员和资源，并开展人员、设备及其它资源的实战性演练，以检验相互协调的应急响应能力。

通过演练，企业需要从以下几个方面加强应急预案的执行：

（1）加强应急总指挥的协调能力；

（2）建立全面覆盖的信息通讯网络；

（3）信息报告全面，统一对外发布信息；

（4）职责分配明确、全面，各小组认真履行各自职责；

（5）建立企业化工行业相关专家库。

每年年初按照公司要求上报应急演练计划。

演练频次：（1）突发事件应急演练不少于1次/半年；（2）作业部级突发事件应急演练不少于1次/季度。

在应急演练实施过程中，应编制演练方案、进行演练过程记录和总结。对应急演练过程中发现的问题，应实施闭环管理，跟踪落实情况。

应急演练应按照专项应急预案及现场处置预案的内容进行演练，应急演练计划的制订应保证所有专项应急预案及现场处置预案均得到周期性演练。每次应急演练，均总结相应的应急演练过程，并提出应急过程中出现的问题，为后续的管理工作提供指导。

9.2.2演练内容

事件应急救援预案演练内容包括：

（1）事件应急抢险，信息上报及通报流程；

（2）应急救援人员进入事故现场的防护指导；

（3）通讯和警报信号的联络，报警与接警；

（4）新闻发布和向政府、敏感目标的通报；

（5）事件的善后处理；

（6）当时当地的气象情况对周围环境对事件危害程度的影响。
9.2.3演练人员

演练主要由三部分人员组成。

事件应急救援的演练者：主要由绝大部分分部员工组成，直接参加按事件应急程序进行的基本操作；

演练控制人员：主要由应急办公人员担任，其要保证事件应急预案得到充分的演练和顺利的进行，回答演练人员的疑问，解决演练出现的问题，监督演练过程的安全；

演练的评价人员：主要由应急指挥中心人员组成，其对演练的每个程序进行评价考核，演练后与事件应急救援人员进行讲评和总结。

9.2.4演练准备

（1）成立演练筹划小组

演练筹划小组的演练的领导机构，是演练准备与实施的指挥部门，对演练实施全面控制，其主要职责如下：

①确定演练的目的、原则、规模、参演的部门；确定演练的性质与方法，选定演练的时间和地点，规定演练的时间尺度和公众参与程度；

②协调各参演单位之间的关系；

③确定演练实施计划、情景设计与处置方案，审定演练准备工作计划、导演和调整计划；

④检查和指导演练的准备与实施，解决准备与实施过程中发生的重大问题；

⑤组织演练总结与评价。

（2）演练方案

根据不同的演练情景，由演练策划小组编制出演练方案，演练情景设计过程中，应考虑以下注意事项。

①应将演练参与人员，公众的安全放在首位；

②编写人员必须熟悉演练地点及周围各种有关情况；

③设计情景时应结合实际情况，具有一定的真实性；

④情景事件的时间尺度最好与真实事件的时间尺度相一致；

⑤设计演练情境应详细说明气象条件；

⑥应慎重考虑公众卷入的问题，避免引起公众恐慌；

⑦应考虑通信故障问题。

9.2.5演练总结

训练结束后，各专业救援队伍通过讲评和总结，写出书面报告交应急办公室，应急办公室将上述书面报告汇编成综合报告，对应急救援预案提出意见，对预案进行修改和补充。报告内容包括如下：

（1）通过演练主要发现的问题；

（2）对演练准备情况的评估；

（3）对预案有关程序、内容的建议和改进意见；

（4）在训练、器材设备方面的改进意见；

（5）演练的最佳时间和顺序。

9.3预案备案

企业环境应急预案应当在环境应急预案签署发布之日起20个工作日内进行备案。
9.4演练案例

9.4.1案例一

炼油厂区于2016年5月25日开在办公区会议中心3#会议室进行了炼油厂区东罐区161#罐石脑油泄漏桌面应急演练。应急演练主要内容如下：

1、演练过程

2016年5月25日，公司在办公区会议中心3#会议室进行了炼油厂区东罐区161#罐石脑油泄漏桌面应急演练。16：30演练开始，在演练过程中，应急指挥中心办公室、现场应急指挥部和各应急工作组汇报应急处置工作和应急处置措施，16:40时，演练结束。

16:30 演练副总指挥古才荣宣布桌面应急演练开始。

16:32 模拟总调度接到应急报告：油分部东罐区161#石脑油罐出口阀阀法兰破裂大量泄漏，一名操作中毒倒地，向应急指挥中心报告

16:35 应急指挥中心根据情况研判，决定启动公司级应急预案

16:35 应急指挥中心办公室按指令启动应急预案，通知公司各部门和应急队伍

16:36 应急指挥中心办公室汇报应急处置工作

按总指挥指令及时启动应急预案，通知短信、电话进行通知

应急处置过程，保持和现场应急指挥部的信息沟通

16:40 现场指挥汇报应急处置工作

负责现场应急指挥

召开应急会议，制定应急处置方案

及时将应急处置情况报告应急指挥中心

16:47 生产技术组汇报应急处置工作

161#罐停止送料，改由165#罐向装置送料

16:52 消防抢险组汇报应急处置工作

接到报警后，出动特勤中队和气防组

到达现场后立即抢救中毒人员

做好消防警戒，着火后立即打开161#罐及相邻油罐的喷淋，并用水枪对油罐进行冷却

按现场指挥部命令，发起灭火总攻，扑灭火灾

14:57设备抢修组汇报应急处置工作

制订堵漏方案，组织堵漏人员对阀兰进行打卡注胶

发生着火后，堵漏人员及时撤离，待扑灭火灾后再进入现场堵漏

17:01 安全环保组汇报应急处置工作

关闭罐区雨水排放阀

打开污水排放阀，将含油污水排放含油污水系统

防火堤破损泄漏时，用沙包对防火堤泄漏点进行封堵

用防爆污油泵和槽车回收边沟泄漏的污油

污水流到罐区防火堤外6#边沟时，将6#路边沟水改入应急事故水池

公司环保监测车到达现场并立即开展环境大气监测和风向风速监测

对炼油厂区进行交通管制，对东罐区进行警戒和疏散无关人员

17:10医疗救护组

救护车到达现场后，立即对中毒人员进行抢救，并送院治疗

17:11后勤保障组汇报应急处置工作

17:15善后处理组汇报应急处置工作

17:20信息报道管理组

和保卫部共同控制媒体进入厂区

召开信息发布会，向媒体提供经应急指挥中心审核过的信息

与信息媒体进行协调和沟通，控制不良信息的扩散

对事故现场进行录音、拍照、录像

17:40 演练结束。
2、演练的总结

桌面应急演练结束后，演练副总指挥古才荣部长对演练进行了讲评：这次演练是公司重新修订《生产安全事故应急预案》后的第一次应急演练，这次预案的修订变化特别大，一是对公司的预案进行简化，二是增加了应急处置卡，三是过去的应急工作以部门来划分应急工作职责，修订后的预案是以应急工作组来划分应急工作职责和开展应急处置工作，要求各应急工作组特别是组长单位要熟悉本工作组的应急处置程序和应急工作内容，通过本次桌面应急演练，各应急工作组对本组的应急工作还是比较熟悉，各应急工作能有效组织本工作组成员单位开展应急处置工作，能有效应对安全生产事故。
3、演练的评估

通过桌面演练，检验了公司新修订的《茂名石化生产安全事故应急预案》是符合实际应急工作需要的，但也暴露了一些问题，主要是应急处置卡不够完善。
4、下一步工作

一是考虑到应急工作的实际，将原来的安全保卫组分为安全环保组和治安保卫组，这样更有利于应急处置工作有效开展；二是要求各应急工作组对应急处置卡进行修改完善，使应急处置卡更能指导应急处置行动；三是在7月份进行一次应急预案演练，再次检验应急预案和应急处置卡的适用性。
9.4.2案例二
1、演练内容
模拟3号催化装置正常生产过程中，突降暴雨，大量雨水瞬间串入含油污水道，通过装置内地下含油污水系统进入5号路北侧16号污水提升池，指示提升池液位迅速升高。三催化内操发现提升池液位升高发生报警后，及时向班长汇报。当班外操赶至现场手动启动污水提升泵后发现机泵不上量，紧急联系钳工维修，并立即要求当班内操第一时间报抢险收油队，班长汇报车间，启动车间《突发事件现场处置方案》，《16号污水提升池溢冒处置方案》；
由于污水提升泵无法上量，紧急维修过程持续进行，此时16号污水提升池液面继续上升，接近100%，班长迅速跟调度汇报并做好可能的溢冒抢险。此时，16号污水提升池发生溢冒，含油污水大量溢冒进入5号路北侧明沟。车间马上报告生产调度，启动分部级《危险化学品泄漏、中毒事故处置措施》、《水体污染事故处置措施》。
2、参加演练人员
炼油厂区机关各处室、生产调度、消防支队、工会、办公室、抢修维保单位、质检中心、重整车间、水务部。外单位如抢险、水务部门可不携带工具、车辆，仅派代表参加，但具体以现场指挥命令为准。
3、演练过程中的环境条件
（1）天气条件：晴、无云。风向：东北，三级
（2）演练时间：2019年3月22日15时。
4、演练过程中运用的设备、物资
警戒线、铜扳手、阀门开关状态牌、对讲机、便携式硫化氢报警仪、便携式四合一检测仪、空气呼吸器、4#过滤式防毒面具、断路牌、沙包、铜勺铜桶。
5、演练经过
（1）现场总指挥15:00时宣布演练开始。
（2）在DCS画面，内操发现16号污水提升池液位突然升高异常，污水提升泵联锁启动后，液位没有下降。随即外操A现场检查，手动启动污水提升泵P116后，发现无法上量。并立即要求汇报班长。
（3）15:07时班长发出指令：
①汇报车间值班员：“污水提升池液面上升迅速，污水提升泵故障无法上量”。
②指示内操A汇报调度车间发生事故情况，并立即联系钳工进行抢修。
（4）15:15时钳工现场检查机泵，机泵故障短时间内难以修复。污水提升池水位继续上升，存在含油污水溢冒风险。车间值班汇报情况给车间主任，启动车间应急预案。
内操B接到班长指示汇报调度：“联合一车间事故演练（强调是事故演练），受暴雨影响，发现16号污水提升池串入大量雨水，液面迅速上升，污水提升泵故障无法启动，正在维修，启动分部级应急预案，申请请调度协助通知经警协助封路，通知分部领导、各大处室、收油单位、水务部参与抢险，通知实华公司液态烃分离装置检查本装置排水情况。
（一）车间级响应
（1）15:08时班长安排内操B立即向消防、气防、向车间值班报告和生产调度报告。报告时讲清楚只是分部演练，不是真的泄漏。汇报内容包括泄漏介质，泄漏大小，有无着火、有无人员伤亡等情况。汇报消防时告知接车地点、联系电话。生产调度接报后做好应急预警。
（2）15:09时班长指挥外操对5号路边沟闸板阀和6号路明沟闸板阀进行关闭操作，并立即启动车间《突发事件现场处置方案》，《防水体污染现场处置方案》； 
（3）15:16时车间值班、领导到达现场，成立车间应急指挥小组,班长把现场指挥权交车间主任；
（4）15:11时车间主任安排副班长、外操B佩戴空气呼吸器，看好风向，在现场拉好警戒线；
（5）15:12时安排班长及外操C疏散现场作业人员，停止施工作业，限制无关人员进入现场；
（6）茂化建机修接到报告后，立即派出维修人员，携带铜质工具，空气呼吸器, 15:11时到达事故现场，外操B引应急收油车进现场，迅速检查收油静电接地等安全措施，并拉设警戒线，把检查情况报现场指挥；
（7）15:15时车间主任指挥工艺专业负责指导外操A、D完成明沟闸板阀流程调整，要求装置平稳停工，对装置内串水部位进行封堵；安排内操A报生产调度，并要求调度将泄漏部位及泄漏情况告知水务运行部和实华公司液态烃分离厂，要求其做好应急措施，若有异常情况必须第一时间通知联合一车间。
（二）分部级响应
炼油厂区应急指挥中心办公室（调度室）接到报告后，指挥相关车间进行生产调整操作，并立即报告炼油厂区应急指挥中心总指挥，按总指挥的指令立即启动炼油厂区《危险化学品泄漏、中毒事故处置措施》、《水体污染事故处置措施》进行应急处置。通知分部办公室、安全环保处、技术质量处、机动处、生产处、党群工作部(人事处)、质检中心、经警中队、物资供应中心、抢修维保单位赶赴现场参加应急工作。
（1）15:17时炼油厂区办公室组织车辆将应急人员运到现场；组织把抢险救灾人员所需的水、食品和生活物资送往现场，向现场总指挥许楚荣经理报到，接受现场总指挥的指令，配合做好应急处置工作。
（2）炼油厂区应急指挥中心组成人员和相关部门应急人员、专业应急队伍人员立即赶赴事故现场，15:19时在现场成立指挥部，按各自的职责开展应急行动。车间总指挥刘晓辉主任向现场总指挥许楚荣经理汇报现场处置情况，车间已采取的应急措施，人员伤亡情况，并移交指挥权，接受现场总指挥的指令，配合做好应急处置工作。
（3）15:21时现场总指挥许楚荣经理指挥刘晓辉主任组织车间技术人员按《危险化学品泄漏、中毒事故处置措施》、《水体污染事故处置措施》进行处理。
1）15:22时刘晓辉主任组织设备、工艺和安全人员讨论处理办法。工艺专业人员指挥围堵装置内串水点，检查可能的介质泄漏源;设备专业人员立即联系装置保运人员对污水提升泵进行抢修，茂化建机修人员到达到场，准备抢修作业。
2）15：25时工艺专业安排当班副班长及外操（全程佩戴空气呼吸器），关闭三催化南5号路边沟东侧闸板阀，关小6号路南明沟闸板阀。
（4）15:29时现场总指挥许楚荣经理指挥对现场进行检查，组织进行泄漏介质的回收工作应急处置工作。
（5）15:32时现场总指挥许楚荣经理指挥安全环保处。
1）组织清点现场人数，组织现场应急工作人员协同气防人员对周围环境气体进行检测，根据检测结果，确定警戒范围并向现场总指挥汇报，指挥经警中队立即警戒，指导经警中队做好警戒区域内无关人员疏散工作；
2）协助质检中心人员对现场周围环境大气、生产废水、污水处理场进水情况进行环保监测分析，环境大气监测情况及时向现场总指挥汇报；
3）协调现场消防、气防、医疗救护等救援力量；
4）监督进入危险区域的堵漏人员和其它应急人员配戴好防护用品；
5）布置和指导车间开展预防水体污染应急，把泄漏的含油污水通过槽车回收；
6）向现场总指挥许楚荣经理汇报现场采取的安全措施，以及下一步的计划，接受现场总指挥的指令，配合做好应急处置工作。
（6）车间主任组织质检中心人员对5号路靠近闸板阀两侧区域污水和6号路闸板阀两侧污水进行取样检测。
6、演练讲评
演练结束后，龙智副处长进行讲评：对本次演练各参战单位快速反应处理能力、协调能力和综合处置能力都表现得很好，进一步提高了突发事件的处理水平,应急人员能够及时赶到事故现场，按职责开展应急行动。事故演练能按应急方步骤开展，操作人员接到险情后，基本能按程序开展处理，使事故得到控制，我们演练不但要按照真实的情况去做，甚至要增加难度。要求车间对职工继续加强事故处理应急技能培训，学习事故处理应急知识，通过日常反事故演练，提高操作人员反事故能力，确保装置安全运行。
许楚荣：此次演练是我们雨季水体风险应对的一次自考，总体演练过程我给打90分，对大家要求严格了点，要求应对突发事故，要立即启动紧急操作步骤，防止事故蔓延，降低泄漏造成的环境污染，防止事故扩大。大家要重视日常事故演练，它不仅仅是一次事故的模拟，是要求大家在思想上重视装置可能存在的事故风险，当风险发生时能及时有序开展应急处置，把事故危险降至最低。
本次反事故演练达到以下目的：，
（1）通过演练，检验了车间的《突发事件现场处置方案》，《防水体污染现场处置方案》与炼油厂区的《生产安全事故应急预案》承接，适用于现有的生产实际，车间和炼油厂区的预案不需要进行修改。
（2）通过演练，考查装置在岗职工处理突发水体污染事故时的应急处理能力，测试班长、内操以及外操应急问题处置时各岗位配合操作的能力。同时，讲评中亦指出演练中存在的问题，从中发现应急处置过程中存在的漏洞和问题，以便不断加以完善。
7、存在问题
（1）指挥部位置设置不合理，距离现场过远，且无法观察现场情况。
（2）现场施工人员撤出不干净，很多人还不知道演练，依旧在作业。未及时利用现场的扩音系统进行广播。
8、存在问题整改
（1）在推演中及时利用现场的扩音系统进行广播，把在演练过程中现场施工人员要全部撤出，除参加应急抢险人员外，全部人员撤离。
（2）指挥部应当距离合理便于判断应急事态，便于把控局面，也要考虑设置在安全位置。
9、演练现场图片
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10现场应急处置卡
10.1北山罐区原油
北山原油罐区污染事件应急处置措施
	类别
	内容

	概况
	北山原油罐区位于炼油厂区的北面北山路；罐区由6个50,000m储罐、6个30,000m储罐和3个20,000m储罐这三个部分组成，分别是115～117、127～129号原油五万罐区、121、122、180～183号原油三万罐区和123～125号原油二万罐区。

北山原油罐区为储存区域，该区域主要废水为含油污水、含油雨水和清净雨水；含油污水专管送炼油污水处理场处理，含油雨水经自流管道汇集至隔油池，经隔油处理后出水可进入炼油厂区污水处理场进行处理并外排至小东江；罐区地面后期清净雨水，通过分流切换阀门排入道路边沟或雨水管道系统，汇集至厂内排洪沟后同样排入小东江。

	危险特性
	1.原油为易燃液体，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃 烧爆炸，与氧化剂能发生强烈反应，燃烧或受高热分解产生有毒和刺激性烟气，其 蒸气比空气重，能沿低处扩散到相当远处；

2.原油罐区发生物料泄漏、火灾爆炸等紧急情况，可能导致重大水体污染。

	典型情景
	1.事故水进入14#路排沟，恰逢排沟闸门没有关闭，事故水可能流到厂外排洪沟；

2.在极端降雨或消防时间太长，事故水超过了14号道路边沟汇水区域、14#边沟事故水池和对应的隔油系统备用事故水罐等的储存和转输能力，事故水可能溢出厂外排洪沟进入小东江。

	应急程序
	应急处置操作
	责任岗位

	预警
	1.贮运部或其它作业部巡检人员、管理人员发现事故，立即报告外 操、当班班长；

2.班长或岗位外操到现场确认，向中控室报告；

3.岗位外操拨打电话向消防队报警，请求援助；

4.向公司应急指挥中心办公室（生产调度指挥中心）及本单元领导报告，并向上、下有关联单位通报。
	贮运部、班长、岗位外操

	上报内容
	1.发生的时间、地点、泄漏装置和介质、大约数量；

2.事故简要情况（是否着火，着火范围；是否下雨，大概雨量 等）；
3.人员伤亡情况，可能造成的影响和后果；已采取的应急措施等。
	班长

	预案启动
	1.应急总指挥启动Ⅲ级响应，组织应急队伍准备应急物资进行现场 抢险工作。
	生产调度指挥中心

	断源
	1.立即停止事故罐区原油的输送，关闭相应管线的输送阀门；
	岗位外操

	监测
	1.安环部通知环境监测站人员对厂外南排洪沟进行监测，判断事故 水是否进入厂外南排洪沟；

2.做好事故升级后应急监测的准备；

3.环境监测站人员对根据实际情况对小东江进行监测，判断事故水是 否进入小东江。
	环境监测站

	截污
	1.启动清污分流设施，将围堰内的含油污水/含油雨水切换阀全部切 换至含油污水系统，在边界雨排系统排入公共雨排系统前进行封堵（北山原油罐区防火堤32864~79693.6m3）。
2.事故水进入14号道路边沟后（汇水能力约3511m3），在14号路对封堵点进行拦截（封堵点4）。确认3#阀、1#池放空阀关闭，开9#阀向1#吸水池进水，启动P101A/B/C（1000m3/h 每台）提升泵抽水到1#事故池（储水能力为7000m3）。后将事故水引入含油雨水系统进行处理。
3.公用工程部指令污水处理站准备接收事故水，调整工艺操作，确 保生化系统正常运行；

4.公用工程部报总调和安环部，调度指挥中心启动公司级环境污染应急预案，安环部通知应急队伍到厂外排洪沟，组织回收污油；
5.生产调度部通知污水处理场加大污水处理量，降低调节池、调节罐液位，准备接纳事故水；

6.生产调度部通知污水提升池开泵（分流点3）降低 1#、2#事故池池水液位，准备分流事故水，通知炼油厂区污水场（调节能力40000m3）做好接纳事故水准备；

8.生产调度部通知相关装置停循环水排污、停止罐区脱水、加大净化水回用量、加大污油回炼量、停污水回用装置；

9.预计事故水将溢流，并经过封堵点6和封堵点7进入厂外南排洪沟，公用工程部组织分批在排洪沟下的1#闸板和3#闸板拦截（封堵点6、7），将事故水拦截在厂前沟，同时下拦油绳；

10.生产调度部组织回收污油，通知检验中心对出水口排洪沟水（分析油、COD）进行采样分析。
	公用工程部、作业部、生产调度部、安环部

	消污
	1.用活性炭和吸油毡对收集的水体油污进行吸附收集；

2.组织人力清扫现场泄漏油污，采用物理、化学等方法对残油进行 清理。
	安环部

	后期处置
	1.将应急处置过程中收集到含油废物密闭封存后交由有资质的单位 进行无害化处理；

2.收集的事故污水送往污水厂进行处理。
	安环部

	注意事项：
1.当事故污水量预期超过厂区含油污水系统转输能力时，安环部向生产调度中心汇报，启动Ⅰ级响应；

2.根据事故态势和上报程序，将事故情况向集团公司、茂南区环保局、茂名市环保局等相关单位进行报告。


10.2沥青罐区重油罐区应急现场处置方案
沥青车间重油罐区污染事件应急处置措施

	类别
	内容

	概况
	沥青车间重油罐区储存重油，该区域位于炼油厂区的西面，7号道路北侧，东侧，西火炬和顺合油库旁；罐区由6个40000m3重油储罐组成，编号为87~92。

该罐区储存区域产生的主要废水为含油污水、含油雨水和清净雨水；其中含油污水专管送炼油污水处理场处理；含油雨水合流经自流管道汇集至厂前雨水隔油池，进入炼油厂区污水处理场进行处理并外排至小东江；罐区地面后期清净雨水，通过分流切换阀门排入6#道路边沟，汇集至厂内排洪沟由废水总排放口排向小东江。

	危险特性
	1.污油分为重污油，受高热分解，放出腐蚀性、刺激性的烟雾。对皮肤

有一定的损害，可致接触性皮炎、毛囊性损害等。接触后，尚可有咳嗽、胸闷、头痛、乏力、食欲不振等全身症状和眼、鼻、咽部的刺激症状；

2.污油罐区发生物料泄漏、火灾爆炸等紧急情况，可能导致重大水体污染。

	典型情景
	1.事故水进入雨水排沟，恰逢雨水排沟闸门没有关闭，事故水流经6#道路汇水区域后，没有经过封堵拦截，直接流出厂外污染土壤和汇入河流；

2.在极端降雨或消防时间太长，事故水超过了汇水区域的隔油池、事故池、6#边沟事故水池、备用事故水罐等的储存和转输能力，事故水可能溢出6#道路汇水区域进入厂外排洪沟。

	应急程序
	应急处置操作
	责任岗位

	预警
	1.贮运部或其它作业部巡检人员、管理人员发现事故，立即报告外
	贮运部、班

长、岗位外操

	
	操、当班班长；

2.班长或岗位外操到现场确认，向中控室报告；

3.岗位外操拨打电话向消防队报警，请求援助；

4.向公司应急指挥中心办公室（生产调度指挥中心）及本单元领导 报告，并向上、下有关联单位通报。
	

	上报内容
	1.
发生的时间、地点、泄漏装置和介质、大约数量；

2.
事故简要情况（是否着火，着火范围；是否下雨，大概雨量 等）；
3.
人员伤亡情况，可能造成的影响和后果；

4.
已采取的应急措施等。
	班长

	预案启动
	1.
应急总指挥启动Ⅱ级响应，组织应急队伍准备应急物资进行现场 抢险工作。
	生产调度指 挥中心

	断源
	1.
立即停止事故罐区污油的输送，关闭相应输送管线的阀门；
	岗位外操

	监测
	1.
安环部通知环境监测站人员对厂外排洪沟进行监测，判断事故 水是否进入厂外排洪沟；

2.
做好事故升级后应急监测的准备；

3.
环境监测站人员根据实际情况对小东江水质进行监测，判断事故水是否 进入小东江。
	环境监测站

	截污
	1.启动清污分流设施，将围堰内的含油污水/含油雨水切换阀全部转移至含油污水系统，在边界雨排系统排入公共雨排系统进行封堵， 贮运部或事故发生单位启动作业部级消防、环境污染应急预案开展应 急处理，启动清污分流设施，将事故水引入含油污水系统；

2.事故水溢流进入6#道路汇水区域，公用工程部启动公用工程系统水体污染应急预案，通知雨水隔油池岗位密切注意来水，并在5#道路（封堵点1），将事故水引入6#路边沟事故水池（储水能力3000m2）进行拦截收集。

3.视情况开启泵将污水调向2#事故水池（储水能力13000m2）：
确认5#闸、4#闸、13#闸、2#池放空阀关闭，开17#闸、16#闸、2#吸水池进水阀向2#吸水池进水，启动P201A/B/C提升泵抽水到2#事故水池。

4.公用工程部指令污水处理场准备接收事故水，调整工艺操作，确 保生化系统正常运行；
5. 公用工程部报总调和安环部，调度指挥中心启动公司级环境污染应急预案，安环部通知应急队伍到厂外排洪沟，组织回收污油；
6.生产调度部通知污水处理场加大污水处理量，降低调节池、调节罐液位，准备接纳事故水；

7.生产调度部通知污水提升池开泵（分流点3）降低 1#、2#事故池池水液位，准备分流事故水，通知炼油厂区污水场（调节能力40000m3）做好接纳事故水准备；

8.生产调度部通知相关装置停循环水排污、停止罐区脱水、加大净化水回用量、加大污油回炼量、停污水回用装置；

9.预计事故水将溢流，并经过封堵点2、封堵点5、封堵点6进入厂外南排洪沟，公用工程部组织分批在排洪沟下的5#闸板和1#闸板拦截（封堵点5、6），将事故水拦截在厂前沟，同时下拦油绳；

10.生产调度部组织回收污油，通知检验中心对出水口排洪沟水（分析油、COD）进行采样分析。
	公用工程部、作业部、生产调度部、安环部

	消污
	1.
用活性炭和吸油毡对收集的水体油污进行吸附收集；

2.
组织人力清扫现场泄漏油污，采用物理、化学等方法对残油进行 清理。
	安环部

	后期处置
	1.
将应急处置过程中收集到含油废物密闭封存后交由有资质的单位 进行无害化处理；

2.
收集的事故污水送往污水厂进行处理。
	安环部

	注意事项：
1.
当事故污水量预期超过厂区含油污水系统转输能力时，安环部向生产调度指挥中心汇报，启动Ⅰ级响应；

2.
根据事故态势和上报程序，将事故情况向集团公司、茂南区环保局、茂名市环保局等相关单位进行报告。


10.3三苯罐区泄漏应急现场处置方案
三苯罐区污染事件应急处置措施
	类别
	内容

	概况
	输油车间三苯罐区储存苯、甲苯、二甲苯，该区域位于炼油厂区的东北面，北山路和3#道路交叉口的一侧，紧邻重整罐区，溶剂油罐区和原油罐区。罐区由1个5000m3苯储罐、2个5000m3甲苯储罐、3个5000m3的二甲苯储罐组成。

三苯罐区储存区域产生的主要废水为含油污水、含油雨水和清净雨水；其中含油污水专管送炼油污水处理场处理；含油雨水合流经自流管道汇集至隔油池，进入炼油厂区污水处理场进行处理并外排至小东江；罐区地面后期清净雨水，通过分流切换阀门排入道路边沟或雨水管道系统，汇集至厂内排洪沟后同样排入小东江。。

	危险特性
	1.苯易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。 与氧化剂能发生强烈反应。易产生和聚集静电，有燃烧爆炸危险。其蒸气比空气 重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

2.甲苯、二甲苯为易燃物质，其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃 烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远 的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。流速过快，容易产生和积聚静电。

3.三苯罐区发生物料泄漏、火灾爆炸等紧急情况，可能导致重大水体污染。

	典型情景
	1.事故水进入14#路排沟，恰逢排沟闸门没有关闭，事故水可能流到厂外排洪沟；

2.在极端降雨或消防时间太长，事故水超过了14号道路边沟汇水区域、14#边沟事故水池和对应的隔油系统备用事故水罐等的储存和转输能力，事故水可能溢出厂外排洪沟进入小东江。

	应急程序
	应急处置操作
	责任岗位

	预警
	1.
贮运部或其它作业部巡检人员、管理人员发现事故，立即报告 外操、当班班长；

2.
班长或岗位外操到现场确认，向中控室报告；

3.
岗位外操拨打电话向消防队报警，请求援助；

4.
向公司应急指挥中心办公室（生产调度指挥中心）及本单元领 导报告，并向上、下有关联单位通报。
	贮运部、班长、岗位外操

	上报内容
	1.
发生的时间、地点、泄漏装置和介质、大约数量；

2.
事故简要情况（是否着火，着火范围；是否下雨，大概雨量等）；
3.
人员伤亡情况，可能造成的影响和后果；

4.
已采取的应急措施等。
	班长

	预案启动
	1.
应急总指挥启动Ⅱ级响应，组织应急队伍准备应急物资进行现 场抢险工作。
	生产调度指 挥中心

	断源
	1.
立即停止事故罐区物料的输送，关闭相应管线的输送阀门；
	岗位外操

	监测
	1.
环境监测站人员根据实际情况对北排洪沟进行监测，判断事故 水是否进入厂外排水系统；

2.
做好事故升级后应急监测的准备。

3.
环境监测站人员对根据实际情况对文涌进行监测，判断事故水是否进入文涌。
	环境监测站

	截污
	1.启动清污分流设施，将围堰内的含油污水/含油雨水切换阀全部切 换至含油污水系统，在边界雨排系统排入公共雨排系统前进行封堵（三苯罐区防火堤8085m3）。
2.事故水进入14号道路边沟后（汇水能力约3511m3），在14号路对封堵点进行拦截（封堵点4）。确认3#阀、1#池放空阀关闭，开9#阀向1#吸水池进水，启动P101A/B/C（1000m3/h 每台）提升泵抽水到1#事故池（储水能力为7000m3）。后将事故水引入含油雨水系统进行处理。
3.公用工程部指令污水处理站准备接收事故水，调整工艺操作，确 保生化系统正常运行；

4.公用工程部报总调和安环部，调度指挥中心启动公司级环境污染应急预案，安环部通知应急队伍到厂外排洪沟，组织回收污油；
5.生产调度部通知污水处理场加大污水处理量，降低调节池、调节罐液位，准备接纳事故水；

6.生产调度部通知污水提升池开泵（分流点3）降低 1#、2#事故池池水液位，准备分流事故水，通知炼油厂区污水场（调节能力40000m3）做好接纳事故水准备；

8.生产调度部通知相关装置停循环水排污、停止罐区脱水、加大净化水回用量、加大污油回炼量、停污水回用装置；

9.预计事故水将溢流，并经过封堵点6和封堵点7进入厂外南排洪沟，公用工程部组织分批在排洪沟下的1#闸板和3#闸板拦截（封堵点6、7），将事故水拦截在厂前沟，同时下拦油绳；

10.生产调度部组织回收污油，通知检验中心对出水口排洪沟水（分析油、COD）进行采样分析。
	公用工程部、作业部、生产调度部、安环 部

	消污
	1.
用活性炭和吸油毡对收集的水体油污进行吸附收集；

2.
组织人力清扫现场泄漏油污，采用物理、化学等方法对残油进 行清理。
	安环部

	后期处置
	1.
将应急处置过程中收集到含油废物密闭封存后交由有资质的单 位进行无害化处理；

2.
收集的事故污水送往污水厂进行处理。
	安环部

	注意事项：
1.当事故污水量预期超过厂区含油污水系统转输能力时，安环部向生产调度中心汇报，启动Ⅰ级响应；

2.根据事故态势和上报程序，将事故情况向集团公司、茂南区环保局、茂名市环保局等相关单位进行报告。


10.4污水罐区应急现场处置方案

含硫污水罐区污染事件应急处置措施
	类别
	内容

	概况
	污水罐区位于炼油厂区的南面，11#路东侧，14#路南侧；罐区由若干个污水储罐组成。

污水罐区的性质为储存企业产生的未来得及处理的废水，包括含油污水、含油雨水和清净雨水；其中含油污水在炼油污水处理场处理；含油雨水合流经自流管道汇集至隔油池后进入雨水检测池后排放，进入炼油厂区污水处理场进行处理并外排至小东江；罐区地面后期清净雨水，通过分流切换阀门排入道路边沟或雨水管道系统，汇集至厂内污水站，经监控池监测未经污染后，由排洪口排出。

	危险特性
	泄漏后的含油废水经厂内泄入厂外，对厂外的河流、土壤造成污染。

	典型情景
	1.
事故水进入雨水排沟，恰逢雨水排沟闸门没有关闭，事故水流至厂外；

2.
在极端降雨或消防时间太长，事故水超过了炼油厂区的隔油池、事故池的储存 和转输能力，事故水可能溢出厂外进入小东江。

	应急程序
	应急处置操作
	责任岗位

	预警
	1.
贮运部或其它作业部巡检人员、管理人员发现事故，立即报 告外操、当班班长；

2.
班长或岗位外操到现场确认，向中控室报告；

3.
岗位外操拨打电话向消防队报警，请求援助；

4.
向公司应急指挥中心办公室（生产调度指挥中心）及本单元 领导报告，并向上、下有关联单位通报。
	贮运部、班长、岗位外操

	上报内容
	1.
发生的时间、地点、泄漏装置和介质、大约数量；

2.
事故简要情况（是否着火，着火范围；是否下雨，大概雨量 等）；
3.
人员伤亡情况，可能造成的影响和后果；

4.
已采取的应急措施等。
	班长

	预案启动
	1.
应急总指挥启动Ⅱ级响应，组织应急队伍准备应急物资进行 现场抢险工作。
	生产调度指 挥中心

	断源
	1.
立即停止事故罐区油品的输送，关闭相应管线的输送阀门；
	岗位外操

	监测
	1.
环境监测站人员根据实际情况对厂外排洪口进行监测，判 断事故水是否进入厂外排水系统；

2.
做好事故升级后应急监测的准备；

3.
环境监测站人员对根据实际情况对文涌进行监测，判断事故 水是否进入文涌。
	环境监测站

	截污
	1.当含油污水罐区发生泄漏时，把污水罐区的含油污水抽回事故水池：确认外排阀、1#、2#池放空阀关闭，开1#进水阀，1#连通阀，2#进水阀，2#连通阀，改通5#（4#）万吨水罐进水总管至两个事故水池的流程，含油污水由污水提升泵抽到两个事故水池（优先使用2#事故水池）；
3.公用工程部指令停止向污水处理站排入生产废水，厂区停产； 
4.公用工程部报总调和安环部，调度指挥中心启动公司级环境污染应急预案，安环部通知应急队伍到厂外排洪沟，组织回收泄漏的污油；
5.委派专人在分流点3、分流点8的1#、3#阀门，对泄漏的含油废水进行围堵、拦截；
6.设备抢险队伍组织检查、维修泄漏地点。待污水罐区的泄漏点修步完成，将事故水池污水抽回污水罐：确认外排阀、9#闸、14#闸、吸水池进水阀，1#、2#进水阀关闭，开1#池、2#池放空阀，改通进污水罐流程，启动P102A/B、P202A/B返输泵抽水到污水罐。
	公用工程部、作业部、生产调度部、安环 部

	消污
	1.
用活性炭和吸油毡对收集的水体油污进行吸附收集；

2.
组织人力清扫现场泄漏油污，采用物理、化学等方法对残油 进行清理。
	安环部

	后期处置
	1.
将应急处置过程中收集到含油废物密闭封存后交由有资质的 单位进行无害化处理；

2.
收集的事故污水送往污水厂进行处理。
	安环部

	注意事项：
1.当事故污水量预期超过厂区含油污水系统转输能力时，安环部向生产调度中心汇报，启动Ⅰ级响应；

2.根据事故态势和上报程序，将事故情况向集团公司、茂南区环保局、茂名市环保局等相关单位进行报告。


11附件
附件1应急组织体系联系方式

（1）炼油厂区内部环境应急救援队伍通讯录

	姓  名
	单  位
	办公电话
	手机号码

	应

急

指

挥

中

心
	许楚荣
	经  理
	
	

	
	梁郁超
	党委书记
	
	

	
	陈远文
	副经理
	
	

	
	任  铎
	副经理、HSE总监
	
	

	
	邵杰锋
	副经理
	
	

	
	梁雄东
	副经理
	
	

	
	李  刚
	副经理
	
	

	
	黄郁春
	副总工程师
	
	

	
	李坤
	副总工程师
	
	

	
	吴岳伟
	办公室主任
	
	

	
	彭  芳
	生产管理处处长
	
	

	
	龙  有
	技术质量处处长
	
	

	
	吴  恬
	机动处副处长
	
	

	
	陈庆华
	安全环保处处长
	
	

	
	杨培雄
	党群工作部副主任、人事处副处长
	
	

	
	蔡玉武
	工会主管
	
	

	消

防

抢

险

组
	冯茂生
	消防支队队长
	
	

	
	陈向阳
	消防支队政委
	
	

	
	黄水生
	消防支队副队长
	
	

	
	黄亚忠
	消防支队战训科科长
	
	

	
	陈庆华
	安全环保处处长
	
	

	
	陈耀威
	安全环保处处长助理
	
	

	
	欧阳兴
	安全环保处副处长
	
	

	
	欧  云
	安全环保处主管
	
	

	
	吕伯振
	安全环保处现场督查副队长
	
	

	生

产

技

术

组


	彭  芳
	生产管理处处长
	
	

	
	张忠泽
	生产管理处副处长
	
	

	
	蒙美彦
	生产管理处主管
	
	

	
	黎明亮
	生产管理处主管
	
	

	
	龙  有
	技术质量处处长
	
	

	
	肖庆祥
	技术质量处副处长
	
	

	
	廖煜升
	技术质量处副处长
	
	

	
	刘跃委
	技术质量处主管
	
	

	
	张金成
	机动处副处长
	
	

	
	吴  恬
	机动处副处长
	
	

	
	莫观华
	茂化建公司经理
	
	

	
	梁志武
	茂化建公司副经理
	
	

	
	吕仲强
	华粤建安公司经理
	
	

	
	徐达养
	众和动力工程公司
	
	

	
	于迪
	恒孚公司经理
	
	

	
	倪行秀
	恒孚公司副经理
	
	

	安

全

环

保

组
	陈庆华
	安全环保处处长
	
	

	
	陈耀威
	安全环保处处长助理
	
	

	
	欧阳兴
	安全环保处副处长
	
	

	
	欧  云
	安全环保处主管
	
	

	
	陈义岳
	安全环保处现场督查副队长
	
	

	
	吴岳伟
	办公室主任
	
	

	
	曹冠璟
	办公室副主任
	
	

	
	谭宏锋
	文秘主管
	
	

	医

疗

救

护

组
	吴岳伟
	办公室主任
	
	

	
	曹冠璟
	办公室副主任
	
	

	
	谭宏锋
	文秘主管
	
	

	
	王  悦
	科员
	
	

	
	陈义岳
	安全环保处现场督查副队长
	
	

	后

勤

保

障

组
	吴岳伟
	办公室主任
	
	

	
	曹冠璟
	办公室副主任
	
	

	
	谭宏锋
	文秘主管
	
	

	
	蔡玉武
	工会主管
	
	

	善

后

处

理

组
	吴岳伟
	办公室主任
	
	

	
	曹冠璟
	办公室副主任
	
	

	
	谭宏锋
	文秘主管
	
	

	
	杨培雄
	党群工作部副主任、人事处副处长
	
	

	
	蔡玉武
	工会主管
	
	

	信

息

报

道

管

理

组
	吴岳伟
	办公室主任
	
	

	
	曹冠璟
	办公室副主任
	
	

	
	谭宏锋
	文秘高级主管
	
	

	
	杨培雄
	党群工作部副主任、人事处副处长
	
	

	生

产

车

间

应

急

抢

险

组
	刘晓辉
	联合一车间主任
	
	

	
	李金华
	联合一车间书记
	
	

	
	孙铁斌
	联合一车间设备副主任
	
	

	
	覃  涛
	联合五车间工艺副主任
	
	

	
	石允年
	联合一车间HSSE总监
	
	

	
	伍忠勇
	联合六车间HSSE总监
	
	

	
	许佳贵
	联合二车间主任
	
	

	
	陈寿坤
	联合二车间书记
	
	

	
	余镜湖
	联合二车间工艺副主任
	
	

	
	陈慧群
	重油加氢车间设备副主任
	
	

	
	邹勇涛
	联合二车间设备副主任
	
	

	
	刘  虎
	重油加氢车间工艺主任
	
	

	
	戴国儒
	联合三车间主任
	
	

	
	唐红福
	联合六车间书记
	
	

	
	谭  强
	联合三车间设备副主任
	
	

	
	周沛浩
	联合三车间工艺副主任
	
	

	
	张春亮
	联合三车间HSSE总监
	
	

	
	苏  香
	联合七车间主任
	
	

	
	谢汝炎
	联合四车间书记
	
	

	
	莫欧松
	联合四车间工艺副主任
	
	

	
	余英巍
	联合四车间HSSE总监
	
	

	
	张国良
	联合四车间设备副主任
	
	

	
	齐文峰
	联合五车间主任
	
	

	
	龚泽永
	联合五车间HSSE总监
	
	

	
	杨铭燊
	联合五车间设备副主任
	
	

	
	熊  斌
	联合六车间主任
	
	

	
	陈博群
	联合六车间设备副主任
	
	

	
	刘付福千
	联合六车间工艺副主任
	
	

	
	许江兵
	联合七车间主任
	
	

	
	谢革明
	联合七车间书记
	
	

	
	余建明
	联合七车间工艺副主任
	
	

	
	何应标
	联合七车间设备副主任
	
	

	
	徐  渝
	重油加氢车间HSSE总监
	
	

	
	林永胜
	联合八车间书记
	
	

	
	杨楚彬
	联合八车间主任
	
	

	
	叶亚运
	联合八车间设备副主任
	
	

	
	刘冠超
	联合八车间HSSE总监
	
	

	
	袁国雄
	联合八车间设备副主任
	
	

	
	谢志翔
	重油加氢车间主任
	
	

	
	白宇辰
	煤制氢车间代主任
	
	

	
	梁志聪
	重油加氢书记
	
	

	
	林  雨
	煤制氢车间设备副主任
	
	

	
	张  行
	煤制氢车间工艺副主任
	
	

	
	张阳
	煤制氢车间HSSE总监
	
	

	
	陈新哲
	润滑油一车间书记
	
	

	
	向泽兵
	润滑油一车间工艺副主任
	
	

	
	郭  明
	润滑油一车间工艺副主任（兼HSE总监）
	
	

	
	袁抗美
	润滑油一车间设备副主任
	
	

	
	莫李红
	润滑油一车间设备副主任
	
	

	
	李忠仁
	润滑油一车间工艺副主任
	
	

	
	何  量
	润滑油二车间主任
	
	

	
	沈  友
	润滑油二车间书记
	
	

	
	任风允
	润滑油一车间主任
	
	

	
	林昌基
	润滑油二车间设备副主任
	
	

	
	高  军
	润滑油二车间HSE总监
	
	

	
	杨义章
	仪表车间主任
	
	

	
	林洪泉
	仪表车间书记兼副主任
	
	

	
	陈  柱
	仪表车间工会主席
	
	

	
	张剑辉
	仪表车间HSE总监兼副主任
	
	

	
	张宪举
	仪表车间设备副主任
	
	

	
	龙  涛
	仪表车间工艺副主任
	
	

	
	曾宪文
	煤制氢车间书记
	
	

	
	刘永忠
	联合九车间书记
	
	

	
	洪永忠
	联合九车间主任
	
	

	
	王良芳
	联合九车间设备副主任
	
	

	
	叶洪波
	联合九车间HSE总监
	
	

	
	马毅胜
	装油车间主任
	
	

	
	梁  明
	装油车间书记
	
	

	
	林茂南
	装油车间工艺副主任
	
	

	
	张其庭
	装油车间设备副主任
	
	

	
	梁丽坚
	装油车间HSE总监
	
	

	
	叶  威
	输油车间主任
	
	

	
	梁观治
	输油车间书记
	
	

	
	林  健
	联合一车间工艺副主任
	
	

	
	陈华伟
	沥青车间设备副主任
	
	

	
	孙建华
	输油车间HSE总监
	
	

	
	唐  怡
	沥青车间主任
	
	

	
	刘  波
	沥青车间书记
	
	

	
	李守桃
	沥青车间工艺副主任
	
	

	
	梁  飞
	装油车间设备副主任
	
	

	
	黄亚稳
	沥青车间HSE总监
	
	

	
	李传东
	沥青车间系统装置主管
	
	

	
	陈绍堂
	沥青车间沥青装置主管
	
	


（2）水务分部应急联系方式

	单位
	姓名
	职务（岗位）
	办公电话
	手机

	运行部领导
	沈卫海
	经理
	
	

	
	江加宁
	党委书记
	
	

	
	杨健
	副经理 
	
	

	
	李东海
	副经理
	
	

	
	王育忠
	HSE总监 
	
	

	综合管理室
	邓志
	主任（代）
	
	

	
	陈斌
	副主任
	
	

	
	苏龙奔
	副主任
	
	

	
	温申霞
	综合管理
	
	

	
	吴燕云
	综合管理
	
	

	
	张玉
	综合管理
	
	

	
	刘增
	综合管理
	
	

	
	付万里
	综合管理
	
	

	
	何莉
	综合管理
	
	

	
	张晨
	综合管理
	
	

	
	陈惠霞
	综合管理
	
	

	
	罗春燕
	综合管理
	
	

	HSE管理室
	郭潮坤
	主任
	
	

	
	刘泉
	HSE管理
	
	

	
	李东涛
	HSE管理
	
	

	
	黄双
	HSE管理
	
	

	
	柯武超
	HSE督查组长
	
	

	
	张勇
	HSE督察员
	
	

	生产管理室
	宾志坚
	主任
	
	

	
	杨美
	副总工程师
	
	

	
	袁瑞阳
	工艺管理
	
	

	
	王浩
	工艺管理
	
	

	
	林丽萍
	工艺管理
	
	

	
	潘亚艺
	工艺管理
	
	

	设备管理室
	陈水生
	主任
	
	

	
	邓蔹
	设备管理
	
	

	
	杨杰
	设备管理
	
	

	
	刘远波
	设备管理
	
	

	
	陈湘传
	设备管理
	
	

	
	关少平
	制水场仓库保管
	
	

	炼油作业区
	陈东
	主管（代）
	
	

	
	张木旺
	党支部书记
	
	

	
	苏林辉
	副主任
	
	

	
	黄永熙
	副科级干部
	
	

	
	梁世健
	工艺组长
	
	

	
	张龙威
	设备组长
	
	

	
	吴翠霞
	工艺员
	
	

	
	周富职
	工艺员
	
	

	
	李杰
	工艺员
	
	

	
	邓健强
	工艺员
	
	

	
	谭文东
	工艺员
	
	

	
	郑  国
	设备员
	
	

	
	李尚钊
	设备员
	
	

	
	柯子明
	设备员
	
	

	
	杨伟业
	设备员
	
	

	
	苏振伟
	HSE管理员
	
	

	
	何建材
	HSE管理员
	
	

	
	李焜生
	HSE管理员
	
	

	
	梁迎春
	综合管理员
	
	

	炼油污水处理装置
	2240144
	
	
	

	炼油循环水装置（煤）
	2245431
	
	
	

	炼油循环水装置（东）
	2242845
	
	
	

	炼油循环水装置（南）
	2243045
	
	
	

	炼油循环水装置（西）
	2247184
	
	
	

	炼油循环水装置（北循）
	2244055
	
	
	

	炼油循环水装置（干汽提）
	2249816
	
	
	

	炼油化学水装置（东）
	2241873
	
	
	

	炼油化学水装置（西）
	2247194
	
	
	

	炼油制水场
	2242445
	
	
	

	水务水质组（炼油）
	2230327
	
	
	

	炼油工业引水渠（南盛）
	
	
	
	

	炼油工业引水渠（樟木）
	
	
	
	

	炼油工业引水渠（下塘）
	
	
	
	

	炼油工业引水渠（公馆）
	
	
	
	

	炼油工业引水渠（禾村）
	
	
	
	

	炼油工业引水渠（大山岭）
	
	
	
	

	炼油工业引水渠（佛子岭）
	
	
	
	

	化工作业区
	梁熙标
	主管
	
	

	
	徐红
	党支部副书记
	
	

	
	苏雪芳
	副主管
	
	

	
	刘珺荣
	副主管
	
	

	
	刘祖清
	副主任
	
	

	
	江银永
	副主任
	
	

	
	许永新
	工艺员
	
	

	
	柯思远
	工艺员
	
	

	
	刘叶明
	工艺员
	
	

	
	李  军
	设备员
	
	

	
	严  军
	设备员
	
	

	
	冯小东
	设备员
	
	

	
	柯兴贤
	设备员
	
	

	
	曾  伟
	HSE管理员
	
	

	
	梁  幸
	HSE管理员
	
	

	
	陈映豪
	HSE管理员
	
	

	
	骆海梅
	综合管理员
	
	

	化工循环水装置
	2238076
	
	
	

	化工化学水装置
	2238173
	
	
	

	化工综合供水装置
	2238356
	
	
	

	化工污水处理装置
	2238363
	
	
	

	化工净化水污泥脱水班
	2238463
	
	
	

	化工管渠班
	2238369
	
	
	

	化工龙湾泵站
	2237471
	
	
	

	水务水质组（化工）
	2238146
	
	
	


（3）热电分部应急联系方式

	单       位
	姓名
	办公电话
	手机号码

	应急指挥中心
	分部经理
	陈天辉
	
	

	
	分部书记
	吴卫广
	
	

	
	副经理（主管机动）
	吴耀权
	
	

	
	副经理（主管生产安全环保）
	王东波
	
	

	
	副经理（主管技术）
	邓雨生
	
	

	
	副经理（主管电气）
	袁杰
	
	

	
	电气专家
	吴泳
	
	

	
	副书记
	凌奕任
	
	

	
	HSE总监
	劳天国
	
	

	
	生产管理科科长
	蔡维中
	
	

	
	HSE管理科科长
	江均桂
	
	

	
	综合管理科主任
	陈思梅
	
	

	
	设备管理科科长
	吴向晖
	
	

	消防气防组
	公司消防
	--
	
	

	生产控制组
	生产管理科科长
	蔡维中
	
	

	
	生产管理科副科长
	吴晓兰
	
	

	
	生产管理科副科长
	黄海鹏
	
	

	
	生产管理科副科长
	邹国铖
	
	

	现场保卫组
	综合管理科副主任（党群）
	陈湛辉
	
	

	
	综合管理科副主任（办公室）
	孔凡东
	
	

	抢修封堵及供应组
	设备管理科科长
	吴向晖
	
	

	
	设备管理科副科长
	谭太红
	
	

	
	设备管理科副科长
	陈孟干
	
	

	安全环保组
	HSE管理科科长
	江均桂
	
	

	
	HSE管理科副科长
	林松
	
	

	后勤救护组
	综合管理科主任
	陈思梅
	
	

	
	职工医院门诊主任
	--
	
	


（4）外部救援应急联系方式
	类  别
	单      位
	电   话
	传真

	火警电话
	公司消防支队
	2233119
	

	
	茂名市消防支队
	119
	

	急救电话
	茂名市急救电话
	120
	

	
	茂名市中医院
	2222222
	

	调度电话
	公司总调度室
	2233111
	2247863

	
	公司总值班
	2243571
	

	
	炼油厂区调度
	2242202、2242602、2246341、

2246829、2246340
	

	
	化工分部调度
	2237489
	

	
	港口分部调度
	2241055
	

	
	热电分部调度
	2240222
	

	
	铁运分部调度
	2242706
	

	
	水务运行部调度
	2235770
	


附件2茂名石化内部应急专家组联系通讯
	序序号

	姓名
	性别
	单位
	办公电话
	技术专长
	备注

	1
	张钧正
	男
	茂名石化
	
	安全环保应急
	公司安全环保专家

	2
	古才荣
	男
	茂名石化
	
	安全环保应急
	公司HSSE总监

	3
	杨  强
	男
	茂名石化
	
	安全环保应急
	安全环保部副部长

	4
	黄  戟
	男
	茂名石化
	
	安全环保应急
	安全环保部副部长

	5
	任  铎
	男
	茂名石化
	
	安全环保应急
	炼油厂区主管HSSE副经理

	6
	林  琪
	男
	茂名石化
	
	安全环保应急
	化工分部主管HSSE副经理

	7
	梁上飞
	男
	茂名石化
	
	安全环保应急
	港口分部主管HSSE副经理

	8
	王东波
	男
	茂名石化
	
	安全环保应急
	热电分部主管HSSE副经理

	9
	郭克力
	男
	茂名石化
	
	安全环保应急
	炼油厂区主管HSSE副经理

	10
	王育忠
	男
	茂名石化
	
	安全环保应急
	水务运行部HSSE总监

	11
	王  刚
	男
	茂名石化
	
	安全环保应急
	安全环保部环保管理科长

	12
	戴如虎
	男
	茂名石化
	
	安全环保应急
	安全环保部环保应急管理


附件3突发环境事件报告表

（1）企业突发环境事件报告表（初报）

	报告方式
	1
	电话报告
	报告人
	内部
	

	
	2
	书面报告
	
	外部
	

	报告时间
	年月日时分

	单位名称
	

	地址
	省市区街道（乡、镇）路号

	法人代表
	
	联系电话
	

	传真
	
	Email
	

	发生位置
	
	设备设施名称
	

	物料名称
	

	类型
	泄漏火灾爆炸其它

	污染物名称
	数量
	排放去向

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	已污染的范围
	

	可能受影响区域
	

	潜在的危害程度转化 方式趋向
	

	已采取的应急措施
	

	建议采取措施
	

	直接人员伤亡和财产 经济损失
	


（2）企业突发环境事件报告表（续报）

	报告方式
	电话报告或网络报告
	报告人
	

	报告时间
	年月日时分

	单位名称
	

	地址
	省市区街道（乡、镇）路号

	法人代表
	
	联系电话
	

	传真
	
	Email
	

	发生位置
	
	设备设施名称
	

	物料名称
	

	类型
	泄漏火灾爆炸其它

	污染物名称
	数量
	排放去向

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	事件发生原因
	

	事件发生过程
	

	事件进展情况
	

	采取的应急措 施
	


（3）企业突发环境事件报告表（处理结果报告）

	报告方式
	电话报告或网络报告
	报告人
	

	报告时间
	年月日时分

	单位名称
	

	地址
	省市区街道（乡、镇）路号

	法人代表
	
	联系电话
	

	传真
	
	Email
	

	发生位置
	
	设备设施名称
	

	物料名称
	

	类型
	泄漏火灾爆炸其它

	污染物名称
	数量
	排放去向

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	报告正文：

	一、处理事件的措施、过程和结果：

	二、污染的范围和程度：

	三、事件潜在或间接的危害、社会影响：

	四、处理后的遗留问题：

	五、参加处理工作的有关部门和工作内容：

	六、有关危害与损失的证明文件等详细情况。

	（不够可附页）


附件4突发环境事件应急监测方案

突发环境事件应急监测方案
1监测目的
为提高企业应对突发环境事件的应急能力，确保在突发环境污染事故时，企业能迅速反应、准确监测，及时上报监测结果，为企业的应急抢险工作提供有力依据，特编制本应急监测方案。
2适用范围
（1）危险化学品及其它有毒有害物质在生产、经营、储存、运输、使用和处置过程中发生的爆炸、燃烧、大面积泄漏等事故，导致环境污染事件；
（2）生产过程中因生产装置、环保设施（设备）故障等原因造成突发性环境污染事件；
（3）因遭受自然灾害而造成的可能危及人体健康的突发环境事件；
（4）其他突发环境事件。
3工作原则
统一领导，分级管理；属地为主，综合协调；常备不懈、响应迅速；监测及时、数据准确；以人为本、确保安全。
4监测职责
发生突发环境事件时，企业应急监测人员应迅速组织监测人员赶赴事故现场，协助环境保护局派出的监测专家，根据实际情况，迅速确定监测方案，及时开展针对突发环境事件的环境应急监测工作，在尽可能短的时间内，用小型、便携、简易的仪器对污染物质种类，污染物质浓度和污染的范围及其可能的危害做出判断，以便对事故能及时、正确的进行处理。
在事件较小时或环保部门监测人员还抵达现场时，企业应该积极对突发环境事件可能影响到的区域进行监测，对于企业自身有能力监测的项目，企业应先进行监测。
5应急监测内容
液化石油气类泄漏或火灾爆炸事故的监测内容包括：
泄漏时：液化烃、液化石油气扩散，大气中污染物浓度与影响范围；
火灾爆炸时：燃烧爆炸产物及未完全燃烧的介质在大气中的浓度及飘散范围。
6应急监测程序
应急监测工作流程图见图1。
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图1应急监测工作流程图

7监测方法
7.1布点原则
（1）采样段面(点)的设置一般以突发环境事件发生地点及其附近为主，同时必须注重人群和生活环境，考虑饮用水源地、居民住宅区空气、农田土壤等区域的影响，合理设置参照点，以掌握污染发生地点状况、反映事故发生区域环境的污染程度和污染范围为目的；
（2）对被突发环境事件所污染的地表水、地下水、大气均应设置对照断面(点)、控制断面(点)，对地表水和地下水还应设置削减断面，尽可能以最少的断面(点)获取足够的有代表性的所需信息，同时需考虑采样的可行性和方便性。
7.2布点采样方法
7.2.1厂内应急监测点位布设
（1）水体监测
对于厂内的应急监测点位分别设于企业的雨、污水排放口。
（2）大气监测
对于厂内的监测点位布设采用扇形布点法。扇形布点法以点源为顶点，主导风向为轴线，在下风向地面上划出一个扇形区域作为布点范围。扇形角度一般为45°~90°。采样点设在距点源不同距离的若干弧线上，相邻两点与顶点边线的夹角一般取10°~20°。扇形角度与弧线的选取根据污染物质的扩散特点与事故发生时的风速、风向等进行选取。此处，考虑到监测点位只设于厂内，事故现场与企业围墙相距较近，故采样点设于边线与围墙的交点处。视污染物质的特性，扩散方式与事故现场与围墙的实际距离，增设一条边线或弧线，增设相应的采样点位。厂内采样点的布设示意图见图2。除此之外应在在厂区内的人员密集区（如办公楼等）进行布点采样。
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图2 厂内大气应急采样点的布设示意图

7.2.2厂外应急监测点位布设
（1）对于地表水突发环境事件
1）监测点位以市政雨水排口为主，根据水流方向、扩散速度(或流速)和现场具体情况(如地形地貌等)进行布点采样，同时应测定流量。
2）对企业周边河流监测应在事故发生地、事故发生地的下游布设若干点，同时在事故发生地的上游一定距离布设对照断面(点)。如河流流速很小或基本静止，可根据污染物的特性在不同水层采样；在事故影响区域内饮用水和农灌区取水口必须设置采样断面(点)。
3）监测断面的确定：在受污染河流各个控制节点（或排口）处设置一监测断面。采样点的确定：如表1、表2所示。
表1采样垂线数的设置

	水面宽
	垂线数
	说明

	≤50m
	一条（中泓）
	1、垂线布设应避开污染带，如要测污染带应另加垂线；

2、确能证明该断面水质均匀时，可仅设中泓垂线；

3、凡在该断面要计算污染物通量时，必须按本表设置垂线。

	50~100m
	二条（近左、右岸有明显水流处）
	

	>100m
	三条（左、中、右）
	


表2采样垂线上采样点的设置

	水深
	采样点数
	说明

	≤5m
	上层一点
	1、上层水指水面下0.5m处，水深不
到0.5m时，在水深1/2处；
2、下层指河底以上0.5m处；

3、中层指1/2m处；

4、凡在该断面要计算污染物通量时，必须按本表设置采样点。

	5~10m
	上、下层两点
	

	>10m
	上、中、下三层三点
	


2）对于环境空气污染事件当发生环境空气污染事件时，企业应对厂内主要污染物质进行监测，了解主要的污染物类型与浓度，为事件的评估与应急措施提供依据。同时在具备能力与条件的情况下，对周围的大气敏感点进行监测，了解事件是否对周围敏点造成危害，对敏感点的风险进行预评估，为与生态环境局进行交接时提供参考。
应尽可能在事故发生地就近采样，并以事故地点为中心，根据事故发生地的地理特点、当时盛行风向以及其他自然条件，在事故发生地下风向(污染物漂移云团经过的路径)影响区域、掩体或低洼等位置，按一定间隔的圆形布点采样，并根据污染物的特点在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设对照点。在距事故发生地最近的工厂、职工生活区及邻近村落或其他敏感区域应布点采样。
（3）土壤污染事故监测以事故地点为中心，在事故发生地及其周围一定范围内区域按照一定间隔圆形布点采样，并根据污染物的特性在不同深度采样，同时采集未受污染区域的样品作为对照样品；
在相对开阔的污染区垂直采取深10cm的表层土。一般在10cm×10cm范围内，采用梅花形布点法或根据地形采用蛇形布点方法（采样点不少于5个）；
将多点采集的土壤样品去除石块、草根等杂物，现场混合后取1-2kg样品装在塑料袋内密封。
7.3监测频次的确定
污染物进入环境后，随着稀释、扩散、降解和沉降等自然作用以及应急处理处置后，其浓度会逐渐降低。为了掌握事故发生后的污染程度、范围及变化趋势，需要实时进行连续的跟踪监测。应急监测全过程应在事发、事中和事后等不同阶段予以体现，但各个阶段的监测频次不尽相同，如表3所示。
表3应急监测频次的确定原则

	事故类型
	监测点位
	应急监测频次

	环境空气污染事故
	事故发生地
	初始加密(至少6次/天)监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次

	
	事故发生地周围居民区等敏感区域
	初始加密(至少6次/天)监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次

	
	事故发生地下风向
	4次/天或与事故发生地同频次

	
	事故发生地上风向对照点
	3次/天

	地表水突发环境事件
	事故发生地河流及其下游
	初始加密(4次/天)监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次

	土壤污染事故
	事故发生地受污染区域
	2次/天(应急期间)，视处置进展情况逐步降低频次

	
	对照点
	1次/应急期间，以平行双样数据为准


8监测人员的防护措施
企业应根据事故类型和监测的内容配备相应的应急监测仪器和设备，如便携式VOC分析仪、臭气浓度分析仪、应急监测车等。并做好相应的维护和维修，确保应急状态下能正常使用。
监测人员现场应急监测应做好个人防护，事故现场监测人员防护要求包括防护等级选择，根据泄漏物质的火灾爆炸危险和毒性确定相应的防护等级。具体按表4执行。
表4  应急监测防护等级
	毒性\危险区
	重度危险区
	中度危险区
	轻度危险区

	剧毒
	一级
	一级
	二级

	高毒
	一级
	一级
	二级

	中毒
	一级
	二级
	二级

	低毒
	二级
	三级
	三级

	微毒
	二级
	三级
	三级


泄漏现场防护标准选择：根据防护等级选择防护标准，具体按表9.1-8执行。
表5  防护标准
	级别
	形式
	防化服
	防护服
	防护面具

	一级
	全身
	内置式重型防化服
	全棉防静电内外衣
	正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐

	二级
	全身
	封闭式防化服
	全棉防静电内外衣
	正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐

	三级
	呼吸
	简易防化服
	战斗服
	简易滤毒罐、面罩或口罩、毛巾等防护器材


9应急监测终止
应急监测小组要对污染状况进行跟踪监测，根据监测数据，预测污染迁移强度、速度和影响范围，并向领导小组汇报，直至事故污染消失警报解除。
附件5炼油厂区应急物资和装备名录
	序号
	物料编码
	物资名称规格
	批次
	单位
	数量
	金额（元）
	库位
	保管员
	联系电话
	质量情况
	存放地

	
	
	合计
	
	
	2505.04
	230593.65
	
	
	
	
	

	1
	0301040086278054
	樟子松原木\Φ20cm×2.5m Ⅰ级
	140700003E
	m3
	5.037
	15,648.93
	1035
	梁铭
	2247693
	良好
	炼油区域应急库

	2
	1505200086210701
	PVC透明网管\DN25 GB/T3683.1
	140700001E
	kg
	300.000
	4,961.87
	1035
	梁铭
	2247693
	良好
	

	3
	1505200086245103
	钢丝增强PVC软管\沟槽(卡箍)/DN76
	141100001E
	kg
	362.000
	6,977.59
	1035
	梁铭
	2247693
	良好
	

	4
	1505990086299561
	吸油拖栏\10m×0.2m/加密
	140900001E
	3条/袋
	17.000
	5,128.22
	1035
	梁铭
	2247693
	良好
	

	5
	1607080086075172
	聚丙烯编织袋\900×550
	160600001E
	条
	400.000
	611.00
	1035
	梁铭
	2247693
	良好
	

	6
	1607080086075172
	聚丙烯编织袋\900×550
	160600003E
	条
	600.000
	916.50
	1035
	梁铭
	2247693
	良好
	

	7
	1801020086115500
	雨衣套装\PVC
	140700007E
	套
	25.000
	1,525.65
	1035
	梁铭
	2247693
	良好
	

	8
	1803040086017129
	单手套\帆布
	140700040E
	副
	100.000
	299.15
	1035
	梁铭
	2247693
	良好
	

	9
	1803040086345374
	耐酸碱手套\32cm 丁基橡胶 衬里
	140700010E
	副
	30.000
	641.03
	1035
	梁铭
	2247693
	良好
	

	10
	1803060086012465
	雨靴\高筒 防酸碱耐油 橡胶
	140700004E
	双
	15.000
	448.72
	1035
	梁铭
	2247693
	良好
	

	11
	1805080086132737
	定位安全绳\20m 锦纶
	141100001E
	根
	5.000
	581.20
	1035
	梁铭
	2247693
	良好
	

	12
	1901020086091399
	可收缩移动帐蓬\3.5×3.5×2.5m 防水
	140900003E
	顶
	5.000
	1,874.41
	1035
	梁铭
	2247693
	良好
	

	13
	1925020086050854
	铝桶\15L
	140900002E
	个
	20.000
	647.38
	1035
	梁铭
	2247693
	良好
	

	14
	1925020086190440
	塑料桶\18L
	140900001E
	个
	28.000
	517.08
	1035
	梁铭
	2247693
	良好
	

	15
	1925020086190440
	塑料桶\18L
	140900002E
	个
	22.000
	406.28
	1035
	梁铭
	2247693
	良好
	

	16
	1925020086324864
	塑料水瓢\10cm
	140900001E
	PC
	70.000
	388.88
	1035
	梁铭
	2247693
	良好
	

	17
	1973080086059049
	手推翻斗车\26型
	140900004E
	辆
	10.000
	3,322.63
	1035
	梁铭
	2247693
	良好
	

	18
	2301220086219202
	潜污泵\60～120m3/h 32～50m 污水
	141000002E
	台
	1.000
	8,471.65
	1035
	梁铭
	2247693
	良好
	

	19
	2311020086218951
	齿轮泵\1～5m3/h 污油-20～175℃/0.5～1MPa
	140800001E
	台
	3.000
	28,205.20
	1035
	梁铭
	2247693
	良好
	

	20
	3105060086472972
	防爆插销\AC380V-15A-3P+N+PE-ExdⅡBT4-IP5
	141200001E
	PC
	10.000
	1,243.20
	1035
	梁铭
	2247693
	良好
	

	21
	3105080086332388
	防爆动力配电箱\100A-(2×40+2×25)A-G2-4
	150100002E
	PC
	11.000
	120,567.52
	1035
	梁铭
	2247693
	良好
	

	22
	3105200086181238
	防爆移动灯\AC24-LED-35W-锂电-12AH
	140700002E
	PC
	9.000
	14,824.16
	1035
	梁铭
	2247693
	良好
	

	23
	3609140086022379
	消防水带\13型 65 涤纶 涤纶 聚氨酯 内扣式
	141100009E
	m
	100.000
	1,211.19
	1035
	梁铭
	2247693
	良好
	

	24
	4113140084573260
	扁铲\Φ24×300mm 铍青铜
	140800001E
	把
	7.000
	1,784.82
	1035
	梁铭
	2247693
	良好
	

	25
	4117020086036684
	尖锹\240×300mm 铁制
	140700005E
	把
	120.000
	2,155.83
	1035
	梁铭
	2247693
	良好
	

	26
	4117060086080031
	锄头\150mm
	140700004E
	把
	50.000
	906.96
	1035
	梁铭
	2247693
	良好
	

	27
	4413040086008750
	铁丝\10# Q235+Zn
	141100006E
	kg
	45.000
	295.39
	1035
	梁铭
	2247693
	良好
	

	28
	4413040086008753
	铁丝\16# Q235+Zn
	141100011E
	kg
	25.000
	169.23
	1035
	梁铭
	2247693
	良好
	

	29
	4413040086008757
	铁丝\8# Q235+Zn
	141100005E
	kg
	25.000
	155.99
	1035
	梁铭
	2247693
	良好
	

	30
	1901180086091390
	彩条布\8×30m 防雨布 防渗
	170900002A
	块
	5.000
	1,333.33
	1035
	梁铭
	2247693
	良好
	

	31
	1925990086108858
	扁担\1.1m带筐及吊钩
	170900001A
	根
	50.000
	4,273.51
	1035
	梁铭
	2247693
	良好
	

	32
	1925990086280528
	塑料绳\250×120
	170900002A
	个
	30.000
	99.15
	1035
	梁铭
	2247693
	良好
	

	33
	
	重油污清洗剂 可赛新NC-301
	
	桶
	10.000
	
	1035
	梁铭
	2247693
	良好
	

	34
	
	耐酸碱防护服
	
	套
	5.000
	
	1035
	梁铭
	2247693
	良好
	

	35
	
	防毒面具 3M/6200
	
	套
	30.000
	
	1035
	梁铭
	2247693
	良好
	

	36
	
	滤毒盒 3M/6006
	
	对
	60.000
	
	1035
	梁铭
	2247693
	良好
	

	37
	
	雷公王喊话器 CR-87
	
	个
	3.000
	
	1035
	梁铭
	2247693
	良好
	

	38
	
	塑料交通路锥（雪糕筒）高720MM
	
	件
	30.000
	
	1035
	梁铭
	2247693
	良好
	

	39
	
	塑料薄膜
	
	kg
	125.000
	
	1035
	梁铭
	2247693
	良好
	

	40
	
	警示带
	
	卷
	1.000
	
	1035
	梁铭
	2247693
	良好
	

	41
	
	黄麻绳 12厘
	
	kg
	50.000
	
	1035
	梁铭
	2247693
	良好
	

	42
	
	交联电缆/ZRA-YJV22-0.6/1 3*4+2*2.5
	
	米
	1,000.000
	
	1035
	梁铭
	2247693
	良好
	

	43
	
	聚丙烯编织袋\900×550
	
	条
	1,000.000
	
	1035
	梁铭
	2247693
	良好
	

	44
	
	货架
	
	个
	6.000
	15,000.00
	1035
	梁铭
	2247693
	良好
	

	注：当无法联系上保管员时，请联系：

物资供应中心仓储配送车间林扬主任，电话2242613，手机13922031377，
车间书记陈欢平，电话2248472，手机13828690236。

消防支队联系人：黄小文 13702860079

供应炼油具体负责人：朱杰夫13828673918

供应货架具体负责人：熊文略13824896869


（2）水务运行部

	序号
	设施和物资
	规格型号
	数量
	单位
	存放地点
	负责人

	1
	防爆泥浆泵
	Y132M-4
	2
	台
	应急物资库
	何建材 13509925545；

郑国13926711557

	2
	浮动式收油器
	FS-40-6
	2
	台
	应急物资库
	

	3
	潜水泵
	WQ45-9-2.2
	3
	台
	应急物资库
	

	4
	潜水泵
	WQ60-9-3
	2
	台
	应急物资库
	

	5
	电缆
	截面积：6(mm)²，三相五线制
	200
	m
	应急物资库
	

	6
	临时开关箱保护箱
	
	3
	个
	应急物资库
	

	7
	围油栏
	20m/条
	40
	m
	应急物资库
	

	8
	吸油棉
	
	14
	包
	应急物资库
	

	9
	除油剂
	25KG-CY-110
	2
	桶
	应急物资库
	

	10
	木糠
	
	14
	包
	应急物资库
	

	11
	防洪编织袋
	50个/捆
	500
	个
	应急物资库
	

	11
	钢丝增强橡胶管
	
	40
	m
	应急物资库
	

	12
	维塑水带
	DN100
	250
	m
	应急物资库
	

	13
	橡胶管
	DN25
	100
	m
	应急物资库
	

	14
	捆绑绳索
	
	1
	捆
	应急物资库
	

	15
	锄头
	
	3
	把
	应急物资库
	

	16
	木耙
	
	5
	把
	应急物资库
	

	17
	铁线
	
	20
	kg
	应急物资库
	

	18
	斗车
	
	2
	台
	应急物资库
	

	19
	防爆应急灯
	BAD503
	2
	把
	应急物资库
	

	20
	塑料桶
	
	2
	个
	应急物资库
	

	21
	防火布
	
	1
	捆
	应急物资库
	

	22
	消防带
	DN65
	120
	米
	应急物资库
	

	23
	消防扳手
	
	2
	把
	应急物资库
	

	24
	消防枪
	DN65
	2
	把
	应急物资库
	


（3）热电分部

	
项目

单位
	防止污染设施（数量）
	防毒器材
	便携式检测仪器（台）
	负责人/联系电话

	
	沙袋、沙包(个)
	空桶(个)
	污水收集池 （m3）
	污水泵
	空气、呼吸器(套)
	可燃气体（硫化氢）


	

	动力一车间
	100
	10
	3个小沉煤池，12＃污水提升池310
	3台，3m3/h，2台，50m3/h
	0
	5
	李永安13929707902


附件6雨污管网流向和事故废水封堵点示意图
附件7应急逃生路线

1.应急指挥位置及救援队伍行动路线
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